Строительные нормы и правила СНиП 23-01-99*
"Строительная климатология"
(утв. постановлением Госстроя России от 11 июня 1999 г. N 45)
(с изменениями от 24 декабря 2002 г. N 164)

Дата введения 1 января 2000 г.

Взамен СНиП 2.01.01-82

1 Область применения

1.1 Настоящие строительные нормы устанавливают климатические параметры, которые применяют при проектировании зданий и сооружений, систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, при планировке и застройке городских и сельских поселений.

Изменением N 1, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 24 декабря 2002 г. N 164, пункт 1.2 настоящих норм изложен в новой редакции, введенной в действие с 1 января 2003 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.2* Климатические параметры представлены в виде таблиц и схематических карт. В случае отсутствия в таблицах данных для района строительства значения климатических параметров следует принимать равными значениям климатических параметров ближайшего к нему пункта, приведенного в таблице и расположенного в местности с аналогичными условиями. Для пунктов, не указанных в таблицах, расположенных в прибрежных районах морей и крупных водохранилищ и в местностях с абсолютной отметкой более 500 м, а также удаленных от метеостанций более чем на 100 км, климатические параметры следует определять по данным НИИСФ РААСН, Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова или в территориальных управлений по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета.

1.3* Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования отопления, вентиляции и кондиционирования следует принимать в соответствии с таблицей 6*.

Изменением N 1, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 24 декабря 2002 г. N 164, в таблицу 1 настоящих норм внесены изменения, введенные в действие с 1 января 2003 г.

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 1* - Климатические параметры холодного периода года

┌─────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┐

│    Республика, край,    │Температура │Температура │Температу-│Абсолют- │ Средняя  │   Продолжительность, сут, и средняя температура   │ Средняя  │ Средняя  │Коли-  │Преобла- │Макси-   │ Средняя │

│     область, пункт      │  воздуха   │  воздуха   │ра возду- │  ная    │ суточная │     воздуха, °С, периода со средней суточной      │ месячная │ месячная │чество │дающее   │мальная  │скорость │

│                         │  наиболее  │  наиболее  │ха, °С,   │минималь-│амплитуда │               температурой воздуха                │относи-   │относи-   │осадков│направле-│из сред- │ ветра,  │

│                         │  холодных  │  холодной  │обеспе-   │  ная    │температу-├────────────────┬─────────────────┬────────────────┤тельная   │тельная   │  за   │ние ветра│них ско- │ м/с, за │

│                         │ суток, °С, │пятидневки, │ченностью │темпера- │ры воздуха│    <= 0°С      │     <= 8°С      │    <= 10°С     │влажность │влажность │ноябрь-│   за    │ростей   │период со│

│                         │обеспечен-  │    °С,     │ 0,94     │ тура    │ наиболее ├───────┬────────┼───────┬─────────┼──────┬─────────┤ воздуха  │воздуха в │ март, │декабрь -│ветра по │ средней │

│                         │  ностью    │обеспечен-  │          │воздуха, │холодного │продол-│средняя │продол-│ средняя │про-  │ средняя │ наиболее │  15 ч    │  мм   │февраль  │румбам за│суточной │

│                         │            │ ностью     │          │   °С    │месяца,   │житель-│темпера-│житель-│темпера- │должи-│темпера- │холодного │ наиболее │       │         │ январь, │темпера- │

│                         ├──────┬─────┼──────┬─────┤          │         │°С        │ность  │ тура   │ность  │тура     │тель- │ тура    │месяца, % │холодного │       │         │   м/с   │турой    │

│                         │ 0,98 │0,92 │ 0,98 │0,92 │          │         │          │       │        │       │         │ность │         │          │месяца, % │       │         │         │воздуха  │

│                         │      │     │      │     │          │         │          │       │        │       │         │      │         │          │          │       │         │         │ <= 8°С  │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│            1            │  2   │  3  │  4   │  5  │    6     │    7    │    8     │   9   │   10   │  11   │   12    │  13  │   14    │    15    │    16    │  17   │   18    │   19    │   20    │

├─────────────────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│                         Российская Федерация                                                                                                                                                      │

├─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Республика Адыгея        │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Майкоп                   │ -27  │ -22 │ -21  │ -19 │    -6    │   -34   │    9     │  40   │   -1   │  148  │   1,9   │ 169  │   2,7   │    79    │    72    │  276  │    Ю    │   5,7   │    3    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Алтайский край           │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Республика Алтай         │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Алейск                   │ -44  │ -42 │ -41  │ -38 │   -23    │   -46   │   9,5    │  164  │ -11,5  │  216  │  -7,8   │ 230  │  -6,7   │    80    │    78    │  130  │   ЮЗ    │   6,8   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Барнаул                  │ -44  │ -42 │ -41  │ -39 │   -23    │   -52   │   10,2   │  168  │ -11,4  │  221  │  -7,7   │ 235  │  -6,7   │    79    │    76    │  145  │   ЮЗ    │    -    │   3,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Беля                     │ -27  │ -26 │ -25  │ -23 │   -14    │   -35   │   5,9    │  149  │   -6   │  223  │  -2,7   │ 242  │  -1,7   │    59    │    55    │  121  │   ЮВ    │    7    │   4,5   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Бийск                    │ -45  │ -43 │ -41  │ -38 │   -23    │   -51   │    11    │  168  │ -11,6  │  222  │  -7,8   │ 236  │  -6,7   │    81    │    79    │  165  │   ЮЗ    │    -    │   3,7   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Змеиногорск              │ -44  │ -41 │ -40  │ -38 │   -20    │   -49   │   10,5   │  163  │ -10,2  │  217  │  -6,6   │ 232  │  -5,6   │    78    │    74    │  204  │    Ю    │   6,9   │   3,7   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Катанда                  │ -43  │ -42 │ -42  │ -40 │   -28    │   -48   │   12,3   │  175  │  -14   │  237  │  -9,2   │ 258  │  -7,8   │    81    │    79    │  81   │    С    │   1,8   │   1,7   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Кош-Агач                 │ -49  │ -48 │ -48  │ -46 │   -36    │   -55   │    13    │  199  │ -18,1  │  262  │  -12,8  │ 282  │  -11,2  │    76    │    74    │  20   │    В    │   4,1   │   1,7   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Онгудай                  │ -42  │ -41 │ -40  │ -38 │   -26    │   -46   │   11,1   │  168  │  -13   │  231  │  -8,3   │ 249  │  -7,3   │    79    │    71    │  46   │    З    │   2,3   │   9,1   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Родино                   │ -44  │ -42 │ -41  │ -38 │   -23    │   -49   │   9,6    │  165  │ -11,8  │  215  │  -8,1   │ 228  │   -7    │    80    │    79    │  76   │   ЮЗ    │    6    │   4,8   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Рубцовск                 │ -44  │ -41 │ -41  │ -38 │   -23    │   -49   │   9,7    │  162  │  -11   │  213  │  -7,4   │ 227  │  -6,4   │    80    │    79    │  115  │    Ю    │   7,9   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Славгород                │ -43  │ -40 │ -41  │ -37 │   -24    │   -48   │   9,2    │  166  │ -12,5  │  215  │  -8,7   │ 228  │  -7,7   │    81    │    80    │  73   │   ЮЗ    │   6,2   │   5,2   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Тогул                    │ -43  │ -41 │ -40  │ -37 │   -22    │   -48   │   8,6    │  170  │  -11   │  225  │  -7,3   │ 240  │  -6,3   │    79    │    77    │  145  │   ЮЗ    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Амурская область         │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Архара                   │ -42  │ -40 │ -38  │ -36 │   -32    │   -50   │   11,7   │  171  │ -16,4  │  219  │  -11,8  │ 233  │  -10,6  │    77    │    73    │  75   │   СЗ    │   3,4   │   3,2   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Белогорск                │ -43  │ -40 │ -41  │ -37 │   -32    │   -48   │    10    │  174  │ -16,4  │  223  │  -11,9  │ 236  │  -10,7  │    76    │    73    │  53   │   СЗ    │   2,7   │   2,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Благовещенск             │ -38  │ -37 │ -36  │ -34 │   -25    │   -45   │   10,5   │  170  │ -14,8  │  218  │  -10,6  │ 232  │  -9,4   │    72    │    64    │  47   │   СЗ    │    -    │   2,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Бомнак                   │ -46  │ -45 │ -44  │ -42 │   -37    │   -52   │   11,1   │  194  │ -19,2  │  242  │  -14,7  │ 259  │  -13,1  │    73    │    66    │  54   │   СВ    │   1,9   │   1,4   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Братолюбовка             │ -41  │ -40 │ -39  │ -37 │   -33    │   -51   │   11,2   │  179  │ -17,1  │  229  │  -12,4  │ 242  │  -11,2  │    75    │    72    │  58   │   СЗ    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Бысса                    │ -44  │ -43 │ -42  │ -41 │   -36    │   -51   │   14,8   │  186  │ -18,4  │  236  │  -13,6  │ 252  │  -12,2  │    76    │    69    │  71   │   ЮВ    │   1,3   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Гош                      │ -46  │ -44 │ -43  │ -42 │   -36    │   -52   │   15,9   │  183  │ -18,9  │  233  │   -14   │ 247  │  -12,7  │    73    │    66    │  50   │    З    │   1,5   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Дамбуки                  │ -47  │ -46 │ -46  │ -43 │   -36    │   -54   │   13,6   │  196  │ -18,8  │  244  │  -14,3  │ 261  │  -12,8  │    66    │    59    │  57   │   СЗ    │   5,2   │   1,7   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Ерофей Павлович          │ -43  │ -42 │ -40  │ -38 │   -33    │   -51   │   15,6   │  195  │  -17   │  245  │  -12,7  │ 262  │  -11,3  │    79    │    71    │  47   │    С    │    -    │    2    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Завитинск                │ -41  │ -39 │ -38  │ -36 │   -32    │   -50   │   9,5    │  176  │ -16,4  │  226  │  -11,8  │ 240  │  -10,7  │    79    │    74    │  78   │   СЗ    │   3,3   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Зея                      │ -46  │ -44 │ -43  │ -42 │   -35    │   -52   │   14,7   │  190  │ -18,3  │  238  │  -13,8  │ 254  │  -12,4  │    69    │    63    │  35   │    -    │   3,5   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Норский Склад            │ -46  │ -44 │ -44  │ -43 │   -37    │   -55   │    15    │  183  │ -19,2  │  232  │  -14,3  │ 246  │   -13   │    74    │    68    │  58   │   СВ    │   2,1   │   1,6   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Огорон                   │ -43  │ -41 │ -41  │ -40 │   -34    │   -50   │   10,4   │  198  │ -17,6  │  247  │  -13,3  │ 265  │  -11,7  │    70    │    64    │  64   │    С    │   3,2   │   2,5   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Поярково                 │ -43  │ -40 │ -39  │ -37 │   -32    │   -50   │   12,5   │  173  │ -16,5  │  222  │  -11,9  │ 235  │  -10,7  │    76    │    70    │  53   │    З    │   3,4   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Свободный                │ -44  │ -42 │ -41  │ -39 │   -33    │   -52   │   12,2   │  179  │ -17,1  │  229  │  -12,4  │ 242  │  -11,3  │    70    │    63    │  66   │   СЗ    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Сковородино              │ -46  │ -44 │ -43  │ -40 │   -32    │   -52   │   15,1   │  198  │ -17,8  │  247  │  -13,4  │ 264  │   -12   │    74    │    66    │  40   │   СЗ    │    -    │   2,4   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Средняя Нюкжа            │ -52  │ -49 │ -47  │ -45 │   -40    │   -58   │   13,3   │  213  │ -20,8  │  262  │  -16,1  │ 278  │  -14,7  │    76    │    72    │  77   │   ЮВ    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Тыган-Уркан              │ -43  │ -41 │ -38  │ -37 │   -31    │   -50   │   12,8   │  196  │ -16,5  │  245  │  -12,4  │ 262  │   -11   │    69    │    61    │  52   │   СЗ    │   5,2   │   2,6   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Тында                    │ -48  │ -46 │ -44  │ -42 │   -37    │   -54   │   12,5   │  208  │ -19,2  │  258  │  -14,7  │ 274  │  -13,3  │    75    │    71    │  62   │    З    │   5,3   │   2,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Унаха                    │ -48  │ -45 │ -44  │ -42 │   -35    │   -55   │   16,1   │  206  │ -18,4  │  255  │   -14   │ 271  │  -12,6  │    67    │    59    │  64   │   СЗ    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Усть-Нюкжа               │ -47  │ -46 │ -45  │ -44 │   -37    │   -51   │   8,2    │  204  │ -19,5  │  253  │  -14,9  │ 269  │  -13,5  │    76    │    72    │  54   │    С    │   4,3   │   1,6   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Черняево                 │ -45  │ -43 │ -42  │ -41 │   -33    │   -52   │    13    │  184  │ -17,2  │  235  │  -12,7  │ 249  │  -11,5  │    72    │    67    │  40   │   СЗ    │   1,9   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Шимановск                │ -43  │ -41 │ -40  │ -38 │   -33    │   -52   │   13,4   │  182  │  -17   │  233  │  -12,5  │ 246  │  -11,3  │    -     │    70    │  60   │   СЗ    │   2,3   │   2,4   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Экимчан                  │ -47  │ -45 │ -45  │ -44 │   -38    │   -52   │   11,4   │  202  │ -19,1  │  253  │  -14,4  │ 270  │  -12,8  │    74    │    66    │  73   │    В    │   2,2   │   1,2   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Архангельская область    │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Архангельск              │ -39  │ -37 │ -34  │ -31 │   -18    │   -45   │   7,8    │  177  │   -8   │  253  │  -4,4   │ 273  │  -3,4   │    86    │    83    │  188  │   ЮВ    │   5,9   │   3,7   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Борковская               │ -49  │ -47 │ -44  │ -42 │   -23    │   -55   │    10    │  203  │ -10,5  │  277  │  -6,6   │ 297  │  -5,6   │    83    │    83    │  191  │   ЮЗ    │    -    │   2,6   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Емецк                    │ -39  │ -38 │ -35  │ -33 │   -19    │   -48   │   7,6    │  175  │  -8,3  │  249  │  -4,7   │ 268  │  -3,7   │    85    │    85    │  150  │   ЮВ    │    -    │   3,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Койнас                   │ -49  │ -47 │ -41  │ -40 │   -22    │   -52   │    9     │  190  │  -9,8  │  264  │  -5,9   │ 282  │   -5    │    84    │    82    │  190  │    Ю    │   3,7   │    3    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Котлас                   │ -41  │ -39 │ -37  │ -34 │   -19    │   -47   │   7,1    │  168  │  -9,1  │  237  │  -5,3   │ 258  │  -4,1   │    86    │    80    │  184  │    Ю    │    -    │   4,5   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Мезень                   │ -40  │ -39 │ -36  │ -35 │   -19    │   -49   │   7,8    │  196  │  -8,8  │  272  │  -5,2   │ 293  │  -4,2   │    86    │    86    │  133  │    Ю    │    -    │   4,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Онега                    │ -38  │ -36 │ -35  │ -31 │   -19    │   -43   │   7,3    │  170  │  -7,5  │  248  │  -3,9   │ 269  │   -3    │    85    │    84    │  200  │   ЮВ    │    -    │   3,4   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Астраханская область     │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Астрахань                │ -27  │ -26 │ -24  │ -23 │   -9     │   -33   │   7,3    │  106  │  -4,2  │  167  │  -1,2   │ 184  │  -0,3   │    84    │    71    │  82   │    В    │    -    │   4,3   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Верхний Баскунчак        │ -32  │ -30 │ -28  │ -26 │   -14    │   -37   │   7,2    │  124  │  -6,1  │  179  │   -3    │ 191  │  -2,2   │    84    │    84    │  117  │    В    │   5,9   │   4,3   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Республика Башкортостан  │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Белорецк                 │ -39  │ -37 │ -37  │ -34 │   -21    │   -45   │   8,5    │  171  │ -10,3  │  231  │  -6,5   │ 249  │  -5,4   │    79    │    76    │  132  │   ЮЗ    │   5,6   │   3,5   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Дуван                    │ -42  │ -39 │ -39  │ -36 │   -21    │   -50   │   7,7    │  169  │  -9,9  │  228  │  -6,3   │ 244  │  -5,2   │    80    │    77    │  120  │   ЮЗ    │    -    │   3,6   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Мелеуз                   │ -42  │ -39 │ -38  │ -35 │   -20    │   -45   │   8,9    │  158  │  -9,9  │  210  │  -6,4   │ 224  │  -5,4   │    80    │    78    │  151  │    Ю    │    5    │   3,4   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Уфа                      │ -41  │ -39 │ -38  │ -35 │   -20    │   -49   │   8,3    │  159  │  -9,4  │  213  │  -5,9   │ 227  │   -5    │    81    │    76    │  195  │    Ю    │    -    │   3,5   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Янаул                    │ -44  │ -40 │ -41  │ -37 │   -20    │   -51   │   8,2    │  169  │  -9,4  │  226  │   -6    │ 243  │   -5    │    82    │    82    │  126  │   ЮЗ    │   7,6   │   4,6   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Белгородская область     │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Белгород                 │ -29  │ -28 │ -27  │ -23 │   -13    │   -35   │   5,9    │  126  │   -5   │  191  │  -1,9   │ 209  │   -1    │    84    │    84    │  191  │   ЮЗ    │   5,9   │   5,3   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Брянская область         │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Брянск                   │ -34  │ -30 │ -30  │ -26 │   -14    │   -42   │   6,6    │  134  │  -5,6  │  205  │  -2,3   │ 223  │  -1,4   │    85    │    84    │  177  │   ЮВ    │    -    │   4,7   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Республика Бурятия       │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Бабушкин                 │ -33  │ -30 │ -30  │ -28 │   -21    │   -38   │   8,8    │  175  │  -9,9  │  254  │  -5,6   │ 275  │  -4,4   │    77    │    72    │  178  │    З    │    -    │   4,2   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Баргузин                 │ -46  │ -44 │ -44  │ -42 │   -32    │   -52   │   9,9    │  185  │ -16,3  │  241  │  -11,5  │ 258  │  -10,2  │    76    │    76    │  104  │    З    │    -    │    3    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Багдарин                 │ -46  │ -44 │ -44  │ -42 │   -34    │   -51   │   16,3   │  209  │ -17,8  │  267  │   -13   │ 284  │  -11,7  │    76    │    69    │  18   │   СЗ    │    -    │   1,4   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Кяхта                    │ -44  │ -37 │ -41  │ -35 │   -27    │   -46   │   10,4   │  174  │ -13,4  │  232  │   -9    │ 248  │  -7,9   │    74    │    62    │  28   │    Ю    │    4    │   1,6   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Монды                    │ -38  │ -36 │ -36  │ -33 │   -25    │   -48   │    16    │  198  │ -12,2  │  266  │  -8,1   │ 284  │  -6,9   │    65    │    51    │  20   │    З    │   5,2   │   2,5   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Нижнеангарск             │ -38  │ -36 │ -35  │ -33 │   -28    │   -47   │   7,8    │  197  │ -13,8  │  258  │  -9,6   │ 276  │  -8,4   │    74    │    71    │  80   │   СВ    │    -    │    2    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Сосново-Озерское         │ -42  │ -40 │ -41  │ -38 │   -30    │   -48   │   11,4   │  202  │ -14,8  │  261  │  -10,6  │ 276  │  -9,5   │    75    │    73    │  23   │   ЮЗ    │    -    │   3,7   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Уакит                    │ -43  │ -42 │ -42  │ -40 │   -33    │   -48   │   10,4   │  217  │ -17,1  │  274  │  -12,7  │ 290  │  -11,4  │    74    │    70    │  26   │   СЗ    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Улан-Удэ                 │ -46  │ -40 │ -40  │ -37 │   -28    │   -51   │   11,1   │  179  │  -15   │  237  │  -10,4  │ 253  │  -9,2   │    74    │    68    │  36   │    З    │   2,8   │   2,5   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Хоринск                  │ -44  │ -41 │ -43  │ -39 │   -31    │   -49   │   12,7   │  184  │ -15,4  │  241  │  -10,8  │ 257  │  -9,6   │    75    │    72    │  25   │    З    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Владимирская область     │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Владимир                 │ -38  │ -34 │ -32  │ -28 │   -16    │   -48   │   6,3    │  148  │  -6,9  │  213  │  -3,5   │ 230  │  -2,6   │    84    │    83    │  194  │    Ю    │    -    │   3,4   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Муром                    │ -39  │ -35 │ -33  │ -30 │   -16    │   -45   │   6,4    │  150  │  -7,4  │  214  │   -4    │ 230  │  -3,1   │    84    │    83    │  166  │    Ю    │    -    │   4,1   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Волгоградская область    │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Волгоград                │ -33  │ -30 │ -28  │ -25 │   -14    │   -35   │   5,6    │  117  │  -5,4  │  177  │  -2,4   │ 190  │  -1,7   │    85    │    83    │  174  │   СВ    │   8,1   │   4,4   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Камышин                  │ -32  │ -30 │ -29  │ -26 │   -12    │   -37   │   7,1    │  134  │  -7,2  │  188  │  -4,1   │ 200  │  -3,3   │    86    │    81    │  220  │   CB    │   8,5   │   6,4   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Костычевка               │ -32  │ -30 │ -29  │ -26 │    -     │   -40   │   8,1    │  146  │  -6,7  │  190  │  -3,9   │ 205  │  -3,1   │    84    │    81    │  109  │   СВ    │    -    │   4,2   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Котельниково             │ -32  │ -29 │ -27  │ -24 │   -12    │   -38   │   6,8    │  112  │  -4,7  │  176  │  -1,6   │ 190  │  -0,8   │    85    │    84    │  161  │    В    │   4,2   │   4,1   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Новоаннинский            │ -32  │ -30 │ -29  │ -26 │    -     │   -38   │   7,2    │  139  │  -5,7  │  191  │  -3,4   │ 204  │  -2,6   │    82    │    80    │  177  │   ЮВ    │    -    │   3,8   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Эльтон                   │ -32  │ -31 │ -29  │ -26 │   -15    │   -36   │   7,4    │  128  │  -6,7  │  181  │  -3,6   │ 194  │  -2,8   │    83    │    82    │  127  │    В    │    -    │   4,6   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Вологодская область      │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Бабаево                  │ -40  │ -36 │ -36  │ -31 │   -17    │   -47   │   7,5    │  158  │  -7,3  │  231  │  -3,8   │ 250  │  -2,7   │    86    │    84    │  174  │   ЮЗ    │    -    │   3,6   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Вологда                  │ -42  │ -37 │ -38  │ -32 │   -17    │   -47   │   7,2    │  160  │  -7,7  │  231  │  -4,1   │ 250  │  -3,1   │    85    │    82    │  171  │   ЮЗ    │    6    │   4,4   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Вытегра                  │ -40  │ -36 │ -35  │ -32 │   -16    │   -49   │   7,1    │  159  │  -6,9  │  235  │  -3,4   │ 256  │  -2,4   │    84    │    83    │  201  │   ЮВ    │   5,3   │   3,6   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Никольск                 │ -42  │ -39 │ -38  │ -34 │   -18    │   -48   │    8     │  166  │  -8,6  │  236  │  -4,9   │ 256  │  -3,8   │    84    │    84    │  177  │    Ю    │    -    │    3    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Тотьма                   │ -39  │ -37 │ -36  │ -32 │   -18    │   -46   │   7,3    │  165  │  -8,2  │  235  │  -4,5   │ 255  │  -3,4   │    86    │    86    │  199  │   ЮЗ    │   4,5   │   3,6   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Воронежская область      │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Воронеж                  │ -32  │ -31 │ -28  │ -26 │   -15    │   -37   │   6,7    │  134  │  -6,3  │  196  │  -3,1   │ 212  │  -2,2   │    83    │    76    │  172  │    З    │   5,1   │   4,2   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Республика Дагестан      │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Дербент                  │ -16  │ -13 │ -11  │ -9  │    0     │   -19   │   5,2    │   0   │        │  138  │   3,7   │ 161  │   4,5   │    84    │    82    │  179  │   СЗ    │    -    │   3,1   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Махачкала                │ -21  │ -19 │ -17  │ -14 │    -2    │   -25   │   5,7    │  37   │  -0,4  │  148  │   2,7   │ 167  │   3,4   │    83    │    79    │  185  │   СЗ    │   8,5   │   5,8   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Южно-Сухокумск           │ -24  │ -23 │ -21  │ -19 │   -10    │   -35   │   6,2    │  77   │  -2,5  │  162  │   0,8   │ 178  │   1,6   │    88    │    85    │  99   │    В    │    -    │   4,2   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Ивановская область       │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Иваново                  │ -38  │ -34 │ -34  │ -30 │   -17    │   -45   │   7,1    │  152  │  -7,4  │  219  │  -3,9   │ 236  │  -2,9   │    85    │    84    │  209  │    Ю    │    -    │   4,2   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Кинешма                  │ -39  │ -35 │ -33  │ -31 │   -17    │   -45   │   6,4    │  155  │  -7,6  │  221  │  -4,1   │ 238  │  -3,2   │    84    │    83    │  268  │   ЮЗ    │    -    │   4,1   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Иркутская область        │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Алыгджер                 │ -41  │ -39 │ -38  │ -36 │   -22    │   -47   │   11,3   │  187  │ -10,8  │  264  │  -6,4   │ 284  │  -5,3   │    64    │    59    │  63   │    Ю    │   3,8   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Бодайбо                  │ -52  │ -50 │ -50  │ -47 │   -36    │   -55   │    9     │  200  │ -18,7  │  254  │  -13,9  │ 270  │  -12,6  │    80    │    78    │  113  │    -    │    -    │   1,4   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Братск                   │ -47  │ -46 │ -45  │ -43 │   -26    │   -44   │   8,2    │  188  │ -12,7  │  249  │  -8,6   │ 266  │  -7,5   │    81    │    78    │  95   │   ЮВ    │    -    │   2,1   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Верхняя Гутара           │ -42  │ -40 │ -40  │ -37 │   -25    │   -47   │    17    │  200  │ -12,1  │  273  │  -7,7   │ 292  │  -6,6   │    75    │    61    │  44   │   ЮЗ    │    -    │   1,7   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Дубровское               │ -53  │ -52 │ -52  │ -50 │   -34    │   -55   │   9,2    │  200  │ -16,9  │  257  │  -12,3  │ 272  │  -11,1  │    78    │    76    │  143  │    -    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Ербогачен                │ -57  │ -54 │ -53  │ -51 │   -38    │   -61   │   11,6   │  213  │ -19,3  │  264  │  -14,8  │ 278  │  -13,6  │    79    │    79    │  101  │   ЮЗ    │    -    │    2    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Жигалово                 │ -51  │ -49 │ -49  │ -47 │   -33    │   -54   │   12,4   │  193  │ -17,2  │  252  │  -13,3  │ 268  │   -11   │    79    │    76    │  75   │    З    │    -    │    1    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Зима                     │ -47  │ -45 │ -43  │ -42 │   -28    │   -50   │   11,8   │  179  │ -14,4  │  239  │  -9,7   │ 257  │  -8,5   │    80    │    76    │  92   │   СЗ    │   4,9   │   2,1   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Ика                      │ -56  │ -53 │ -51  │ -50 │   -34    │   -58   │   11,8   │  206  │ -17,7  │  262  │   -13   │ 278  │  -11,8  │    77    │    77    │  57   │   ЮЗ    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Илимск                   │ -50  │ -49 │ -48  │ -45 │   -30    │   -59   │   11,8   │  195  │ -15,6  │  255  │   -11   │ 270  │  -9,8   │    79    │    76    │  109  │    В    │    -    │   1,8   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Иркутск                  │ -40  │ -38 │ -38  │ -36 │   -26    │   -50   │   10,5   │  177  │  -13   │  240  │  -8,5   │ 258  │  -7,3   │    80    │    78    │  87   │   ЮВ    │   2,9   │   2,3   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Ичера                    │ -56  │ -54 │ -53  │ -50 │   -33    │   -60   │   11,9   │  200  │ -17,5  │  254  │  -12,9  │ 270  │  -11,6  │    78    │    76    │  131  │    Ю    │    -    │   1,6   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Киренск                  │ -55  │ -53 │ -53  │ -49 │   -34    │   -58   │   12,2   │  197  │ -16,8  │  251  │  -12,3  │ 266  │  -11,1  │    78    │    77    │  132  │   ЮЗ    │    -    │   1,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Мама                     │ -50  │ -49 │ -48  │ -46 │   -34    │   -56   │   7,4    │  198  │ -17,3  │  255  │  -12,6  │ 271  │  -11,3  │    77    │    76    │  179  │   ЮВ    │    -    │   2,7   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Марково                  │ -53  │ -51 │ -51  │ -49 │   -33    │   -55   │   11,1   │  194  │ -16,9  │  250  │  -12,3  │ 265  │   -11   │    78    │    76    │  117  │    З    │   4,2   │   1,8   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Наканно                  │ -59  │ -57 │ -56  │ -54 │   -40    │   -61   │   11,7   │  218  │ -21,3  │  268  │  -16,5  │ 283  │  -15,2  │    77    │    77    │  94   │    -    │    -    │   1,8   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Невон                    │ -52  │ -50 │ -50  │ -48 │   -30    │   -56   │   11,3   │  193  │ -15,8  │  253  │  -11,1  │ 269  │  -9,9   │    78    │    76    │  103  │   ЮЗ    │    -    │   2,1   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Непа                     │ -55  │ -52 │ -51  │ -50 │   -33    │   -58   │   11,1   │  206  │ -17,4  │  261  │  -12,9  │ 277  │  -11,6  │    78    │    77    │  100  │   ЮВ    │    -    │    2    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Орлинга                  │ -50  │ -49 │ -48  │ -46 │   -32    │   -55   │   11,6   │  195  │ -16,3  │  253  │  -11,6  │ 270  │  -10,4  │    80    │    77    │  101  │    Ю    │    -    │   1,4   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Перевоз                  │ -51  │ -50 │ -48  │ -46 │   -31    │   -56   │   9,6    │  206  │ -16,9  │  262  │  -12,4  │ 277  │  -11,2  │    73    │    71    │  41   │   СЗ    │    -    │   1,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Преображенка             │ -55  │ -53 │ -51  │ -50 │   -34    │   -60   │   10,5   │  207  │ -17,8  │  259  │  -13,3  │ 274  │  -12,1  │    78    │    77    │  124  │    -    │    -    │   2,6   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Слюдянка                 │ -32  │ -31 │ -30  │ -28 │   -22    │   -40   │   8,8    │  177  │  -11   │  254  │  -6,4   │ 274  │  -5,3   │    76    │    68    │  50   │   ЮЗ    │   1,5   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Тайшет                   │ -46  │ -45 │ -42  │ -40 │   -25    │   -50   │   10,8   │  179  │ -12,6  │  240  │  -8,3   │ 257  │  -7,2   │    78    │    75    │  125  │    З    │   6,4   │   3,1   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Тулун                    │ -45  │ -44 │ -42  │ -40 │   -26    │   -54   │   12,3   │  184  │ -13,5  │  247  │   -9    │ 265  │  -7,8   │    80    │    70    │  79   │   ЮВ    │   4,4   │    2    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Усть-Ордынский -         │ -46  │ -44 │ -44  │ -41 │   -30    │   -50   │   11,1   │  183  │ -15,8  │  243  │  -10,9  │ 259  │  -9,6   │    80    │    79    │  46   │    С    │    -    │   3,1   │

│Усть-Ордынский           │      │     │      │     │          │         │          │       │        │       │         │      │         │          │          │       │         │         │         │

│Бурятский АО             │      │     │      │     │          │         │          │       │        │       │         │      │         │          │          │       │         │         │         │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Кабардино-Балкарская     │                                                                                                                                                                         │

│Республика               │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Нальчик                  │ -24  │ -21 │ -20  │ -18 │    -9    │   -31   │    7     │  86   │  -2,5  │  168  │   0,6   │ 187  │   1,4   │    86    │    81    │  136  │   ЮЗ    │   2,5   │   1,8   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Калининградская область  │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Калининград              │ -29  │ -24 │ -21  │ -19 │    -8    │   -33   │    5     │  92   │  -1,9  │  193  │   1,1   │ 216  │   1,9   │    85    │    82    │  280  │   ЮВ    │    -    │   4,1   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Республика Калмыкия      │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Элиста                   │ -30  │ -27 │ -25  │ -23 │   -12    │   -34   │   5,9    │  109  │  -4,2  │  173  │  -1,2   │ 188  │  -0,4   │    90    │    90    │  132  │    В    │   7,6   │   6,5   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Калужская область        │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Калуга                   │ -34  │ -31 │ -30  │ -27 │   -15    │   -46   │   7,3    │  142  │  -6,2  │  210  │  -2,9   │ 228  │  -1,9   │    83    │    83    │  213  │    Ю    │    -    │   3,9   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Камчатская область       │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Апука - Корякский АО     │ -36  │ -33 │ -31  │ -29 │   -18    │   -40   │   6,7    │  215  │  -8,9  │  300  │  -5,1   │ 341  │  -3,4   │    76    │    75    │   -   │   СВ    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Ича - Корякский АО       │ -30  │ -28 │ -27  │ -25 │   -18    │   -36   │   7,5    │  187  │  -7,8  │  282  │  -3,8   │ 316  │  -2,4   │    78    │    75    │  349  │   СВ    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Ключи                    │ -43  │ -39 │ -40  │ -35 │   -21    │   -49   │    9     │  188  │ -10,1  │  257  │  -6,3   │ 277  │  -5,1   │    82    │    81    │  492  │    З    │    -    │   5,2   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Козыревск                │ -41  │ -39 │ -39  │ -37 │   -23    │   -48   │    12    │  189  │ -11,3  │  256  │  -7,3   │ 276  │  -6,1   │    82    │    81    │  234  │    С    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Корф - Корякский АО      │ -36  │ -34 │ -32  │ -30 │   -21    │   -41   │   5,8    │  216  │ -10,2  │  281  │  -6,9   │ 307  │  -5,6   │    68    │    67    │   -   │    С    │    -    │   6,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Лопатка, мыс             │ -18  │ -15 │ -15  │ -13 │   -10    │   -21   │   3,7    │  166  │  -3,5  │  306  │    0    │ 365  │   1,3   │    84    │    83    │   -   │   СЗ    │    -    │  10,1   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Мильково                 │ -43  │ -40 │ -40  │ -38 │   -25    │   -51   │   12,8   │  191  │ -12,5  │  256  │  -8,3   │ 276  │   -7    │    82    │    80    │  291  │   ЮЗ    │    -    │   1,6   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Начики                   │ -40  │ -39 │ -37  │ -36 │   -23    │   -51   │   14,8   │  201  │ -11,4  │  280  │  -7,0   │ 308  │  -5,6   │    80    │    77    │  508  │   СЗ    │   5,4   │   2,6   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│о. Беринга               │ -15  │ -14 │ -12  │ -11 │    -9    │   -24   │   4,6    │  158  │  -2,5  │  292  │   0,4   │ 347  │   1,8   │    83    │    81    │   -   │   СВ    │  10,1   │   7,6   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Оссора - Корякский АО    │ -35  │ -34 │ -32  │ -31 │   -19    │   -41   │   8,9    │  209  │  -9,5  │  281  │   -6    │ 308  │  -4,7   │    78    │    74    │  401  │    С    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Петропавловск-Камчатский │ -26  │ -22 │ -22  │ -20 │   -10    │   -32   │   5,5    │  162  │  -4,9  │  259  │  -1,6   │ 286  │  -0,6   │    67    │    66    │  863  │   СЗ    │    9    │   2,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Семлячики                │ -19  │ -18 │ -18  │ -16 │   -11    │   -25   │   4,8    │  167  │  -4,4  │  267  │  -1,2   │ 294  │  -0,2   │    65    │    63    │   -   │   СВ    │  12,2   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Соболево                 │ -36  │ -34 │ -32  │ -30 │   -19    │   -45   │   13,5   │  189  │   -9   │  275  │  -4,8   │ 307  │  -3,4   │    80    │    71    │  331  │   СВ    │   3,8   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Кроноки                  │ -26  │ -22 │ -23  │ -20 │   -13    │   -36   │   7,3    │  179  │  -5,7  │  280  │  -2,2   │ 312  │  -1,1   │    69    │    64    │  865  │    С    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Ука                      │ -39  │ -37 │ -36  │ -34 │   -21    │   -43   │   9,6    │  210  │ -10,3  │  281  │  -6,7   │ 305  │  -5,5   │    82    │    81    │  407  │    С    │   9,2   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Октябрьская              │ -32  │ -30 │ -28  │ -25 │   -18    │   -42   │   9,2    │  180  │  -7,8  │  281  │  -3,5   │ 318  │  -2,0   │    81    │    79    │   -   │   СВ    │   6,4   │   6,8   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Усть-Воямполка -         │ -42  │ -38 │ -37  │ -35 │   -22    │   -45   │   10,1   │  205  │ -10,8  │  295  │  -6,2   │ 326  │   -5    │    83    │    83    │  224  │   ЮВ    │   9,1   │    -    │

│Корякский АО             │      │     │      │     │          │         │          │       │        │       │         │      │         │          │          │       │         │         │         │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Усть-Камчатск            │ -37  │ -33 │ -30  │ -28 │   -16    │   -42   │   8,3    │  192  │  -7,6  │  277  │   -4    │ 305  │  -2,8   │    81    │    80    │  664  │   СЗ    │   7,1   │   4,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Усть-Хайрюзово           │ -38  │ -35 │ -34  │ -31 │   -19    │   -42   │   9,1    │  195  │  -9,2  │  278  │  -5,2   │ 311  │  -3,8   │    84    │    81    │  287  │   СВ    │   8,1   │   5,5   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Карачаево-Черкесская     │                                                                                                                                                                         │

│Республика               │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Черкесск                 │ -23  │ -21 │ -20  │ -18 │    -9    │   -29   │   8,3    │  85   │  -2,5  │  169  │   0,6   │ 189  │   1,5   │    81    │    73    │  119  │    В    │    -    │   3,2   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Республика Карелия       │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Кемь                     │ -35  │ -32 │ -29  │ -27 │   -16    │   -40   │   7,1    │  174  │  -6,6  │  258  │  -3,2   │ 281  │  -2,2   │    86    │    81    │  116  │    З    │    -    │   5,1   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Лоухи                    │ -38  │ -36 │ -34  │ -31 │   -17    │   -47   │   8,7    │  184  │  -7,6  │  261  │  -4,2   │ 281  │  -3,2   │    86    │    86    │  159  │   ЮЗ    │    -    │   3,1   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Олонец                   │ -38  │ -35 │ -34  │ -29 │   -15    │   -54   │   8,4    │  156  │  -6,7  │  233  │  -3,2   │ 255  │  -2,1   │    86    │    86    │  215  │   ЮЗ    │   6,5   │   4,2   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Паданы                   │ -35  │ -34 │ -30  │ -29 │   -16    │   -46   │   7,1    │  169  │  -7,1  │  251  │  -3,5   │ 272  │  -2,5   │    86    │    86    │  126  │    З    │   4,6   │   3,8   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Петрозаводск             │ -37  │ -34 │ -32  │ -29 │   -16    │   -38   │   6,6    │  160  │  -6,7  │  240  │  -3,1   │ 261  │  -2,1   │    86    │    84    │  169  │   ЮЗ    │    -    │   3,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Реболы                   │ -40  │ -37 │ -35  │ -32 │   -17    │   -45   │   7,8    │  174  │  -7,5  │  251  │   -4    │ 271  │   -3    │    86    │    86    │  166  │   ЮЗ    │    -    │   3,2   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Сортавала                │ -36  │ -33 │ -31  │ -29 │   -15    │   -41   │   7,1    │  155  │  -6,1  │  237  │  -2,6   │ 257  │  -1,7   │    85    │    84    │  211  │    Ю    │    -    │   3,3   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Кемеровская область      │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Кемерово                 │ -46  │ -42 │ -42  │ -39 │   -24    │   -50   │   9,8    │  175  │ -12,2  │  231  │  -8,3   │ 246  │  -7,2   │    82    │    81    │  94   │    Ю    │    -    │   4,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Киселевск                │ -45  │ -42 │ -40  │ -39 │   -22    │   -50   │   8,5    │  169  │ -11,2  │  227  │  -7,3   │ 242  │  -6,7   │    78    │    75    │  98   │   ЮЗ    │   5,5   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Кондома                  │ -46  │ -44 │ -43  │ -40 │   -24    │   -52   │   13,6   │  175  │  -12   │  236  │  -7,8   │ 254  │  -6,6   │    82    │    74    │  315  │   ЮЗ    │   3,6   │   1,5   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Мариинск                 │ -47  │ -43 │ -44  │ -40 │   -23    │   -55   │   9,5    │  176  │ -11,6  │  235  │  -7,7   │ 251  │  -6,6   │    80    │    77    │  99   │   ЮЗ    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Тайга                    │ -44  │ -43 │ -42  │ -39 │   -24    │   -53   │   9,4    │  182  │ -12,2  │  240  │  -8,3   │ 259  │   -7    │    81    │    79    │  171  │   ЮЗ    │   6,6   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Тисуль                   │ -44  │ -43 │ -42  │ -40 │   -22    │   -48   │   10,4   │  176  │ -11,2  │  236  │  -7,3   │ 253  │  -6,2   │    76    │    72    │  84   │   ЮЗ    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Топки                    │ -46  │ -42 │ -42  │ -39 │   -23    │   -51   │   7,7    │  180  │ -11,9  │  235  │  -8,2   │ 251  │  -7,1   │    84    │    82    │  256  │    Ю    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Усть-Кабырза             │ -46  │ -44 │ -43  │ -41 │   -27    │   -54   │   13,8   │  182  │ -13,2  │  241  │   -9    │ 259  │  -7,7   │    80    │    73    │  243  │    З    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Кировская область        │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Киров                    │ -39  │ -37 │ -35  │ -33 │   -19    │   -45   │   7,2    │  168  │   -9   │  231  │  -5,4   │ 247  │  -4,8   │    86    │    82    │  167  │    Ю    │    -    │   3,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Нагорское                │ -42  │ -38 │ -36  │ -34 │   -20    │   -47   │   6,3    │  174  │  -9,5  │  239  │  -5,8   │ 258  │  -4,7   │    87    │    87    │  172  │    Ю    │    -    │   4,4   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Савали                   │ -40  │ -37 │ -37  │ -33 │   -19    │   -48   │   7,2    │  162  │  -9,1  │  220  │  -5,7   │ 235  │  -4,7   │    82    │    80    │  229  │   ЮЗ    │    -    │   4,7   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Республика Коми          │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Вендинга                 │ -46  │ -44 │ -40  │ -39 │   -21    │   -52   │   8,7    │  183  │  -9,9  │  257  │  -5,9   │ 277  │  -4,8   │    83    │    83    │  159  │    Ю    │   3,8   │   3,1   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Воркута                  │ -46  │ -45 │ -43  │ -41 │   -26    │   -52   │   8,6    │  239  │ -12,8  │  306  │  -9,1   │ 328  │  -7,8   │    81    │    81    │  178  │    Ю    │    -    │   5,8   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Объячево                 │ -41  │ -39 │ -37  │ -34 │   -20    │   -47   │    7     │  172  │  -8,9  │  239  │  -5,3   │ 259  │  -4,2   │    83    │    83    │  182  │    Ю    │    -    │   3,8   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Петрунь                  │ -49  │ -47 │ -45  │ -43 │   -25    │   -53   │   9,3    │  224  │ -12,2  │  286  │  -8,6   │ 307  │  -7,4   │    82    │    82    │  124  │   ЮЗ    │    -    │   4,7   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Печора                   │ -51  │ -48 │ -46  │ -43 │   -25    │   -55   │   -8,4   │  206  │ -11,6  │  270  │  -7,9   │ 288  │  -6,8   │    82    │    80    │  183  │   ЮВ    │   5,6   │   3,8   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Сыктывкар                │ -42  │ -41 │ -39  │ -36 │   -20    │   -47   │   7,8    │  177  │  -9,6  │  245  │  -5,8   │ 265  │  -4,7   │    83    │    82    │  156  │   ЮЗ    │    -    │   4,1   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Троицко-Печорск          │ -47  │ -46 │ -43  │ -41 │   -23    │   -51   │   8,9    │  187  │ -11,1  │  258  │  -6,9   │ 276  │  -5,9   │    83    │    80    │  181  │    Ю    │   4,8   │   3,2   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Усть-Уса                 │ -47  │ -44 │ -43  │ -41 │   -23    │   -53   │   8,2    │  213  │ -11,2  │  279  │  -7,6   │ 298  │  -6,5   │    85    │    85    │  151  │    Ю    │    -    │   4,8   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Усть-Цильма              │ -46  │ -44 │ -41  │ -39 │   -22    │   -52   │   8,4    │  201  │ -10,4  │  272  │  -6,6   │ 290  │  -5,6   │    84    │    82    │  158  │    В    │    -    │   4,5   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Усть-Щугор               │ -53  │ -50 │ -49  │ -45 │   -25    │   -58   │    10    │  200  │  -12   │  268  │  -7,9   │ 286  │  -6,8   │    82    │    82    │  198  │    Ю    │    5    │   3,3   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Ухта                     │ -46  │ -44 │ -41  │ -39 │   -22    │   -49   │   7,4    │  189  │ -10,4  │  261  │  -6,4   │ 280  │  -5,4   │    83    │    83    │  161  │   ЮЗ    │   4,8   │   4,1   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Костромская область      │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Кострома                 │ -40  │ -35 │ -34  │ -31 │   -17    │   -46   │   6,5    │  154  │  -7,4  │  222  │  -3,9   │ 239  │   -3    │    85    │    81    │  169  │    Ю    │    -    │   4,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Чухлома                  │ -41  │ -37 │ -36  │ -32 │   -18    │   -46   │   6,9    │  160  │  -7,9  │  230  │  -4,3   │ 248  │  -3,3   │    85    │    84    │  175  │    Ю    │    -    │   3,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Шарья                    │ -40  │ -37 │ -36  │ -32 │   -18    │   -44   │   6,9    │  162  │  -8,3  │  228  │  -4,7   │ 245  │  -3,7   │    86    │    85    │  273  │    Ю    │   4,5   │   4,2   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Краснодарский край       │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Краснодар                │ -27  │ -23 │ -23  │ -19 │    -7    │   -36   │   8,1    │  49   │  -1,2  │  149  │    2    │ 168  │   2,8   │    83    │    79    │  293  │    В    │    -    │   2,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Красная Поляна           │ -14  │ -12 │ -11  │ -9  │    -4    │   -23   │   7,9    │   0   │        │  155  │   3,0   │ 181  │   3,8   │    83    │    80    │  998  │    С    │    -    │   1,4   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Приморско-Ахтарск        │ -27  │ -24 │ -23  │ -20 │   -14    │   -30   │   6,0    │  80   │  -1,9  │  159  │   1,0   │ 175  │   1,8   │    85    │    75    │  232  │    В    │    -    │   4,3   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Сочи                     │  -9  │ -6  │  -5  │ -3  │    1     │   -18   │   6,5    │   0   │        │  92   │   6,4   │ 121  │   7,4   │    72    │    66    │  786  │   СВ    │    -    │   3,2   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Тихорецк                 │ -28  │ -25 │ -24  │ -22 │    -8    │   -32   │   6,4    │  74   │  -2,1  │  158  │   1,1   │ 177  │   1,9   │    85    │    82    │  243  │    В    │   6,8   │   5,2   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Красноярский край        │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Агата                    │ -57  │ -55 │ -54  │ -53 │   -40    │   -59   │   11,9   │  237  │ -21,1  │  293  │  -16,3  │ 312  │  -14,7  │    75    │    75    │  130  │   СВ    │    -    │    2    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Ачинск                   │ -49  │ -45 │ -46  │ -41 │   -23    │   -60   │   9,2    │  178  │ -11,4  │  237  │  -7,6   │ 254  │  -6,5   │    75    │    73    │  102  │   ЮЗ    │    -    │   4,7   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Байкит - Эвенкийский АО  │ -55  │ -53 │ -52  │ -50 │   -38    │   -57   │   10,9   │  211  │ -18,7  │  267  │  -13,9  │ 283  │  -12,7  │    79    │    76    │  143  │   ЮЗ    │   1,9   │   1,1   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Боготол                  │ -46  │ -43 │ -43  │ -39 │   -22    │   -53   │   7,8    │  178  │ -11,5  │  239  │  -7,6   │ 257  │  -6,4   │    77    │    75    │  106  │   ЮЗ    │    -    │   4,3   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Богучаны                 │ -51  │ -49 │ -49  │ -46 │   -29    │   -54   │   10,8   │  185  │ -15,6  │  245  │  -10,8  │ 261  │  -9,6   │    76    │    75    │  85   │    З    │   5,3   │   2,7   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Ванавара - Эвенкийский АО│ -57  │ -55 │ -52  │ -51 │   -35    │   -61   │   14,3   │  208  │ -18,3  │  262  │  -13,7  │ 277  │  -12,4  │    79    │    77    │  107  │   ЮЗ    │   3,3   │   1,8   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Вельмо                   │ -55  │ -54 │ -52  │ -49 │   -33    │   -59   │   13,2   │  207  │ -17,1  │  264  │  -12,5  │ 280  │  -11,3  │    79    │    79    │  184  │    З    │    -    │   1,6   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Верхнеимбатск            │ -56  │ -52 │ -51  │ -48 │   -30    │   -57   │    9     │  213  │ -15,5  │  266  │  -11,5  │ 283  │  -10,4  │    81    │    81    │  160  │   ЮВ    │   4,3   │   3,6   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Волочанка                │ -56  │ -53 │ -53  │ -50 │   -36    │   -59   │   9,5    │  253  │ -20,4  │  306  │  -16,1  │ 326  │  -14,5  │    76    │    76    │  97   │    З    │   6,1   │   3,8   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Диксон - Таймырский АО   │ -45  │ -44 │ -42  │ -41 │   -31    │   -49   │   7,7    │  267  │ -16,7  │  365  │  -11,4  │ 365  │  -11,4  │    86    │    86    │   -   │    Ю    │  12,2   │   7,5   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Дудинка - Таймырский АО  │ -53  │ -51 │ -48  │ -47 │   -35    │   -57   │   8,9    │  249  │ -18,3  │  303  │  -14,3  │ 320  │  -13,1  │    76    │    76    │  136  │   ЮВ    │    -    │   5,5   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Енисейск                 │ -53  │ -49 │ -50  │ -46 │   -27    │   -59   │   11,5   │  187  │ -13,9  │  245  │  -9,6   │ 262  │  -8,4   │    79    │    78    │  141  │   ЮВ    │    -    │   2,8   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Ессей - Эвенкийский АО   │ -58  │ -56 │ -56  │ -55 │   -41    │   -60   │   13,3   │  246  │ -22,3  │  298  │  -17,7  │ 316  │  -16,2  │    76    │    76    │  52   │   СЗ    │   2,5   │   2,8   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Игарка                   │ -54  │ -53 │ -50  │ -49 │   -33    │   -60   │   9,2    │  235  │ -17,8  │  285  │  -13,9  │ 303  │  -12,6  │    77    │    76    │  152  │   ЮВ    │   7,8   │   4,1   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Канск                    │ -48  │ -46 │ -45  │ -42 │   -25    │   -51   │   10,4   │  178  │ -13,1  │  237  │  -8,8   │ 254  │  -7,7   │    77    │    75    │  80   │    З    │   7,3   │   3,7   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Кежма                    │ -54  │ -52 │ -51  │ -48 │   -32    │   -60   │   11,9   │  196  │  -17   │  252  │  -12,3  │ 268  │  -11,1  │    78    │    77    │  79   │   ЮЗ    │    -    │   2,7   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Ключи                    │ -45  │ -43 │ -40  │ -39 │   -23    │   -50   │   9,1    │  177  │ -11,5  │  240  │  -7,4   │ 257  │  -6,3   │    75    │    71    │  156  │    З    │    -    │   2,5   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Красноярск               │ -48  │ -44 │ -43  │ -40 │   -22    │   -53   │   8,4    │  172  │ -11,1  │  234  │  -7,1   │ 252  │  -5,9   │    71    │    70    │  85   │    З    │    -    │   3,8   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Минусинск                │ -46  │ -44 │ -42  │ -40 │   -26    │   -52   │   12,6   │  168  │ -13,1  │  225  │  -8,8   │ 240  │  -7,6   │    77    │    75    │  55   │   ЮЗ    │    -    │   1,8   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Таимба                   │ -55  │ -53 │ -53  │ -51 │   -35    │   -58   │   12,6   │  207  │ -18,5  │  264  │  -13,6  │ 280  │  -12,3  │    76    │    73    │  101  │    З    │    -    │   1,2   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Троицкое                 │ -51  │ -50 │ -49  │ -47 │   -28    │   -57   │   13,1   │  188  │ -14,4  │  251  │  -9,8   │ 268  │  -8,6   │    76    │    73    │  121  │   ЮЗ    │    -    │   1,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Тура - Эвенкийский АО    │ -59  │ -57 │ -57  │ -55 │   -42    │   -60   │   12,7   │  220  │ -21,8  │  271  │  -16,9  │ 286  │  -15,6  │    77    │    76    │  76   │   СЗ    │   2,7   │    2    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Туруханск                │ -59  │ -56 │ -54  │ -50 │   -32    │   -61   │    9     │  228  │ -16,6  │  279  │  -12,9  │ 295  │  -11,7  │    78    │    74    │  149  │    В    │    -    │   3,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Хатанга - Таймырский АО  │ -55  │ -52 │ -52  │ -49 │   -38    │   -59   │   8,3    │  256  │ -21,6  │  311  │  -17,1  │ 331  │  -15,4  │    79    │    79    │  91   │   ЮЗ    │   5,8   │   4,8   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Челюскин, мыс -          │ -46  │ -44 │ -44  │ -41 │   -33    │   -49   │    7     │  311  │ -17,3  │  365  │  -14,7  │ 365  │  -14,7  │    84    │    84    │   -   │   ЮЗ    │   9,3   │   6,7   │

│Таймырский АО            │      │     │      │     │          │         │          │       │        │       │         │      │         │          │          │       │         │         │         │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Ярцево                   │ -53  │ -50 │ -50  │ -47 │   -29    │   -56   │   9,9    │  198  │ -14,9  │  254  │  -10,8  │ 270  │  -9,6   │    79    │    78    │  170  │   ЮВ    │   4,7   │   3,6   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Курганская область       │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Курган                   │ -43  │ -41 │ -39  │ -37 │   -23    │   -48   │   8,4    │  164  │ -11,4  │  216  │  -7,7   │ 230  │  -6,6   │    79    │    74    │  95   │    Ю    │    -    │   4,4   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Курская область          │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Курск                    │ -32  │ -30 │ -29  │ -26 │   -14    │   -35   │   6,3    │  132  │  -5,6  │  198  │  -2,4   │ 216  │  -1,4   │    86    │    78    │  212  │   ЮЗ    │    -    │   4,4   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Липецкая область         │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Липецк                   │ -34  │ -31 │ -29  │ -27 │   -15    │   -38   │   6,8    │  141  │  -6,6  │  202  │  -3,4   │ 218  │  -2,5   │    85    │    84    │  248  │   ЮЗ    │   5,9   │   4,8   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Ленинградская область    │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Свирица                  │ -37  │ -34 │ -32  │ -29 │   -15    │   -48   │   7,1    │  152  │  -6,4  │  228  │  -2,9   │ 249  │  -1,9   │    86    │    86    │  231  │    Ю    │   5,5   │   4,2   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Тихвин                   │ -37  │ -34 │ -32  │ -29 │   -15    │   -51   │   7,3    │  150  │  -6,3  │  227  │  -2,8   │ 247  │  -1,8   │    85    │    85    │  210  │   ЮЗ    │   5,5   │   3,6   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Санкт-Петербург          │ -33  │ -30 │ -30  │ -26 │   -11    │   -36   │   5,6    │  139  │  -5,1  │  220  │  -1,8   │ 239  │  -0,9   │    86    │    83    │  200  │   ЮЗ    │    -    │   2,8   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Магаданская область      │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Аркагала                 │ -56  │ -54 │ -54  │ -51 │   -42    │   -58   │   7,5    │  238  │ -24,1  │  289  │   -19   │ 304  │  -17,7  │    73    │    72    │  45   │   СЗ    │   6,4   │   2,5   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Брохово                  │ -41  │ -38 │ -38  │ -36 │   -23    │   -46   │   7,8    │  218  │ -12,7  │  285  │  -8,7   │ 309  │  -7,4   │    77    │    74    │  211  │   СЗ    │    -    │   5,6   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Магадан (Нагаева, бухта) │ -34  │ -32 │ -31  │ -29 │   -22    │   -35   │   5,2    │  214  │ -11,1  │  288  │  -7,1   │ 316  │  -5,7   │    63    │    62    │  114  │   СВ    │   7,3   │   5,2   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Омсукчан                 │ -56  │ -53 │ -54  │ -50 │   -38    │   -56   │    8     │  234  │ -21,9  │  286  │  -17,2  │ 301  │  -15,9  │    74    │    74    │  80   │   СВ    │   6,9   │   2,8   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Палатка                  │ -46  │ -41 │ -44  │ -38 │   -27    │   -44   │   9,1    │  222  │ -14,6  │  280  │  -10,7  │ 301  │  -9,3   │    69    │    69    │  77   │    В    │   7,6   │    3    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Среднекан                │ -58  │ -53 │ -55  │ -52 │   -42    │   -56   │   6,3    │  229  │ -23,9  │  274  │  -19,3  │ 287  │  -17,9  │    77    │    76    │  160  │   ЮЗ    │    2    │   1,6   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Сусуман                  │ -59  │ -57 │ -58  │ -55 │   -43    │   -61   │   9,2    │  236  │ -25,1  │  286  │  -19,9  │ 300  │  -18,5  │    73    │    73    │  50   │   СВ    │   4,4   │    2    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Республика Марий Эл      │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Йошкар-Ола               │ -42  │ -39 │ -38  │ -34 │   -19    │   -47   │    8     │  159  │  -8,6  │  220  │  -5,1   │ 236  │  -4,1   │    83    │    82    │  151  │    Ю    │   6,2   │   4,7   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Республика Мордовия      │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Саранск                  │ -38  │ -34 │ -34  │ -30 │   -17    │   -44   │   6,7    │  150  │  -7,9  │  209  │  -4,5   │ 225  │  -3,6   │    83    │    83    │  155  │    Ю    │    -    │   5,8   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Московская область       │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Дмитров                  │ -36  │ -33 │ -32  │ -28 │   -15    │   -43   │   6,3    │  147  │  -6,5  │  216  │  -3,1   │ 235  │  -2,2   │    84    │    84    │  183  │    Ю    │   5,2   │   3,8   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Кашира                   │ -36  │ -32 │ -31  │ -27 │   -16    │   -44   │   6,3    │  147  │  -6,7  │  212  │  -3,4   │ 229  │  -2,5   │    85    │    85    │  167  │    З    │    -    │    5    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Москва                   │ -36  │ -32 │ -30  │ -28 │   -15    │   -42   │   6,5    │  145  │  -6,5  │  214  │  -3,1   │ 231  │  -2,2   │    84    │    77    │  201  │   ЮЗ    │   4,9   │   3,8   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Мурманская область       │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Вайда-Губа               │ -22  │ -20 │ -19  │ -17 │   -11    │   -27   │   5,8    │  176  │  -3,9  │  294  │  -0,7   │ 331  │   0,4   │    84    │    83    │  217  │   ЮЗ    │    -    │   6,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Кандалакша               │ -38  │ -34 │ -35  │ -30 │   -17    │   -44   │   8,2    │  184  │  -7,4  │  266  │  -3,9   │ 286  │   -3    │    85    │    81    │  132  │    С    │   5,7   │   3,7   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Ковдор                   │ -45  │ -39 │ -41  │ -34 │   -19    │   -44   │   9,4    │  201  │  -8,7  │  276  │  -5,2   │ 296  │  -4,3   │    83    │    80    │  159  │   ЮЗ    │   3,5   │   2,4   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Краснощелье              │ -41  │ -37 │ -35  │ -32 │   -19    │   -49   │   9,2    │  203  │  -8,4  │  279  │   -5    │ 300  │   -4    │    85    │    85    │  141  │   ЮЗ    │    3    │   2,8   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Ловозеро                 │ -40  │ -38 │ -33  │ -31 │   -19    │   -47   │   10,3   │  204  │  -8,5  │  281  │   -5    │ 304  │   -4    │    85    │    85    │  114  │    З    │   3,9   │   3,3   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Мончегорск               │ -40  │ -38 │ -34  │ -30 │   -18    │   -44   │   9,5    │  193  │  -7,9  │  271  │  -4,5   │ 291  │  -3,6   │    84    │    84    │  126  │    Ю    │   5,7   │   4,3   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Мурманск                 │ -35  │ -32 │ -29  │ -27 │   -18    │   -39   │   6,2    │  187  │  -6,6  │  275  │  -3,2   │ 302  │  -2,1   │    84    │    81    │  166  │    Ю    │    -    │   5,6   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Ниванкюль                │ -46  │ -40 │ -38  │ -36 │   -18    │   -45   │    9     │  191  │  -8,2  │  271  │  -4,6   │ 292  │  -3,6   │    83    │    83    │  169  │   ЮЗ    │    -    │   2,5   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Пулозеро                 │ -44  │ -39 │ -40  │ -35 │   -19    │   -47   │   9,3    │  198  │  -8,3  │  277  │  -4,8   │ 299  │  -3,8   │    84    │    81    │  129  │    Ю    │   2,5   │    3    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Пялица                   │ -32  │ -29 │ -28  │ -25 │   -16    │   -38   │   7,2    │  194  │  -6,5  │  298  │  -2,8   │ 354  │  -0,9   │    86    │    86    │  133  │   ЮЗ    │    -    │   5,7   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Териберка                │ -26  │ -24 │ -23  │ -21 │   -13    │   -31   │   6,8    │  185  │  -5,2  │  286  │   -2    │ 318  │  -0,9   │    79    │    79    │  149  │    Ю    │    -    │   7,5   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Терско-Орловский         │ -29  │ -27 │ -24  │ -22 │   -16    │   -38   │   6,5    │  200  │  -6,3  │  312  │  -2,5   │ 365  │  -0,9   │    87    │    87    │  134  │   ЮЗ    │    -    │   7,1   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Умба                     │ -37  │ -33 │ -34  │ -29 │   -17    │   -40   │   7,1    │  183  │  -7,1  │  265  │  -3,7   │ 286  │  -2,8   │    86    │    85    │  164  │    С    │    -    │   4,6   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Юкспор                   │ -31  │ -26 │ -27  │ -24 │   -18    │   -35   │   4,8    │  243  │  -8,1  │  340  │  -4,5   │ 365  │  -3,7   │    92    │    91    │  389  │   ЮЗ    │    -    │   5,1   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Нижегородская область    │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Арзамас                  │ -40  │ -36 │ -35  │ -32 │   -17    │   -43   │    7     │  156  │  -8,1  │  216  │  -4,7   │ 232  │  -3,8   │    85    │    84    │  238  │   ЮЗ    │   7,5   │   4,1   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Выкса                    │ -38  │ -34 │ -33  │ -30 │   -16    │   -45   │   6,9    │  149  │  -7,3  │  212  │   -4    │ 228  │  -3,1   │    85    │    82    │  232  │   ЮЗ    │    -    │   3,4   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Нижний Новгород          │ -38  │ -34 │ -34  │ -31 │   -17    │   -41   │   6,1    │  151  │  -7,5  │  215  │  -4,1   │ 231  │  -3,2   │    84    │    80    │  172  │   ЮЗ    │    -    │   3,7   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Новгородская область     │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Боровичи                 │ -39  │ -34 │ -32  │ -29 │   -13    │   -45   │   6,8    │  145  │  -6,4  │  220  │  -2,8   │ 239  │  -1,8   │    85    │    83    │  144  │   ЮВ    │    -    │   3,4   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Великий Новгород         │ -38  │ -31 │ -33  │ -27 │   -12    │   -45   │   6,8    │  143  │  -5,7  │  221  │  -2,3   │ 239  │  -1,4   │    85    │    85    │  176  │    Ю    │    -    │   4,6   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Новосибирская область    │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Барабинск                │ -44  │ -42 │ -42  │ -39 │   -25    │   -48   │   9,2    │  177  │ -12,9  │  230  │   -9    │ 243  │   -8    │    82    │    81    │  104  │   ЮЗ    │   6,5   │   6,3   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Болотное                 │ -43  │ -42 │ -40  │ -39 │   -24    │   -51   │   8,3    │  175  │ -12,1  │  231  │  -8,2   │ 246  │  -7,1   │    82    │    80    │  154  │   ЮЗ    │   5,6   │   4,4   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Карасук                  │ -42  │ -41 │ -40  │ -37 │   -24    │   -46   │   9,5    │  169  │ -12,7  │  218  │  -8,9   │ 232  │  -7,8   │    80    │    79    │  68   │   ЮЗ    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Кочки                    │ -45  │ -42 │ -43  │ -39 │   -25    │   -50   │   9,3    │  175  │ -12,9  │  228  │  -8,9   │ 242  │  -7,9   │    81    │    80    │  90   │   ЮЗ    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Купино                   │ -42  │ -41 │ -41  │ -38 │   -25    │   -49   │    9     │  173  │ -12,9  │  224  │   -9    │ 237  │   -8    │    80    │    79    │  59   │   ЮЗ    │   6,7   │   5,7   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Кыштовка                 │ -46  │ -43 │ -42  │ -40 │   -25    │   -52   │   9,9    │  176  │ -12,9  │  231  │  -8,9   │ 248  │   7,7   │    80    │    78    │  87   │   ЮЗ    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Новосибирск              │ -44  │ -42 │ -42  │ -39 │   -24    │   -50   │   9,3    │  178  │ -12,4  │  230  │  -8,7   │ 243  │  -7,7   │    80    │    77    │  104  │   ЮЗ    │    -    │   3,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Татарск                  │ -43  │ -41 │ -40  │ -39 │   -25    │   -48   │   9,6    │  176  │ -12,8  │  229  │  -8,9   │ 242  │  -7,9   │    83    │    82    │  84   │   ЮЗ    │   4,8   │   4,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Чулым                    │ -44  │ -42 │ -42  │ -39 │   -25    │   -52   │   9,2    │  177  │ -12,7  │  230  │  -8,8   │ 244  │  -7,8   │    80    │    79    │  111  │   ЮЗ    │   6,2   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Омская область           │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Исиль-Куль               │ -43  │ -40 │ -39  │ -36 │   -24    │   -46   │   9,4    │  174  │ -12,3  │  225  │  -8,6   │ 238  │  -7,7   │    82    │    80    │  78   │   ЮЗ    │   5,2   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Омск                     │ -42  │ -41 │ -39  │ -37 │   -24    │   -49   │   8,8    │  169  │ -12,3  │  221  │  -8,4   │ 235  │  -7,4   │    80    │    80    │  79   │   ЮЗ    │   5,1   │    5    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Тара                     │ -46  │ -43 │ -42  │ -40 │   -25    │   -50   │   9,4    │  180  │ -12,8  │  234  │  -8,8   │ 251  │  -7,6   │    83    │    81    │  157  │   ЮВ    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Черлак                   │ -41  │ -40 │ -39  │ -37 │   -24    │   -44   │   8,8    │  168  │ -12,5  │  217  │  -8,7   │ 231  │  -7,6   │    82    │    81    │  82   │   ЮЗ    │   5,4   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Оренбургская область     │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Кувандык                 │ -41  │ -38 │ -34  │ -30 │   -20    │   -44   │   8,1    │  153  │ -10,6  │  204  │  -6,9   │ 217  │  -6,0   │    76    │    74    │  169  │    З    │   5,7   │   4,1   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Оренбург                 │ -37  │ -36 │ -34  │ -31 │   -20    │   -43   │   8,1    │  153  │  -9,6  │  202  │  -6,3   │ 215  │  -5,4   │    80    │    78    │  143  │    В    │    -    │   4,5   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Сорочинск                │ -36  │ -34 │ -33  │ -29 │   -20    │   -43   │   8,1    │  153  │  -9,6  │  201  │  -6,3   │ 215  │  -5,3   │    81    │    79    │  116  │   ЮВ    │   7,6   │   4,1   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Орловская область        │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Орел                     │ -35  │ -31 │ -30  │ -26 │   -13    │   -39   │   6,5    │  138  │   -6   │  205  │  -2,7   │ 222  │  -1,8   │    86    │    86    │  178  │   ЮЗ    │    -    │   4,8   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Пензенская область       │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Земетчино                │ -37  │ -34 │ -32  │ -29 │   -15    │   -43   │   7,9    │  148  │  -7,5  │  208  │  -4,2   │ 223  │  -3,2   │    84    │    83    │  160  │   ЮВ    │    -    │   4,3   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Пенза                    │ -35  │ -33 │ -32  │ -29 │   -17    │   -43   │   7,1    │  149  │  -7,9  │  207  │  -4,5   │ 222  │  -3,6   │    84    │    84    │  221  │    Ю    │    -    │   4,8   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Пермская область         │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Бисер                    │ -44  │ -40 │ -39  │ -36 │   -23    │   -53   │   7,2    │  185  │ -10,9  │  254  │  -6,8   │ 275  │  -5,6   │    86    │    83    │  267  │   ЮЗ    │    -    │    3    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Ножовка                  │ -44  │ -42 │ -40  │ -36 │   -21    │   -50   │   7,1    │  164  │  -9,6  │  221  │  -6,1   │ 237  │  -5,1   │    80    │    77    │  183  │   ЮЗ    │    -    │   2,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Пермь                    │ -42  │ -39 │ -38  │ -35 │   -20    │   -47   │   7,1    │  168  │  -9,5  │  229  │  -5,9   │ 245  │  -4,9   │    81    │    78    │  192  │    Ю    │    -    │   3,3   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Чердынь                  │ -45  │ -42 │ -40  │ -37 │   -22    │   -52   │   6,9    │  176  │ -10,9  │  245  │  -6,7   │ 261  │  -5,7   │    86    │    83    │  229  │    Ю    │    -    │   4,3   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Приморский край          │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Агзу                     │ -34  │ -32 │ -30  │ -28 │   -16    │   -43   │   16,1   │  165  │ -12,8  │  231  │  -7,9   │ 249  │  -6,6   │    69    │    64    │  116  │   СЗ    │    -    │   1,4   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Анучино                  │ -35  │ -33 │ -33  │ -31 │   -25    │   -44   │   16,6   │  152  │ -12,2  │  203  │  -8,1   │ 219  │  -6,8   │    73    │    59    │  120  │   ЮЗ    │    -    │   2,2   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Астраханка               │ -30  │ -29 │ -28  │ -26 │   -23    │   -40   │   10,6   │  148  │ -10,5  │  202  │  -6,6   │ 218  │  -5,5   │    68    │    63    │  47   │   ЮЗ    │    -    │   3,4   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Богополь                 │ -26  │ -25 │ -23  │ -21 │   -18    │   -30   │   9,3    │  142  │  -8,1  │  208  │  -4,2   │ 229  │  -2,9   │    52    │    46    │  101  │   СЗ    │    -    │   4,1   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Владивосток              │ -27  │ -26 │ -25  │ -24 │   -16    │   -30   │   8,7    │  132  │  -7,7  │  196  │  -3,9   │ 214  │  -2,7   │    61    │    58    │  129  │    С    │    -    │   6,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Дальнереченск            │ -36  │ -34 │ -33  │ -31 │   -25    │   -42   │   10,6   │  155  │ -12,6  │  205  │  -8,5   │ 220  │  -7,2   │    73    │    66    │  87   │   ЮЗ    │   4,1   │   3,5   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Кировский                │ -37  │ -35 │ -34  │ -31 │   -25    │   -44   │   13,7   │  151  │ -13,3  │  201  │  -8,8   │ 217  │  -7,5   │    73    │    69    │  98   │    Ю    │    -    │   2,1   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Красный Яр               │ -39  │ -36 │ -35  │ -34 │   -25    │   -47   │   17,1   │  164  │ -14,7  │  217  │  -10,0  │ 234  │  -8,6   │    75    │    66    │  129  │   ЮЗ    │    -    │   1,4   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Маргаритово              │ -26  │ -25 │ -22  │ -21 │   -14    │   -36   │   14,7   │  144  │  -8,0  │  209  │  -4,1   │ 227  │  -3,0   │    58    │    52    │  147  │   СЗ    │    -    │   2,0   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Мельничное               │ -39  │ -34 │ -36  │ -32 │   -28    │   -49   │   16,2   │  169  │ -13,8  │  225  │  -9,3   │ 241  │   -8    │    73    │    62    │  97   │    З    │    -    │   2,4   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Партизанск               │ -26  │ -24 │ -23  │ -22 │   -18    │   -30   │   9,9    │  139  │  -8,2  │  198  │  -4,5   │ 216  │  -3,4   │    54    │    47    │  128  │    С    │   8,4   │    5    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Посьет                   │ -23  │ -22 │ -20  │ -19 │   -16    │   -27   │   8,4    │  126  │  -6,5  │  192  │  -2,9   │ 211  │  -1,8   │    52    │    46    │  66   │    З    │    -    │    5    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Преображение             │ -23  │ -21 │ -18  │ -17 │   -14    │   -27   │   9,4    │  124  │  -5,4  │  205  │  -1,6   │ 230  │  -0,4   │    45    │    40    │  120  │    С    │    -    │   4,5   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Рудная Пристань          │ -25  │ -23 │ -21  │ -20 │   -17    │   -30   │    10    │  140  │  -7,2  │  219  │  -3,1   │ 245  │  -1,8   │    46    │    40    │  124  │    З    │   9,1   │   4,1   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Сосуново                 │ -26  │ -24 │ -23  │ -22 │   -14    │   -30   │   9,4    │  153  │  -8,7  │  245  │  -3,8   │ 266  │  -2,7   │    53    │    47    │  76   │    З    │    -    │   6,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Чугуевка                 │ -36  │ -35 │ -33  │ -32 │   -26    │   -47   │   17,2   │  158  │ -12,9  │  211  │  -8,6   │ 227  │  -7,3   │    76    │    65    │  129  │   СЗ    │    -    │   1,4   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Псковская область        │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Великие Луки             │ -34  │ -31 │ -31  │ -27 │   -14    │   -46   │   7,1    │  133  │  -5,4  │  212  │  -1,9   │ 232  │  -0,9   │    84    │    78    │  177  │   ЮВ    │    -    │   4,2   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Псков                    │ -35  │ -31 │ -30  │ -26 │   -12    │   -41   │   6,1    │  134  │  -4,9  │  212  │  -1,6   │ 232  │  -0,7   │    86    │    81    │  179  │    Ю    │    -    │   3,9   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Ростовская область       │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Миллерово                │ -31  │ -29 │ -27  │ -25 │   -13    │   -36   │   6,5    │  121  │  -5,2  │  184  │  -2,1   │ 199  │  -1,2   │    84    │    83    │  188  │    В    │   7,9   │   5,2   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Ростов-на-Дону           │ -29  │ -27 │ -25  │ -22 │   -8     │   -33   │   6,1    │  102  │  -3,6  │  171  │  -0,6   │ 188  │   0,2   │    85    │    77    │  219  │    В    │    -    │   4,4   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Таганрог                 │ -28  │ -26 │ -25  │ -22 │   -10    │   -32   │   5,5    │  100  │  -3,3  │  167  │  -0,4   │ 185  │   0,4   │    86    │    85    │  214  │    В    │    -    │   4,6   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Рязанская область        │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Рязань                   │ -36  │ -33 │ -30  │ -27 │   -16    │   -41   │    7     │  145  │  -6,8  │  208  │  -3,5   │ 224  │  -2,6   │    83    │    84    │  172  │    Ю    │    -    │   4,8   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Самарская область        │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Самара                   │ -39  │ -36 │ -36  │ -30 │   -18    │   -43   │   6,7    │  149  │  -8,5  │  203  │  -5,2   │ 217  │  -4,3   │    84    │    78    │  176  │   ЮВ    │   5,4   │    4    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Свердловская область     │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Верхотурье               │ -46  │ -42 │ -41  │ -37 │   -22    │   -52   │   10,1   │  172  │ -10,8  │  236  │  -6,8   │ 255  │  -5,6   │    78    │    76    │  118  │   ЮВ    │    -    │   2,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Екатеринбург             │ -42  │ -40 │ -38  │ -35 │   -20    │   -47   │   7,1    │  168  │  -9,7  │  230  │   -6    │ 245  │  -5,3   │    79    │    73    │  114  │    З    │    5    │   3,7   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Ивдель                   │ -46  │ -43 │ -43  │ -39 │   -24    │   -49   │   14,4   │  179  │ -11,6  │  245  │  -7,4   │ 265  │  -6,2   │    78    │    75    │  112  │    С    │    -    │   2,2   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Каменск-Уральский        │ -42  │ -40 │ -38  │ -35 │   -20    │   -46   │   8,5    │  166  │ -10,7  │  222  │  -6,9   │ 240  │  -5,7   │    78    │    76    │  116  │   ЮЗ    │    -    │   3,2   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Туринск                  │ -44  │ -42 │ -40  │ -35 │   -21    │   -51   │   9,9    │  169  │ -11,7  │  226  │  -7,7   │ 245  │  -6,4   │    80    │    77    │  106  │   ЮЗ    │    -    │   3,5   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Шамары                   │ -42  │ -40 │ -38  │ -35 │   -20    │   -51   │   8,0    │  171  │ -10,4  │  235  │  -6,4   │ 254  │  -5,2   │    82    │    78    │  205  │   ЮЗ    │    -    │   3,2   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Саратовская область      │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Александров Гай          │ -31  │ -30 │ -29  │ -28 │   -17    │   -40   │   8,3    │  141  │  -8,3  │  191  │  -5,2   │ 204  │  -4,2   │    82    │    79    │  127  │    В    │    -    │   4,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Балашов                  │ -34  │ -33 │ -32  │ -28 │   -16    │   -38   │   6,5    │  142  │  -7,4  │  199  │  -4,2   │ 213  │  -3,2   │    84    │    82    │  171  │   ЮВ    │    -    │   5,1   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Саратов                  │ -34  │ -33 │ -30  │ -27 │   -16    │   -37   │   6,9    │  142  │  -7,5  │  196  │  -4,3   │ 210  │  -3,4   │    82    │    82    │  159  │   СЗ    │   5,6   │   4,4   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Сахалинская область      │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Александровск-Сахалинский│ -32  │ -30 │ -29  │ -27 │   -19    │   -41   │    9     │  168  │ -10,7  │  240  │  -6,2   │ 260  │  -5,1   │    77    │    77    │  209  │   ЮВ    │    -    │   5,2   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Долинск                  │ -29  │ -27 │ -25  │ -24 │   -18    │   -35   │   10,1   │  154  │  -8,1  │  231  │   -4    │ 253  │  -2,9   │    78    │    67    │  348  │    Ю    │   5,6   │   3,8   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Кировское                │ -40  │ -39 │ -38  │ -36 │   -29    │   -48   │   14,4   │  183  │ -13,9  │  246  │  -9,2   │ 263  │   -8    │    79    │    77    │  172  │   СЗ    │   5,7   │   2,7   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Корсаков                 │ -25  │ -23 │ -23  │ -20 │   -16    │   -33   │    8     │  147  │  -6,7  │  232  │  -2,7   │ 255  │  -1,9   │    76    │    66    │  223  │    С    │    -    │   4,7   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Курильск                 │ -21  │ -17 │ -19  │ -15 │   -12    │   -27   │   6,9    │  122  │   -4   │  227  │  -0,2   │ 257  │   0,8   │    80    │    75    │  466  │   СЗ    │  11,9   │   6,4   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Макаров                  │ -27  │ -26 │ -24  │ -23 │   -19    │   -32   │   8,6    │  158  │  -8,6  │  241  │  -4,2   │ 264  │   -3    │    66    │    59    │  212  │   СЗ    │    -    │   3,4   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Невельск                 │ -20  │ -19 │ -18  │ -16 │   -14    │   -25   │   5,4    │  136  │  -5,4  │  218  │  -1,8   │ 242  │  -0,7   │    72    │    66    │  332  │    С    │    7    │    7    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Ноглики                  │ -36  │ -35 │ -33  │ -32 │   -25    │   -48   │   10,3   │  187  │ -11,7  │  260  │  -7,2   │ 281  │   -6    │    76    │    69    │  149  │   ЮЗ    │    -    │   4,2   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Оха                      │ -34  │ -32 │ -31  │ -29 │   -25    │   -39   │   6,8    │  194  │ -11,5  │  266  │  -7,3   │ 286  │  -6,1   │    81    │    81    │  192  │   СЗ    │  11,2   │   5,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Погиби                   │ -34  │ -33 │ -32  │ -30 │   -26    │   -44   │   8,4    │  191  │ -12,3  │  255  │  -8,2   │ 273  │  -7,1   │    78    │    74    │  145  │   СЗ    │    -    │   5,6   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Поронайск                │ -34  │ -31 │ -30  │ -28 │   -22    │   -40   │   9,5    │  168  │ -10,2  │  249  │  -5,5   │ 271  │  -4,4   │    69    │    64    │  194  │    С    │   4,8   │   3,7   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Рыбновск                 │ -38  │ -36 │ -35  │ -33 │   -27    │   -45   │   8,5    │  193  │ -13,1  │  255  │  -8,9   │ 272  │  -7,3   │    84    │    84    │  135  │   СЗ    │    -    │   5,3   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Холмск                   │ -22  │ -21 │ -19  │ -18 │   -15    │   -25   │   5,9    │  140  │   -6   │  220  │  -2,3   │ 244  │  -1,2   │    75    │    68    │  305  │   ЮВ    │  10,7   │   6,4   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Южно-Курильск            │ -16  │ -15 │ -13  │ -12 │   -11    │   -20   │   6,1    │  118  │  -3,7  │  228  │   0,1   │ 253  │    1    │    74    │    73    │  410  │   СЗ    │   8,5   │   6,1   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Южно-Сахалинск           │ -28  │ -26 │ -25  │ -24 │   -19    │   -36   │   10,8   │  154  │  -8,4  │  230  │  -4,3   │ 252  │  -3,1   │    81    │    71    │  263  │    С    │   4,8   │   3,4   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Республика Северная      │                                                                                                                                                                         │

│Осетия-Алания            │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Владикавказ              │ -24  │ -20 │ -20  │ -18 │    -5    │   -28   │   9,5    │  91   │  -2,7  │  174  │   0,4   │ 194  │   1,3   │    82    │    77    │  163  │   ЮВ    │    -    │   1,6   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Смоленская область       │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Вязьма                   │ -35  │ -32 │ -29  │ -27 │   -15    │   -43   │   6,3    │  145  │  -6,1  │  217  │  -2,8   │ 236  │  -1,8   │    87    │    86    │  284  │   ЮВ    │    -    │   4,4   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Смоленск                 │ -34  │ -31 │ -28  │ -26 │   -14    │   -41   │   6,1    │  141  │  -5,8  │  215  │  -2,4   │ 234  │  -1,5   │    86    │    81    │  234  │    Ю    │    -    │    5    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Ставропольский край      │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Арзгир                   │ -30  │ -26 │ -25  │ -22 │   -10    │   -37   │   6,2    │  88   │   -3   │  163  │   0,1   │ 180  │    1    │    86    │    83    │  115  │    В    │   4,6   │   3,1   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Кисловодск               │ -22  │ -20 │ -18  │ -16 │    -6    │   -29   │   9,4    │  91   │  -2,4  │  179  │   0,4   │ 201  │   1,6   │    70    │    56    │   -   │    Ю    │    -    │   2,3   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Невинномысск             │ -23  │ -21 │ -20  │ -18 │    -6    │   -36   │   8,0    │  92   │  -3,2  │  168  │   0,1   │ 186  │   1,0   │    84    │    81    │  152  │    В    │    -    │   4,1   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Пятигорск                │ -26  │ -23 │ -22  │ -20 │    -7    │   -33   │   8,3    │  97   │  -2,7  │  175  │   0,2   │ 191  │   0,9   │    83    │    73    │  114  │    В    │    -    │   3,4   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Ставрополь               │ -26  │ -23 │ -22  │ -19 │    -8    │   -31   │   6,6    │  83   │   -2   │  168  │   0,9   │ 187  │   1,7   │    82    │    78    │  196  │    З    │   7,4   │   4,4   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Тамбовская область       │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Тамбов                   │ -34  │ -32 │ -30  │ -28 │   -16    │   -39   │   6,7    │  140  │   -7   │  201  │  -3,7   │ 217  │  -2,7   │    84    │    83    │  194  │   ЮВ    │    -    │    4    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Республика Татарстан     │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Бугульма                 │ -40  │ -36 │ -36  │ -33 │   -19    │   -47   │   6,7    │  164  │  -9,2  │  221  │  -5,8   │ 235  │  -4,9   │    86    │    85    │  264  │   ЮЗ    │   7,5   │   5,4   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Елабуга                  │ -42  │ -38 │ -38  │ -34 │   -19    │   -47   │   7,7    │  158  │   -9   │  215  │  -5,5   │ 229  │  -4,6   │    81    │    80    │  173  │   ЮЗ    │    -    │   3,6   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Казань                   │ -41  │ -36 │ -36  │ -32 │   -18    │   -47   │   6,8    │  156  │  -8,7  │  215  │  -5,2   │ 229  │  -4,3   │    83    │    79    │  135  │    Ю    │    -    │   4,3   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Тверская область         │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Бежецк                   │ -38  │ -34 │ -34  │ -31 │   -16    │   -52   │   6,8    │  151  │  -6,8  │  222  │  -3,4   │ 240  │  -2,4   │    84    │    84    │  169  │   ЮЗ    │    5    │    4    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Тверь                    │ -37  │ -33 │ -33  │ -29 │   -15    │   -50   │   7,2    │  146  │  -6,4  │  218  │   -3    │ 236  │   -2    │    85    │    85    │  206  │   ЮЗ    │    -    │   4,1   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Ржев                     │ -37  │ -33 │ -31  │ -28 │   -15    │   -47   │   6,6    │  144  │  -6,1  │  217  │  -2,7   │ 236  │  -1,8   │    85    │    85    │  210  │    Ю    │    -    │   3,6   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Томская область          │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Александровское          │ -49  │ -46 │ -44  │ -42 │   -27    │   -51   │   9,2    │  193  │ -13,6  │  252  │  -9,6   │ 270  │  -8,3   │    82    │    81    │  110  │   ЮВ    │   4,3   │   3,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Колпашево                │ -47  │ -45 │ -44  │ -42 │   -26    │   -51   │   8,7    │  184  │ -13,4  │  243  │  -9,1   │ 260  │  -7,9   │    80    │    79    │  119  │    Ю    │   4,8   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Средний Васюган          │ -47  │ -46 │ -44  │ -41 │   -25    │   -51   │   8,9    │  184  │  -13   │  244  │  -8,8   │ 262  │  -7,6   │    80    │    79    │  147  │   ЮЗ    │   3,8   │   3,5   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Томск                    │ -47  │ -44 │ -44  │ -40 │   -24    │   -55   │   8,7    │  179  │ -12,4  │  236  │  -8,4   │ 253  │  -7,3   │    80    │    78    │  185  │    Ю    │    -    │   4,7   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Усть-Озерное             │ -48  │ -47 │ -46  │ -43 │   -27    │   -51   │   9,8    │  188  │ -13,8  │  248  │  -9,5   │ 265  │  -8,3   │    81    │    79    │  155  │   ЮЗ    │   3,6   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Республика Тыва          │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Кызыл                    │ -49  │ -48 │ -48  │ -47 │   -37    │   -54   │   10,9   │  178  │ -20,1  │  225  │   -15   │ 238  │  -13,7  │    73    │    69    │  58   │    В    │    -    │   1,4   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Тульская область         │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Тула                     │ -35  │ -31 │ -30  │ -27 │   -15    │   -42   │   6,8    │  140  │  -6,4  │  207  │   -3    │ 224  │  -2,1   │    83    │    82    │  187  │   ЮВ    │    -    │    4    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Тюменская область        │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Березово -               │ -50  │ -48 │ -45  │ -43 │   -27    │   -53   │   9,5    │  209  │ -13,6  │  267  │  -9,7   │ 284  │  -8,6   │    84    │    83    │  110  │    Ю    │   4,1   │   3,5   │

│Ханты-Мансийский АО      │      │     │      │     │          │         │          │       │        │       │         │      │         │          │          │       │         │         │         │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Демьянское               │ -47  │ -45 │ -44  │ -40 │   -24    │   -51   │   8,4    │  179  │ -12,1  │  241  │   -8    │ 258  │  -6,8   │    81    │    80    │  115  │    Ю    │   4,6   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Кондинское -             │ -47  │ -44 │ -44  │ -40 │   -25    │   -49   │   8,9    │  183  │ -12,3  │  238  │  -8,6   │ 256  │  -7,4   │    84    │    84    │  107  │    Ю    │   4,7   │   3,8   │

│Ханты-Мансийский АО      │      │     │      │     │          │         │          │       │        │       │         │      │         │          │          │       │         │         │         │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Леуши                    │ -46  │ -43 │ -44  │ -39 │   -23    │   -48   │   7,7    │  176  │ -11,4  │  238  │  -7,4   │ 256  │  -6,2   │    81    │    80    │  100  │   ЮЗ    │    -    │   4,6   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Марресаля                │ -45  │ -44 │ -41  │ -39 │   -26    │   -50   │   6,8    │  252  │ -13,6  │  365  │  -8,1   │ 365  │  -8,1   │    86    │    86    │   -   │   ЮЗ    │    -    │    7    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Надым                    │ -53  │ -49 │ -47  │ -44 │   -30    │   -58   │   9,6    │  230  │ -15,3  │  283  │  -11,6  │ 302  │  -10,4  │    78    │    78    │  118  │   ЮЗ    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Октябрьское              │ -47  │ -45 │ -44  │ -41 │   -28    │   -49   │   8,2    │  200  │  -13   │  261  │   -9    │ 280  │  -7,8   │    83    │    83    │  177  │    В    │   5,2   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Салехард                 │ -48  │ -46 │ -43  │ -42 │   -29    │   -54   │   10,2   │  233  │ -15,3  │  292  │  -11,4  │ 313  │   -10   │    84    │    84    │  101  │    Ю    │    -    │   5,1   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Сосьва                   │ -51  │ -48 │ -49  │ -44 │   -28    │   -55   │   11,3   │  198  │ -13,9  │  261  │  -9,5   │ 280  │  -8,3   │    80    │    80    │  127  │   ЮВ    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Сургут - Ханты-Мансийский│ -48  │ -47 │ -45  │ -43 │   -27    │   -55   │   9,7    │  200  │ -13,8  │  257  │  -9,9   │ 274  │  -8,8   │    79    │    78    │  209  │   ЮЗ    │    -    │    5    │

│АО                       │      │     │      │     │          │         │          │       │        │       │         │      │         │          │          │       │         │         │         │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Тарко-Сале -             │ -53  │ -50 │ -48  │ -46 │   -30    │   -55   │   9,9    │  228  │ -15,8  │  278  │  -12,2  │ 294  │   -11   │    79    │    79    │  123  │    Ю    │    5    │   3,7   │

│Ямало-Ненецкий АО        │      │     │      │     │          │         │          │       │        │       │         │      │         │          │          │       │         │         │         │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Тобольск                 │ -47  │ -43 │ -44  │ -39 │   -22    │   -52   │   9,5    │  177  │ -11,8  │  232  │  -8,1   │ 249  │  -6,9   │    82    │    81    │  113  │   ЮВ    │    -    │    4    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Тюмень                   │ -45  │ -42 │ -42  │ -38 │   -22    │   -50   │   9,2    │  169  │ -10,9  │  225  │  -7,2   │ 240  │  -6,1   │    81    │    78    │  107  │   ЮЗ    │    -    │   3,6   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Угут                     │ -49  │ -46 │ -45  │ -42 │   -26    │   -54   │   9,4    │  191  │ -13,3  │  251  │  -9,1   │ 270  │  -7,9   │    82    │    80    │  123  │   ЮЗ    │   4,4   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Уренгой - Ямало-Ненецкий │ -53  │ -50 │ -49  │ -46 │   -31    │   -56   │   9,9    │  236  │ -16,8  │  286  │  -13,1  │ 304  │  -11,8  │    78    │    78    │  117  │   ЮЗ    │    -    │    -    │

│АО                       │      │     │      │     │          │         │          │       │        │       │         │      │         │          │          │       │         │         │         │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Ханты-Мансийск -         │ -47  │ -45 │ -45  │ -41 │   -27    │   -49   │   8,7    │  192  │ -12,6  │  250  │  -8,8   │ 270  │  -7,4   │    82    │    81    │  139  │   ЮЗ    │   6,9   │    -    │

│Ханты-Мансийский АО      │      │     │      │     │          │         │          │       │        │       │         │      │         │          │          │       │         │         │         │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Удмуртская Республика    │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Глазов                   │ -42  │ -39 │ -38  │ -35 │   -20    │   -50   │    8     │  168  │  -9,7  │  231  │   -6    │ 247  │   -5    │    85    │    84    │  248  │   ЮЗ    │   4,9   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Ижевск                   │ -41  │ -38 │ -38  │ -34 │   -20    │   -48   │   6,9    │  162  │  -9,2  │  222  │  -5,6   │ 237  │  -4,7   │    85    │    80    │  168  │   ЮЗ    │   4,8   │    4    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Сарапул                  │ -41  │ -38 │ -38  │ -34 │   -19    │   -48   │   6,5    │  163  │  -9,4  │  220  │  -5,9   │ 236  │  -4,9   │    84    │    81    │  228  │   ЮЗ    │    -    │   3,5   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Ульяновская область      │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Сурское                  │ -39  │ -36 │ -36  │ -31 │   -18    │   -46   │   9,3    │  152  │  -8,2  │  211  │  -4,8   │ 226  │  -3,9   │    81    │    80    │  140  │   ЮЗ    │    -    │   3,4   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Ульяновск                │ -38  │ -36 │ -36  │ -31 │   -19    │   -48   │   7,4    │  155  │  -8,9  │  212  │  -5,4   │ 228  │  -4,4   │    82    │    81    │  220  │    -    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Хабаровский край         │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Аян                      │ -33  │ -31 │ -30  │ -28 │   -24    │   -37   │   7,2    │  203  │ -11,7  │  278  │  -7,4   │ 300  │  -6,2   │    50    │    47    │  129  │   СЗ    │    -    │   3,4   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Байдуков                 │ -37  │ -35 │ -34  │ -31 │   -27    │   -44   │   7,6    │  198  │ -12,8  │  255  │   -9    │ 271  │  -7,9   │    81    │    80    │   -   │   СЗ    │    -    │   5,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Бикин                    │ -38  │ -34 │ -35  │ -32 │   -25    │   -46   │   12,8   │  159  │ -13,3  │  208  │  -9,1   │ 223  │  -7,8   │    76    │    66    │  96   │   ЮВ    │    -    │    2    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Бира                     │ -37  │ -35 │ -34  │ -31 │   -27    │   -43   │    11    │  166  │ -13,4  │  220  │  -9,1   │ 234  │  -7,9   │    70    │    64    │  85   │    З    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Биробиджан               │ -38  │ -34 │ -35  │ -32 │   -28    │   -43   │   14,9   │  169  │ -14,8  │  219  │  -10,4  │ 234  │  -9,2   │    74    │    65    │  84   │    З    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Вяземский                │ -38  │ -34 │ -34  │ -31 │   -27    │   -48   │   11,9   │  163  │ -13,5  │  213  │  -9,3   │ 227  │  -8,1   │    74    │    66    │  114  │   ЮЗ    │   4,1   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Гвасюги                  │ -39  │ -37 │ -37  │ -35 │   -30    │   -52   │   17,3   │  174  │ -14,9  │  228  │  -10,4  │ 242  │  -9,2   │    77    │    64    │  128  │    -    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Гроссевичи               │ -26  │ -25 │ -23  │ -22 │   -20    │   -36   │   8,7    │  161  │  -8,8  │  248  │  -4,3   │ 270  │  -3,2   │    54    │    47    │   -   │   СЗ    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Де-Кастри                │ -30  │ -29 │ -28  │ -27 │   -24    │   -39   │   7,8    │  183  │ -11,4  │  256  │  -6,9   │ 276  │  -5,8   │    68    │    61    │  131  │   СЗ    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Джаорэ                   │ -36  │ -32 │ -33  │ -30 │   -25    │   -42   │   7,7    │  191  │ -11,7  │  252  │  -7,9   │ 268  │   -7    │    70    │    65    │   -   │    -    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Екатерино-Никольское     │ -34  │ -32 │ -32  │ -30 │   -26    │   -43   │   10,7   │  162  │ -12,9  │  213  │  -8,8   │ 228  │  -7,6   │    70    │    62    │  57   │   СЗ    │   7,9   │   4,5   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Комсомольск-на-Амуре     │ -38  │ -37 │ -37  │ -35 │   -27    │   -45   │   9,9    │  171  │ -15,4  │  223  │  -10,8  │ 238  │  -9,5   │    79    │    77    │  93   │    Ю    │    -    │   3,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Нижнетамбовское          │ -40  │ -38 │ -38  │ -36 │   -31    │   -53   │   13,7   │  175  │ -15,5  │  229  │  -10,9  │ 244  │  -9,6   │    78    │    72    │  119  │   ЮЗ    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Николаевск-на-Амуре      │ -41  │ -38 │ -39  │ -35 │   -25    │   -47   │   8,5    │  189  │ -13,9  │  249  │  -9,6   │ 263  │  -8,6   │    78    │    76    │  210  │    З    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Облучье                  │ -40  │ -39 │ -37  │ -36 │   -31    │   -46   │   13,1   │  176  │ -16,2  │  227  │  -11,5  │ 241  │  -10,4  │    79    │    70    │  82   │   СЗ    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Охотск                   │ -38  │ -36 │ -35  │ -33 │   -27    │   -45   │   6,3    │  213  │ -13,7  │  280  │  -9,5   │ 304  │  -8,1   │    64    │    62    │  72   │    С    │    -    │   4,2   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Им. Полины Осипенко      │ -45  │ -43 │ -43  │ -41 │   -34    │   -52   │   14,7   │  183  │ -17,2  │  240  │  -12,2  │ 255  │  -10,9  │    77    │    72    │  65   │    С    │    -    │   2,6   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Сизиман                  │ -30  │ -29 │ -28  │ -26 │   -23    │   -43   │   11,6   │  181  │ -10,8  │  263  │  -6,2   │ 283  │  -5,1   │    65    │    53    │  133  │    З    │    -    │    3    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Советская Гавань         │ -32  │ -30 │ -29  │ -27 │   -23    │   -40   │   11,3   │  166  │ -10,6  │  243  │   -6    │ 264  │  -4,8   │    70    │    58    │  208  │   ЮЗ    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Софийский Прииск         │ -47  │ -45 │ -44  │ -43 │   -37    │   -54   │    15    │  212  │ -19,2  │  268  │  -14,3  │ 285  │  -12,9  │    76    │    70    │  65   │    В    │   2,3   │   1,5   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Средний Ургал            │ -43  │ -42 │ -41  │ -40 │   -36    │   -52   │   12,1   │  183  │ -18,4  │  238  │  -13,3  │ 253  │  -11,9  │    76    │    69    │  57   │    -    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Троицкое                 │ -36  │ -34 │ -32  │ -31 │   -28    │   -47   │   8,7    │  166  │ -13,9  │  217  │  -9,7   │ 231  │  -8,5   │    74    │    70    │  137  │    Ю    │    -    │   4,2   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Хабаровск                │ -37  │ -34 │ -34  │ -31 │   -25    │   -43   │   7,7    │  162  │ -13,4  │  211  │  -9,3   │ 225  │  -8,1   │    75    │    71    │  116  │   ЮЗ    │   5,9   │   5,3   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Чумикан                  │ -35  │ -34 │ -34  │ -32 │   -29    │   -43   │   5,3    │  198  │ -13,8  │  274  │  -8,8   │ 292  │  -7,7   │    73    │    71    │   -   │    З    │  10,3   │   6,3   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Энкэн                    │ -31  │ -30 │ -30  │ -28 │   -25    │   -41   │   6,2    │  206  │  -12   │  281  │  -7,7   │ 303  │  -6,5   │    48    │    45    │   -   │   СЗ    │    -    │   4,8   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Республика Хакасия       │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Абакан                   │ -44  │ -42 │ -41  │ -40 │   -25    │   -47   │   10,8   │  165  │ -13,1  │  225  │  -8,4   │ 242  │  -7,2   │    79    │    75    │  40   │    -    │    -    │   2,8   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Шира                     │ -43  │ -40 │ -39  │ -38 │   -24    │   -49   │   10,5   │  174  │ -11,9  │  236  │  -7,7   │ 254  │  -6,6   │    73    │    70    │  36   │   ЮЗ    │   4,1   │   2,5   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Челябинская область      │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Верхнеуральск            │ -39  │ -38 │ -35  │ -34 │   -21    │   -48   │   10,3   │  170  │ -11,1  │  221  │  -7,5   │ 242  │  -6,1   │    78    │    75    │  81   │   ЮЗ    │    -    │   3,1   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Нязепетровск             │ -42  │ -40 │ -38  │ -35 │   -22    │   -52   │   9,2    │  172  │ -10,6  │  229  │  -6,8   │ 248  │  -5,6   │    81    │    78    │  149  │   ЮЗ    │    -    │   2,7   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Челябинск                │ -39  │ -38 │ -35  │ -34 │   -21    │   -48   │   9,4    │  162  │ -10,1  │  218  │  -6,5   │ 233  │  -5,5   │    78    │    78    │  104  │   ЮЗ    │   4,5   │    3    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Чеченская Республика     │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Грозный                  │ -23  │ -22 │ -20  │ -18 │    -9    │   -32   │   7,1    │  77   │  -2,2  │  160  │   0,9   │ 178  │   1,7   │    89    │    81    │  128  │   СЗ    │   3,5   │    2    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Читинская область        │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Агинское                 │ -42  │ -38 │ -40  │ -36 │   -28    │   -48   │   13,9   │  182  │ -14,8  │  238  │  -10,4  │ 255  │  -9,1   │    72    │    67    │  19   │    З    │    -    │   2,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Акша                     │ -41  │ -38 │ -36  │ -34 │   -28    │   -47   │   14,7   │  179  │  -14   │  237  │  -9,6   │ 254  │  -8,3   │    73    │    65    │  21   │   СЗ    │   5,2   │   2,2   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Александровский Завод    │ -43  │ -41 │ -40  │ -38 │   -32    │   -48   │   12,1   │  194  │ -16,6  │  250  │   -12   │ 267  │  -10,6  │    80    │    75    │  38   │   ЮЗ    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Борзя                    │ -45  │ -42 │ -44  │ -40 │   -32    │   -52   │   13,9   │  183  │ -16,5  │  236  │   -12   │ 250  │  -10,7  │    78    │    78    │  21   │   СВ    │    -    │   3,1   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Дарасун                  │ -40  │ -37 │ -38  │ -34 │   -27    │   -48   │   13,9   │  188  │ -13,7  │  247  │  -9,5   │ 265  │  -8,2   │    72    │    64    │  28   │   СЗ    │    -    │    2    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Калакан                  │ -51  │ -49 │ -49  │ -47 │   -40    │   -56   │   15,6   │  209  │ -20,9  │  260  │   -16   │ 276  │  -14,5  │    74    │    67    │  27   │    З    │    -    │    1    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Красный Чикой            │ -44  │ -42 │ -42  │ -39 │   -31    │   -48   │   12,5   │  184  │ -15,8  │  244  │  -10,9  │ 262  │  -9,5   │    78    │    74    │  29   │    З    │    -    │   1,5   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Могоча                   │ -47  │ -45 │ -43  │ -41 │   -35    │   -53   │   15,2   │  201  │ -18,1  │  254  │  -13,4  │ 271  │   -12   │    76    │    76    │  32   │   СЗ    │   5,2   │   1,8   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Нерчинск                 │ -48  │ -46 │ -47  │ -44 │   -36    │   -54   │   13,3   │  183  │ -19,1  │  233  │  -14,1  │ 247  │  -12,8  │    77    │    73    │  23   │    З    │   4,4   │   2,1   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Нерчинский Завод         │ -45  │ -43 │ -43  │ -41 │   -34    │   -53   │    10    │  184  │ -17,4  │  237  │  -12,7  │ 252  │  -11,3  │    78    │    76    │  32   │   СЗ    │   2,7   │   1,2   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Средний Калар            │ -52  │ -50 │ -48  │ -46 │   -41    │   -56   │   17,2   │  218  │ -21,5  │  271  │  -16,4  │ 287  │   -15   │    78    │    73    │  20   │   СВ    │    -    │   0,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Тунгокочен               │ -48  │ -46 │ -47  │ -45 │   -36    │   -54   │   18,7   │  205  │ -18,7  │  262  │  -13,8  │ 278  │  -12,4  │    76    │    68    │  27   │   ЮЗ    │    -    │   1,5   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Тупик                    │ -50  │ -46 │ -46  │ -44 │   -38    │   -56   │   15,4   │  207  │ -19,7  │  260  │  -14,8  │ 276  │  -13,4  │    76    │    70    │  45   │    Ю    │    -    │   1,5   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Чара                     │ -50  │ -49 │ -48  │ -46 │   -39    │   -56   │   13,4   │  214  │ -20,3  │  267  │  -15,5  │ 282  │  -14,2  │    79    │    79    │  25   │   СВ    │    -    │   1,2   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Чита                     │ -44  │ -41 │ -42  │ -38 │   -31    │   -47   │   14,5   │  189  │ -15,8  │  242  │  -11,4  │ 258  │  -10,1  │    75    │    64    │  20   │    В    │    -    │   2,4   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Чувашская Республика -   │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Порецкое                 │ -40  │ -36 │ -35  │ -31 │   -17    │   -45   │   7,4    │  152  │   -8   │  212  │  -4,6   │ 227  │  -3,7   │    84    │    82    │  192  │   ЮЗ    │    -    │   4,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Чебоксары                │ -40  │ -36 │ -35  │ -32 │   -18    │   -44   │   6,8    │  156  │  -8,3  │  217  │  -4,9   │ 232  │  -3,9   │    84    │    84    │  160  │    Ю    │    -    │    5    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Чукотский АО (Магаданская│                                                                                                                                                                         │

│область)                 │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Анадырь                  │ -43  │ -42 │ -42  │ -40 │   -27    │   -45   │   7,7    │  241  │ -14,7  │  311  │  -10,5  │ 345  │  -8,5   │    81    │    81    │  140  │   СЗ    │  11,4   │   6,7   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Березово                 │ -52  │ -51 │ -51  │ -50 │   -37    │   -53   │   11,6   │  236  │ -18,2  │  296  │  -13,6  │ 314  │  -12,3  │    77    │    76    │  113  │    З    │    -    │   2,2   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Марково                  │ -52  │ -50 │ -51  │ -48 │   -31    │   -60   │    11    │  238  │ -18,1  │  286  │  -14,3  │ 300  │  -13,2  │    79    │    77    │  103  │    С    │    6    │   2,3   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Омолон                   │ -56  │ -53 │ -50  │ -47 │   -37    │   -61   │   9,6    │  232  │ -25,2  │  283  │  -19,8  │ 299  │  -18,3  │    75    │    74    │  88   │   СЗ    │   4,2   │   1,6   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Островное                │ -57  │ -53 │ -55  │ -51 │   -39    │   -58   │   9,2    │  238  │ -22,5  │  288  │  -17,8  │ 305  │  -16,3  │    75    │    75    │  71   │   СЗ    │   4,5   │   1,8   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Усть-Олой                │ -57  │ -54 │ -55  │ -51 │   -41    │   -58   │   8,2    │  234  │ -23,5  │  286  │  -18,4  │ 304  │  -16,8  │    77    │    77    │  84   │   ЮЗ    │    -    │   1,5   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Эньмувеем                │ -54  │ -51 │ -52  │ -48 │   -32    │   -55   │   10,5   │  242  │ -18,4  │  294  │  -14,5  │ 313  │   -13   │    73    │    73    │  95   │   СЗ    │    -    │   2,2   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Республика Саха (Якутия) │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Алдан                    │ -48  │ -44 │ -44  │ -42 │   -33    │   -51   │    8     │  216  │ -17,4  │  267  │  -13,3  │ 281  │  -12,2  │    78    │    78    │  121  │   ЮЗ    │    -    │   2,8   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Аллах-Юнь                │ -57  │ -56 │ -55  │ -54 │   -49    │   -59   │   9,2    │  231  │  -27   │  280  │  -21,4  │ 295  │  -19,9  │    75    │    75    │  32   │    С    │   3,2   │   0,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Амга                     │ -59  │ -58 │ -57  │ -55 │   -48    │   -63   │   8,9    │  217  │ -26,1  │  259  │  -21,3  │ 273  │  -19,7  │    76    │    76    │  58   │    З    │   2,5   │   1,6   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Батамай                  │ -58  │ -56 │ -54  │ -52 │   -47    │   -63   │   7,9    │  222  │ -25,7  │  265  │  -20,8  │ 279  │  -19,4  │    72    │    69    │  53   │    В    │    -    │   2,3   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Бердигястях              │ -58  │ -57 │ -56  │ -54 │   -45    │   -61   │   10,7   │  222  │ -24,5  │  268  │  -19,6  │ 282  │  -18,1  │    73    │    72    │  56   │    З    │    -    │   1,2   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Буяга                    │ -57  │ -55 │ -55  │ -52 │   -43    │   -61   │   12,3   │  218  │ -23,1  │  266  │  -18,2  │ 280  │  -16,7  │    74    │    72    │  56   │    -    │    -    │   0,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Верхоянск                │ -63  │ -61 │ -62  │ -59 │   -51    │   -68   │   7,3    │  234  │ -29,6  │  279  │  -24,1  │ 292  │  -22,6  │    74    │    74    │  37   │   ЮЗ    │   2,1   │    1    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Вилюйск                  │ -58  │ -56 │ -53  │ -52 │   -43    │   -61   │   8,3    │  219  │ -22,7  │  262  │  -18,2  │ 276  │  -16,9  │    75    │    75    │  65   │   ЮЗ    │    3    │   2,2   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Витим                    │ -56  │ -54 │ -53  │ -51 │   -34    │   -61   │   11,2   │  204  │ -18,2  │  257  │  -13,7  │ 272  │  -12,4  │    76    │    74    │  119  │    Ю    │   4,9   │   2,4   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Воронцово                │ -55  │ -53 │ -52  │ -51 │   -43    │   -57   │   8,7    │  246  │ -24,5  │  297  │  -19,6  │ 324  │  -17,2  │    76    │    76    │  64   │   СЗ    │    -    │   1,6   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Джалинда                 │ -62  │ -59 │ -60  │ -56 │   -44    │   -64   │   9,4    │  247  │ -24,2  │  296  │  -19,5  │ 316  │  -17,7  │    74    │    74    │  53   │   ЮВ    │    -    │   2,2   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Джарджан                 │ -58  │ -55 │ -54  │ -52 │   -44    │   -60   │   7,2    │  238  │ -23,5  │  284  │   -19   │ 297  │  -17,8  │    73    │    73    │  69   │    Ю    │   6,1   │   3,6   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Джикимда                 │ -56  │ -54 │ -54  │ -51 │   -40    │   -59   │   12,5   │  209  │ -21,4  │  259  │  -16,5  │ 274  │  -15,1  │    77    │    75    │  85   │    -    │    -    │   0,8   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Дружина                  │ -57  │ -56 │ -53  │ -52 │   -44    │   -58   │   8,8    │  236  │ -25,2  │  284  │  -20,2  │ 297  │  -18,9  │    76    │    76    │  78   │   СЗ    │   2,8   │   1,5   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Екючю                    │ -62  │ -60 │ -61  │ -58 │   -51    │   -65   │    7     │  234  │ -28,5  │  281  │   -23   │ 294  │  -21,6  │    74    │    74    │  31   │   ЮЗ    │    -    │   1,1   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Жиганск                  │ -57  │ -55 │ -54  │ -51 │   -44    │   -60   │   7,3    │  232  │  -24   │  278  │  -19,3  │ 291  │   -18   │    74    │    72    │  59   │    Ю    │    -    │   3,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Зырянка                  │ -54  │ -53 │ -53  │ -51 │   -42    │   -56   │   6,9    │  229  │ -23,9  │  274  │  -19,2  │ 288  │  -17,9  │    77    │    77    │  97   │   СЗ    │   5,3   │   2,2   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Исить                    │ -53  │ -52 │ -51  │ -50 │   -41    │   -54   │   7,6    │  211  │ -22,1  │  256  │  -17,4  │ 271  │   -16   │    75    │    75    │  59   │    З    │   5,4   │   2,4   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Иэма                     │ -61  │ -60 │ -59  │ -57 │   -51    │   -63   │   7,4    │  242  │ -28,6  │  292  │  -22,9  │ 311  │   -21   │    73    │    73    │  38   │   СЗ    │    -    │   1,2   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Крест-Хальджай           │ -59  │ -58 │ -56  │ -55 │   -50    │   -62   │   7,2    │  216  │  -27   │  256  │  -22,1  │ 270  │  -20,5  │    72    │    72    │  43   │    З    │    -    │    1    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Кюсюр                    │ -58  │ -56 │ -56  │ -54 │   -43    │   -60   │    8     │  247  │ -23,4  │  298  │  -18,7  │ 324  │  -16,5  │    74    │    74    │  90   │   ЮЗ    │   7,7   │   3,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Ленск                    │ -55  │ -53 │ -52  │ -49 │   -35    │   -57   │    10    │  208  │ -18,8  │  259  │  -14,2  │ 274  │   -13   │    75    │    75    │  103  │    З    │    -    │   2,8   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Нагорный                 │ -48  │ -46 │ -44  │ -41 │   -35    │   -57   │   9,6    │  222  │ -18,7  │  275  │  -14,2  │ 291  │   -13   │    74    │    71    │  46   │    С    │   6,6   │    3    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Нера                     │ -62  │ -60 │ -60  │ -58 │   -51    │   -62   │   5,2    │  229  │ -29,1  │  272  │  -23,8  │ 286  │  -22,2  │    71    │    70    │   2   │   ЮЗ    │    -    │   1,8   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Нюрба                    │ -58  │ -56 │ -53  │ -52 │   -41    │   -62   │   10,2   │  217  │ -22,3  │  263  │  -17,7  │ 277  │  -16,3  │    75    │    75    │  61   │   ЮЗ    │   3,3   │   2,2   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Нюя                      │ -56  │ -53 │ -52  │ -50 │   -35    │   -61   │   9,3    │  203  │ -18,8  │  253  │  -14,2  │ 268  │  -12,9  │    73    │    73    │  61   │    З    │   5,3   │   2,4   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Оймякон                  │ -63  │ -62 │ -61  │ -60 │   -53    │   -68   │   9,3    │  238  │ -30,1  │  286  │  -24,3  │ 299  │  -22,8  │    74    │    74    │  48   │    З    │    1    │   0,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Олекминск                │ -55  │ -52 │ -52  │ -50 │   -37    │   -59   │   7,7    │  208  │ -19,9  │  256  │  -15,3  │ 271  │   -14   │    78    │    78    │  76   │   ЮЗ    │    -    │   2,2   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Оленек                   │ -62  │ -59 │ -58  │ -57 │   -46    │   -63   │    10    │  240  │  -25   │  290  │   -20   │ 303  │  -18,7  │    75    │    75    │  62   │   СЗ    │   2,4   │   2,3   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Охотский Перевоз         │ -58  │ -57 │ -56  │ -55 │   -49    │   -60   │   7,9    │  218  │ -26,7  │  260  │  -21,7  │ 274  │  -20,1  │    74    │    74    │  54   │    Ю    │   1,8   │   1,1   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Сангар                   │ -53  │ -52 │ -51  │ -50 │   -44    │   -61   │   6,4    │  220  │  -24   │  261  │  -19,6  │ 274  │  -18,2  │    70    │    70    │  58   │    В    │   7,6   │   3,6   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Саскылах                 │ -57  │ -54 │ -55  │ -53 │   -40    │   -58   │   7,9    │  257  │ -22,6  │  314  │  -17,8  │ 340  │  -15,8  │    75    │    75    │  50   │   ЮВ    │    -    │   3,4   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Среднеколымск            │ -54  │ -53 │ -53  │ -51 │   -42    │   -58   │    8     │  237  │ -23,7  │  287  │  -18,9  │ 301  │  -17,5  │    77    │    77    │  76   │   ЮЗ    │    -    │   1,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Сунтар                   │ -56  │ -54 │ -53  │ -51 │   -39    │   -60   │   11,8   │  213  │  -21   │  260  │  -16,5  │ 274  │  -15,2  │    76    │    73    │  69   │   ЮЗ    │   3,3   │    2    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Сухана                   │ -60  │ -59 │ -59  │ -57 │   -48    │   -64   │   9,3    │  239  │ -25,6  │  286  │  -20,6  │ 299  │  -19,3  │    72    │    72    │  58   │   ЮЗ    │    4    │   1,4   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Сюльдюкар                │ -61  │ -58 │ -56  │ -53 │   -43    │   -63   │   11,8   │  222  │ -22,8  │  270  │   -18   │ 284  │  -16,7  │    75    │    75    │  64   │   ЮЗ    │    -    │   1,1   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Сюрен-Кюель              │ -51  │ -50 │ -49  │ -46 │   -40    │   -53   │   7,2    │  239  │ -22,1  │  292  │  -17,4  │ 311  │  -15,8  │    75    │    75    │  34   │   ЮЗ    │   8,7   │    3    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Токо                     │ -55  │ -53 │ -53  │ -51 │   -45    │   -59   │   14,7   │  226  │ -23,8  │  279  │  -18,4  │ 294  │   -17   │    75    │    74    │  66   │   СЗ    │    -    │   0,8   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Томмот                   │ -56  │ -54 │ -54  │ -51 │   -41    │   -60   │   12,1   │  214  │ -21,9  │  262  │  -17,1  │ 277  │  -15,7  │    77    │    77    │  92   │   СЗ    │    -    │    1    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Томпо                    │ -59  │ -58 │ -57  │ -55 │   -49    │   -60   │   7,7    │  230  │ -27,6  │  276  │  -22,2  │ 290  │  -20,8  │    74    │    74    │  33   │   СЗ    │   3,1   │   2,4   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Туой-Хая                 │ -58  │ -55 │ -54  │ -52 │   -38    │   -59   │   10,4   │  216  │ -20,4  │  266  │  -15,8  │ 280  │  -14,5  │    76    │    75    │  72   │   ЮЗ    │    3    │   1,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Тяня                     │ -55  │ -53 │ -52  │ -50 │   -38    │   -57   │   11,9   │  211  │ -20,5  │  262  │  -15,7  │ 278  │  -14,4  │    78    │    77    │  89   │   СЗ    │    -    │   0,8   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Усть-Мая                 │ -58  │ -56 │ -57  │ -54 │   -47    │   -60   │   8,8    │  213  │  -25   │  256  │  -20,1  │ 271  │  -18,5  │    73    │    73    │  65   │    С    │   2,2   │   1,5   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Усть-Миль                │ -55  │ -54 │ -54  │ -51 │   -45    │   -59   │   10,4   │  213  │  -24   │  259  │  -18,9  │ 274  │  -17,4  │    75    │    74    │  68   │    В    │    -    │   1,1   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Усть-Мома                │ -62  │ -60 │ -59  │ -58 │   -50    │   -62   │   9,3    │  232  │ -23,4  │  277  │  -23,1  │ 291  │  -21,6  │    76    │    76    │  46   │   ЮВ    │   3,8   │    1    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Чульман                  │ -55  │ -52 │ -51  │ -49 │   -42    │   -61   │   10,7   │  220  │  -22   │  270  │  -17,1  │ 285  │  -15,7  │    78    │    77    │  74   │   СЗ    │   2,3   │   2,4   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Чурапча                  │ -61  │ -59 │ -59  │ -56 │   -49    │   -64   │   9,1    │  219  │ -26,6  │  259  │  -21,8  │ 273  │  -20,2  │    73    │    73    │  46   │    В    │    -    │   1,4   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Шелагонцы                │ -61  │ -59 │ -58  │ -57 │   -47    │   -64   │   10,4   │  236  │ -25,3  │  285  │  -20,1  │ 299  │  -18,8  │    73    │    73    │  57   │    В    │   2,3   │   1,3   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Эйк                      │ -56  │ -54 │ -54  │ -52 │   -43    │   -59   │   9,6    │  236  │ -23,1  │  284  │  -18,5  │ 298  │  -17,3  │    75    │    75    │  38   │    Ю    │    -    │   2,6   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Якутск                   │ -59  │ -57 │ -57  │ -54 │   -45    │   -64   │   8,9    │  216  │ -25,3  │  256  │  -20,6  │ 269  │  -19,2  │    73    │    72    │  48   │    С    │    -    │   1,9   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Ненецкий АО              │                                                                                                                                                                         │

│(Архангельская область)  │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Варандей                 │ -40  │ -39 │ -37  │ -36 │   -24    │   -44   │   8,8    │  238  │ -11,5  │  323  │  -7,3   │ 365  │  -5,6   │    86    │    85    │  126  │   ЮЗ    │    -    │   6,1   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Индига                   │ -39  │ -38 │ -35  │ -33 │   -20    │   -43   │    8     │  215  │   -9   │  305  │  -5,1   │ 350  │  -3,2   │    84    │    84    │  137  │   ЮЗ    │  10,6   │   6,5   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Канин Нос                │ -28  │ -25 │ -25  │ -23 │   -15    │   -38   │   5,6    │  203  │  -5,8  │  325  │   -2    │ 365  │  -0,9   │    87    │    86    │  164  │    Ю    │  10,1   │   7,7   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Коткино                  │ -49  │ -47 │ -43  │ -41 │   -23    │   -51   │    10    │  215  │ -10,7  │  285  │  -7,1   │ 309  │  -5,8   │    82    │    81    │  148  │   ЮЗ    │    -    │   3,7   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Нарьян-Мар               │ -44  │ -42 │ -40  │ -37 │   -22    │   -48   │   8,6    │  220  │ -10,7  │  290  │  -7,2   │ 313  │   -6    │    83    │    80    │  123  │    Ю    │   6,3   │    5    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Ходовариха               │ -39  │ -37 │ -34  │ -32 │   -22    │   -40   │   8,6    │  181  │  -8,4  │  330  │  -6,2   │ 365  │  -4,5   │    86    │    86    │  167  │   ЮЗ    │    -    │   6,6   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Хоседа-Хард              │ -48  │ -46 │ -43  │ -42 │   -25    │   -53   │   9,5    │  229  │ -13,3  │  296  │  -8,6   │ 318  │  -7,3   │    83    │    82    │  118  │    Ю    │   7,2   │   4,4   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Ярославская область      │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Ярославль                │ -37  │ -34 │ -34  │ -31 │   -17    │   -46   │   8,3    │  152  │  -7,8  │  221  │   -4    │ 239  │  -2,8   │    83    │    82    │  174  │    Ю    │   5,5   │   4,3   │

├─────────────────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│                         Азербайджанская Республика                                                                                                                                                │

├─────────────────────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Баку                     │  -8  │ -6  │  -5  │ -4  │    2     │   -13   │   4,8    │   0   │        │  112  │   5,1   │ 137  │   5,8   │    -     │    72    │  125  │    С    │    -    │   9,5   │

├─────────────────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│                         Республика Армения                                                                                                                                                        │

├─────────────────────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Ванадзор                 │ -20  │ -17 │ -16  │ -15 │    -     │   -30   │    -     │  89   │  -2,5  │  180  │   0,7   │ 202  │   1,6   │    69    │    52    │  135  │   СЗ    │   4,8   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Горис                    │ -15  │ -13 │ -13  │ -11 │    -     │   -20   │    -     │  45   │  -0,6  │  173  │   2,4   │ 197  │   3,2   │    65    │    51    │  225  │   СЗ    │   4,3   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Ереван                   │ -21  │ -19 │ -19  │ -17 │    -     │   -27   │   8,3    │  70   │  -2,4  │  140  │    1    │ 159  │   1,8   │    78    │    67    │  132  │   ЮЗ    │   3,4   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Ехегнадзор               │ -23  │ -19 │ -19  │ -16 │    -     │   -26   │    -     │  79   │  -2,6  │  148  │   0,5   │ 168  │   1,4   │    73    │    62    │  175  │   ЮЗ    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Камо                     │ -24  │ -22 │ -21  │ -18 │    -     │   -33   │    -     │  134  │  -4,9  │  211  │  -1,5   │ 243  │  -0,1   │    73    │    65    │  114  │   ЮЗ    │   5,9   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Кафан                    │ -14  │ -12 │ -11  │ -9  │    -     │   -22   │    -     │   0   │        │  140  │   3,1   │ 159  │   3,8   │    73    │    53    │  188  │    В    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Севан                    │ -23  │ -20 │ -20  │ -18 │    -     │   -33   │   7,6    │  134  │  -5,6  │  213  │   -2    │ 240  │  -0,7   │    81    │    78    │  161  │    З    │   5,1   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Сисиан                   │ -26  │ -23 │ -21  │ -19 │    -     │   -34   │    -     │  105  │  -3,2  │  189  │   0,1   │ 211  │    1    │    70    │    56    │  120  │   СЗ    │   4,3   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Спитак                   │ -21  │ -18 │ -18  │ -14 │    -     │    -    │    -     │  102  │   -3   │  184  │   0,1   │ 204  │    1    │    70    │    59    │  106  │    З    │   6,6   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Степанаван               │ -22  │ -19 │ -18  │ -16 │    -     │   -31   │    -     │  99   │  -2,6  │  189  │   0,6   │ 211  │   1,4   │    68    │    56    │  142  │   ЮЗ    │   7,2   │    -    │

├─────────────────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│                         Республика Беларусь                                                                                                                                                       │

├─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Брестская область        │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Брест                    │ -30  │ -25 │ -24  │ -21 │    -7    │   -36   │   5,5    │  100  │  -3,1  │  186  │   0,1   │ 206  │    1    │    85    │    80    │  185  │   ЮЗ    │   3,7   │   3,4   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Витебская область        │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Витебск                  │ -36  │ -31 │ -30  │ -25 │   -12    │   -41   │   6,2    │  135  │  -5,3  │  207  │  -2,1   │ 225  │  -1,2   │    85    │    80    │  202  │    Ю    │   4,8   │   4,3   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Полоцк                   │ -35  │ -30 │ -29  │ -25 │   -12    │   -39   │   6,3    │  133  │   5    │  207  │  -1,8   │ 225  │  -0,9   │    85    │    82    │  202  │    Ю    │   4,1   │   3,8   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Гомельская область       │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Василевичи               │ -30  │ -27 │ -26  │ -23 │   -10    │   -36   │   6,5    │  121  │  -4,4  │  194  │  -1,2   │ 212  │  -0,3   │    85    │    79    │  198  │    Ю    │   3,7   │   3,2   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Гомель                   │ -32  │ -28 │ -28  │ -24 │   -11    │   -35   │   6,3    │  125  │  -4,7  │  194  │  -1,6   │ 211  │  -0,7   │    84    │    80    │  194  │    Ю    │    4    │   3,9   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Гродненская область      │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Гродно                   │ -31  │ -26 │ -25  │ -22 │    -9    │   -36   │   5,7    │  113  │  -3,5  │  194  │  -0,5   │ 213  │   0,4   │    87    │    83    │  186  │    З    │   5,6   │   4,1   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Минская область          │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Минск                    │ -33  │ -28 │ -28  │ -24 │   -10    │   -39   │   6,2    │  131  │  -4,6  │  202  │  -1,6   │ 221  │  -0,7   │    86    │    81    │  228  │    Ю    │   3,7   │   3,9   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Могилевская область      │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Горки                    │ -35  │ -30 │ -29  │ -26 │   -12    │   -40   │   6,3    │  139  │  -5,6  │  208  │  -2,4   │ 226  │  -1,5   │    86    │    84    │  205  │    Ю    │   5,3   │   4,4   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Могилев                  │ -34  │ -29 │ -28  │ -24 │   -12    │   -37   │   6,4    │  132  │  -5,1  │  204  │  -1,9   │ 220  │  -1,1   │    86    │    82    │  217  │    Ю    │   4,7   │   4,4   │

├─────────────────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│                         Грузия                                                                                                                                                                    │

├─────────────────────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Ахалкалаки               │ -24  │ -21 │ -18  │ -15 │    -8    │   -38   │   9,9    │  117  │  -4,5  │  206  │  -0,8   │ 233  │   0,4   │    -     │    61    │  152  │   ЮВ    │    -    │   5,1   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Казбеги                  │ -30  │ -25 │ -24  │ -21 │    -9    │   -42   │   7,3    │  272  │  -8,6  │  365  │  -5,7   │ 365  │  -5,7   │    -     │    72    │  377  │    З    │    -    │   4,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Крестовый перевал        │ -17  │ -15 │ -15  │ -13 │    -3    │   -38   │   8,4    │  180  │  -6,7  │  291  │  -1,9   │ 326  │  -1,3   │    -     │    77    │  508  │   СВ    │    -    │   4,2   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Мамисонский перевал      │ -21  │ -18 │ -17  │ -14 │    -5    │   -35   │   5,5    │  210  │  -7,2  │  365  │  -2,1   │ 365  │  -2,1   │    -     │    81    │  321  │    З    │    -    │    8    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Местиа                   │ -20  │ -16 │ -15  │ -13 │    -4    │   -35   │   10,5   │  148  │  -3,7  │  202  │  -0,4   │ 228  │   0,7   │    -     │    66    │  331  │    С    │    -    │   1,3   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Мта-Сабуети              │ -10  │ -8  │  -7  │ -4  │    2     │   -27   │   7,1    │  93   │  -2,2  │  195  │   0,8   │ 221  │   1,8   │    -     │    83    │  624  │    В    │    -    │   10    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Поти                     │  -8  │ -6  │  -6  │ -3  │    3     │   -13   │   6,7    │   0   │        │  82   │   6,5   │ 119  │   7,4   │    -     │    64    │  723  │    В    │    -    │   6,1   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Сакара                   │ -10  │ -8  │  -8  │ -3  │    2     │   -20   │   7,8    │   0   │        │  98   │   5,3   │ 125  │   6,2   │    -     │    61    │  604  │    В    │    -    │   1,8   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Самтредиа                │  -9  │ -7  │  -5  │ -3  │    2     │   -17   │   6,9    │   0   │        │  87   │   6,3   │ 119  │   6,8   │    -     │    -     │  624  │    В    │    -    │   5,3   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Тбилиси                  │ -14  │ -11 │ -10  │ -8  │    1     │   -22   │   7,4    │   0   │        │  121  │   4,1   │ 143  │   5,3   │    -     │    57    │  120  │   СЗ    │    -    │   2,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Телави                   │ -13  │ -12 │ -11  │ -8  │    2     │   -23   │   7,5    │   0   │        │  133  │   3,5   │ 157  │   4,3   │    -     │    63    │  186  │    З    │    -    │    2    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Цхинвали                 │ -10  │ -9  │  -8  │ -4  │    2     │   -28   │   7,6    │  43   │  -0,8  │  154  │   2,2   │ 178  │   3,1   │    -     │    67    │  247  │    С    │    -    │   3,1   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Шираки                   │ -21  │ -18 │ -17  │ -14 │    -5    │   -32   │   12,4   │  54   │  -1,2  │  153  │   1,8   │ 174  │   2,6   │    -     │    63    │  160  │   СЗ    │    -    │    3    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Абхазская Республика     │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Гудаута                  │  -8  │ -7  │  -6  │ -3  │    -2    │   -13   │   6,9    │   0   │        │  77   │   6,5   │ 114  │   7,4   │    -     │    66    │  711  │   СВ    │    -    │   2,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Псху                     │ -17  │ -14 │ -12  │ -10 │    -4    │   -27   │   9,7    │  45   │  -0,8  │  165  │   2,1   │ 190  │   3,0   │    -     │    73    │ 1120  │    С    │    -    │    0    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Сухуми                   │  -5  │ -4  │  -3  │ -2  │    0     │   -12   │   6,5    │   0   │        │  79   │   6,4   │ 115  │   7,3   │    -     │    65    │  679  │   СВ    │    -    │    3    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Аджарская Республика     │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Батуми                   │  -4  │ -2  │  -2  │ -1  │    4     │   -8    │   6,4    │   0   │        │  64   │   7,3   │ 112  │   8,1   │    -     │    70    │ 1231  │   ЮВ    │    -    │   3,2   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Хуло                     │ -10  │ -7  │  -6  │ -3  │    2     │   -18   │   6,4    │   0   │        │  143  │   3,2   │ 213  │   4,3   │    -     │    65    │  718  │    С    │    -    │    5    │

├─────────────────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│                         Республика Казахстан                                                                                                                                                      │

├─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Акмолинская область      │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Астана                   │ -41  │ -38 │ -36  │ -33 │   -23    │   -52   │    9     │  167  │ -11,7  │  215  │  -8,1   │ 227  │  -7,2   │    80    │    77    │  88   │   ЮЗ    │   5,9   │   5,2   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Атбасар                  │ -40  │ -39 │ -37  │ -34 │   -25    │   -57   │   9,6    │  169  │ -11,7  │  215  │  -8,9   │ 229  │  -7,7   │    81    │    78    │  92   │   ЮЗ    │   7,8   │   5,5   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Актюбинская область      │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Актюбинск                │ -38  │ -36 │ -33  │ -31 │   -22    │   -48   │   8,9    │  154  │ -10,1  │  200  │  -6,8   │ 212  │  -5,9   │    80    │    -     │  87   │    Ю    │   6,1   │   4,3   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Караулкельды             │ -39  │ -37 │ -35  │ -33 │    -     │   -44   │   8,5    │  144  │  -8,7  │  191  │  -5,6   │ 202  │  -4,8   │    -     │    -     │  83   │   ЮВ    │   5,3   │   4,2   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Уил                      │ -39  │ -38 │ -36  │ -34 │   -18    │   -42   │   8,6    │  142  │  -8,7  │  187  │  -5,6   │ 201  │  -4,6   │    81    │    76    │  104  │   ЮВ    │   6,1   │   4,4   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Челкар                   │ -39  │ -37 │ -35  │ -33 │    -     │   -45   │   9,5    │  146  │  -9,8  │  190  │  -6,4   │ 201  │  -4,6   │    81    │    -     │  75   │   СВ    │   6,2   │   4,9   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Алматинская область      │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Алматы                   │ -30  │ -28 │ -23  │ -21 │   -11    │    -    │   9,8    │  111  │  -4,6  │  168  │  -1,6   │ 182  │  -0,8   │    75    │    75    │  213  │    Ю    │   1,3   │   1,1   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Баканас                  │ -41  │ -40 │ -39  │ -35 │    -     │   -43   │   12,1   │  125  │  -7,6  │  172  │  -4,5   │ 185  │  -3,5   │    79    │    -     │  75   │   СВ    │   2,5   │   2,1   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Атырауская область       │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Атырау                   │ -33  │ -30 │ -28  │ -25 │    -8    │   -38   │   8,1    │  125  │  -6,4  │  177  │  -3,4   │ 191  │  -2,4   │    84    │    75    │  77   │    В    │    6    │   5,8   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Ганюшкино                │ -30  │ -28 │ -27  │ -23 │    -     │    -    │   7,4    │  111  │  -5,1  │  174  │  -1,9   │ 187  │  -1,2   │    82    │    -     │  66   │    В    │   7,3   │   4,9   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Восточно-Казахстанская   │                                                                                                                                                                         │

│область                  │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Зайсан                   │ -39  │ -38 │ -36  │ -33 │   -23    │    -    │   8,3    │  151  │ -11,8  │  191  │  -8,3   │ 203  │  -7,3   │    81    │    80    │  74   │    -    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Зыряновск                │ -46  │ -44 │ -44  │ -41 │    -     │   -51   │   12,3   │  172  │ -15,2  │  217  │  -11,1  │ 231  │  -9,9   │    -     │    -     │  218  │    -    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Катон-Карагай            │ -37  │ -35 │ -31  │ -29 │    -     │    -    │   9,9    │  167  │  -9,6  │  225  │   -6    │ 244  │  -4,8   │    65    │    -     │  97   │    -    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Лениногорск              │ -45  │ -39 │ -42  │ -36 │    -     │    -    │   11,4   │  164  │   -9   │  223  │  -5,5   │ 240  │  -4,4   │    67    │    -     │  126  │    В    │   6,6   │   2,7   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Усть-Каменогорск         │ -46  │ -44 │ -42  │ -39 │    -     │   -49   │   11,3   │  154  │ -11,8  │  204  │  -7,8   │ 219  │  -6,6   │    75    │    -     │  166  │   ЮВ    │    5    │   2,4   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Шемонаиха                │ -46  │ -44 │ -42  │ -38 │    -     │    -    │  -11,4   │  160  │  -12   │  209  │  -8,2   │ 223  │  -7,1   │    78    │    -     │  152  │    Ю    │    6    │   2,9   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Джамбулская область      │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Джамбул                  │ -30  │ -28 │ -27  │ -23 │    -     │   -41   │   10,4   │  100  │  -3,6  │  162  │  -0,7   │ 186  │   0,6   │    76    │    -     │  162  │    Ю    │   4,5   │    3    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Фурмановка               │ -32  │ -29 │ -27  │ -24 │    -     │    -    │   10,4   │  113  │  -5,6  │  166  │  -2,5   │ 179  │  -1,6   │    72    │    -     │  112  │   СВ    │   4,3   │   3,3   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Джезказганская область   │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Балхаш                   │ -37  │ -35 │ -33  │ -31 │   -20    │    -    │   9,1    │  144  │  -9,9  │  189  │  -6,5   │ 203  │  -5,4   │    -     │    -     │  61   │   СВ    │   5,1   │   4,8   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Карсакпай                │ -39  │ -37 │ -35  │ -32 │   -21    │    -    │    9     │  154  │ -10,5  │  199  │  -7,2   │ 212  │  -6,1   │    80    │    76    │  68   │    -    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Западно-Казахстанская    │                                                                                                                                                                         │

│область                  │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Джамбейты                │ -39  │ -36 │ -33  │ -30 │    -     │   -42   │   8,8    │  145  │  -9,2  │  192  │  -5,9   │ 205  │  -4,9   │    82    │    -     │  94   │   ЮВ    │   5,5   │   5,1   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Уральск                  │ -38  │ -36 │ -33  │ -30 │   -19    │   -43   │   8,6    │  148  │  -9,4  │  198  │  -5,9   │ 209  │  -5,1   │    -     │    -     │  112  │   ЮВ    │   4,7   │    3    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Карагандинская область   │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Караганда                │ -39  │ -37 │ -35  │ -32 │   -21    │    -    │   9,3    │  161  │ -10,3  │  208  │   -7    │ 222  │   -6    │    78    │    -     │  92   │   ЮЗ    │   5,3   │   4,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Каркаралинск             │ -38  │ -36 │ -34  │ -31 │    -     │   -45   │   11,2   │  165  │  -9,9  │  208  │   -7    │ 238  │  -5,4   │    79    │    -     │  60   │    Ю    │    8    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Кзыл-Ординская область   │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Аральское Море           │ -35  │ -33 │ -30  │ -27 │   -18    │   -38   │   8,4    │  136  │  -8,5  │  181  │  -5,4   │ 192  │  -4,6   │    81    │    76    │  59   │   СВ    │   5,6   │   4,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Казалинск                │ -32  │ -30 │ -28  │ -25 │    -     │   -40   │   8,6    │  128  │  -7,3  │  175  │  -4,3   │ 186  │  -3,3   │    79    │    -     │  72   │   СВ    │    3    │   3,4   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Кзыл-Орда                │ -34  │ -30 │ -26  │ -24 │    -     │   -38   │   8,6    │  118  │  -6,2  │  175  │  -4,3   │ 181  │  -2,3   │    79    │    -     │  73   │   СВ    │   4,5   │   4,4   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Кокчетавская область     │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Кокчетав                 │ -39  │ -36 │ -37  │ -33 │    -     │   -46   │   8,5    │  167  │  -11   │  215  │  -7,5   │ 228  │  -6,5   │    -     │    -     │  60   │   ЮЗ    │   7,9   │   5,9   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Кустанайская область     │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Кустанай                 │ -40  │ -36 │ -37  │ -34 │   -24    │    -    │   8,7    │  161  │  -12   │  212  │  -8,1   │ 224  │  -7,2   │    81    │    78    │  73   │    -    │    -    │   4,6   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Мангистауская область    │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Форт-Шевченко            │ -21  │ -19 │ -19  │ -17 │    -     │    -    │   4,9    │  79   │  -2,1  │  157  │   0,9   │ 172  │   1,5   │    76    │    -     │  61   │    -    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Павлодарская область     │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Баянаул                  │ -39  │ -37 │ -35  │ -32 │    -     │    -    │   8,9    │  157  │  -9,7  │  208  │  -6,3   │ 224  │  -5,2   │    72    │    -     │  88   │    З    │   8,7   │   3,9   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Павлодар                 │ -40  │ -39 │ -38  │ -35 │    -     │   -47   │   9,8    │  161  │ -12,3  │  206  │  -8,7   │ 220  │  -7,6   │    79    │    -     │  86   │    Ю    │   5,9   │   4,8   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Северо-Казахстанская     │                                                                                                                                                                         │

│область                  │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Петропавловск            │ -40  │ -38 │ -39  │ -36 │   -24    │   -44   │   9,1    │  171  │ -12,2  │  218  │  -8,6   │ 233  │  -7,5   │    81    │    78    │  74   │   ЮЗ    │   6,4   │   5,7   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Семипалатинская область  │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Аягуз                    │ -42  │ -41 │ -40  │ -39 │    -     │    -    │   11,6   │  159  │ -11,7  │  205  │  -8,1   │ 222  │  -6,8   │    75    │    -     │  99   │    -    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Бахты                    │ -38  │ -36 │ -33  │ -30 │    -     │    -    │   13,5   │  135  │  -9,1  │  181  │  -5,6   │ 194  │  -4,6   │    76    │    -     │  125  │    -    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Кокпекты                 │ -45  │ -43 │ -41  │ -38 │    -     │   -50   │   12,3   │  164  │  -14   │  209  │   -10   │ 222  │  -8,9   │    77    │    -     │  143  │    -    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Семипалатинск            │ -44  │ -41 │ -40  │ -36 │    -     │    -    │   9,8    │  159  │ -11,2  │  203  │  -7,8   │ 216  │  -6,8   │    76    │    -     │  109  │    -    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Талды-Курганская область │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Жаркент                  │ -32  │ -30 │ -27  │ -23 │   -11    │    -    │   12,6   │  111  │   -6   │  159  │  -2,9   │ 174  │  -1,9   │    -     │    74    │  63   │    -    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Талды-Курган             │ -34  │ -32 │ -29  │ -26 │    -     │    -    │   12,5   │  125  │  -6,6  │  174  │  -3,7   │ 187  │  -2,8   │    -     │    -     │  169  │    -    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Тургайская область       │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Амангельды               │ -40  │ -37 │ -37  │ -33 │    -     │   -45   │   9,2    │  157  │ -11,4  │  200  │   -8    │ 211  │  -7,1   │    81    │    -     │  92   │   СВ    │   7,3   │   4,8   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Тургай                   │ -37  │ -34 │ -33  │ -31 │   -23    │    -    │   9,4    │  152  │ -11,2  │  194  │  -7,8   │ 207  │  -6,9   │    80    │    78    │  88   │   СВ    │   6,3   │   4,9   │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Южно-Казахстанская       │                                                                                                                                                                         │

│область                  │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Туркестан                │ -29  │ -26 │ -24  │ -21 │   -10    │    -    │   10,1   │  86   │  -3,6  │  151  │  -0,3   │ 165  │   0,5   │    -     │    74    │  134  │    В    │   2,6   │   2,5   │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Чимкент                  │ -26  │ -25 │ -17  │ -15 │    -     │    -    │   9,8    │  61   │  -1,9  │  143  │   1,5   │ 160  │   2,2   │    -     │    -     │  368  │    В    │   4,3   │   2,5   │

├─────────────────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│                         Кыргызская Республика                                                                                                                                                     │

├─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Иссык-Кульская область   │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Каракол                  │ -18  │ -16 │ -15  │ -13 │    -     │    -    │    11    │   -   │   -    │   -   │    -    │  -   │    -    │    72    │    64    │  93   │    В    │   4,4   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Чолпон-Ата               │ -14  │ -13 │ -11  │ -10 │    -     │    -    │    -     │   -   │   -    │   -   │    -    │  -   │    -    │    71    │    61    │   -   │    -    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Нарынская область        │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Кочкорка                 │ -24  │ -22 │ -23  │ -21 │    -     │   -36   │    -     │   -   │   -    │   -   │    -    │  -   │    -    │    62    │    42    │  23   │    З    │   1,7   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Нарын                    │ -33  │ -31 │ -32  │ -29 │    -     │   -38   │   10,7   │   -   │   -    │   -   │    -    │  -   │    -    │    80    │    69    │   -   │    З    │   2,1   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Сусамыр                  │ -42  │ -40 │ -40  │ -36 │    -     │    -    │   13,1   │   -   │   -    │   -   │    -    │  -   │    -    │    82    │    76    │  113  │   ЮЗ    │   0,7   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Ошская область           │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Гульча                   │ -24  │ -22 │ -20  │ -20 │    -     │    -    │    -     │   -   │   -    │   -   │    -    │  -   │    -    │    -     │    56    │  195  │    -    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Ош                       │ -20  │ -17 │ -16  │ -13 │    -     │    -    │   9,9    │   -   │   -    │   -   │    -    │  -   │    -    │    -     │    57    │  205  │    З    │   1,8   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Хайдаркан                │ -20  │ -19 │ -17  │ -16 │    -     │    -    │    -     │   -   │   -    │   -   │    -    │  -   │    -    │    -     │    52    │  233  │    -    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Таласская область        │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Талас                    │ -28  │ -24 │ -23  │ -21 │    -     │    -    │   12,3   │   -   │   -    │   -   │    -    │  -   │    -    │    67    │    57    │  126  │    В    │   2,5   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Чуйская область          │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Бишкек                   │ -28  │ -27 │ -24  │ -23 │    -     │    -    │   10,6   │   -   │   -    │   -   │    -    │  -   │    -    │    71    │    63    │  184  │    З    │   2,4   │    -    │

├─────────────────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│                         Республика Молдова                                                                                                                                                        │

├─────────────────────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Кишинев                  │ -24  │ -22 │ -20  │ -17 │    -8    │   -32   │   5,9    │  82   │  -2,5  │  162  │   0,6   │ 179  │   1,4   │    81    │    75    │  130  │   СЗ    │   5,7   │    -    │

├─────────────────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│                         Республика Туркменистан                                                                                                                                                   │

├─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Ахалская область         │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Ашхабад                  │ -19  │ -16 │ -15  │ -11 │    -2    │   -24   │   8,8    │   0   │        │  108  │    4    │ 128  │   4,8   │    -     │    69    │  139  │    В    │   2,3   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Гаудан                   │ -18  │ -14 │ -13  │ -11 │    -3    │   -22   │   9,5    │  21   │  -0,1  │  151  │   2,7   │ 173  │   3,4   │    -     │    60    │  174  │    Ю    │   5,4   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Серахс                   │ -18  │ -14 │ -14  │ -11 │    -3    │   -26   │   9,7    │   0   │        │  96   │   4,9   │ 117  │   5,7   │    -     │    63    │  150  │   СЗ    │   4,8   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Теджен                   │ -20  │ -16 │ -15  │ -12 │    -5    │   -27   │   10,6   │   0   │        │  103  │   3,8   │ 123  │   4,7   │    -     │    63    │  110  │    В    │   4,8   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Балканская область       │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Гасанкули                │ -17  │ -13 │ -12  │ -8  │    0     │   -18   │   10,5   │   0   │        │  98   │   5,3   │ 122  │    6    │    -     │    64    │  120  │   СВ    │   3,9   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Казанджик                │ -20  │ -16 │ -14  │ -13 │    -2    │   -29   │   8,2    │   0   │        │  114  │   3,2   │ 131  │    4    │    -     │    68    │  109  │    В    │   6,4   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Кизиларват               │ -19  │ -18 │ -17  │ -14 │    -3    │   -26   │    8     │   0   │        │  118  │    3    │ 135  │   3,8   │    -     │    72    │  134  │    В    │   6,7   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Кизилатрек               │ -10  │ -8  │  -6  │ -5  │    3     │   -15   │   10,3   │   0   │        │  82   │   6,3   │ 111  │   6,9   │    -     │    61    │  125  │   СВ    │   3,7   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Небитдаг                 │ -19  │ -16 │ -15  │ -11 │    -2    │   -24   │   8,3    │   0   │        │  99   │   4,7   │ 114  │   5,3   │    -     │    57    │  81   │    В    │   7,6   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Туркменбаши              │ -18  │ -14 │ -13  │ -11 │    -3    │   -22   │   8,1    │   0   │        │  124  │   4,1   │ 144  │   4,6   │    -     │    61    │  82   │   ЮВ    │   6,5   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Чагыл                    │ -25  │ -21 │ -20  │ -15 │    -5    │   -32   │   9,3    │  62   │  -0,4  │  137  │   1,4   │ 153  │   2,2   │    -     │    60    │  70   │    В    │   5,6   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Марыйская область        │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Байрамали                │ -18  │ -16 │ -15  │ -12 │    -5    │   -26   │   10,1   │   0   │        │  103  │    4    │ 121  │    5    │    -     │    55    │  146  │    В    │   4,1   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Иолотань                 │ -20  │ -17 │ -15  │ -14 │    -6    │   -28   │   10,3   │   0   │        │  106  │   4,1   │ 128  │   4,9   │    -     │    62    │  90   │   ЮВ    │    4    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Кушка                    │ -20  │ -17 │ -16  │ -12 │    -2    │   -33   │   11,1   │   0   │        │  115  │   4,4   │ 137  │   5,2   │    -     │    65    │  239  │   ЮЗ    │   3,1   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Мары                     │ -18  │ -15 │ -15  │ -12 │    -4    │   -25   │   10,3   │   0   │        │  101  │    4    │ 122  │   4,8   │    -     │    62    │  99   │    В    │    5    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Тахтабазар               │ -20  │ -16 │ -15  │ -12 │    -5    │   -27   │    10    │   0   │        │  104  │   4,3   │ 125  │   5,1   │    -     │    69    │  205  │   ЮВ    │   3,3   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Ташаузская область       │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Ташауз                   │ -24  │ -21 │ -21  │ -17 │    -8    │   -33   │   9,6    │  81   │  -0,8  │  147  │  -0,1   │ 160  │   0,6   │    -     │    65    │  60   │    В    │   5,9   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Чарджоуская область      │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Дарганата                │ -23  │ -19 │ -18  │ -15 │    -6    │   -31   │   10,2   │  51   │  -0,6  │  135  │   1,4   │ 151  │   2,2   │    -     │    58    │  81   │    В    │   4,7   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Керки                    │ -19  │ -16 │ -16  │ -12 │    -3    │   -25   │    10    │   0   │        │  96   │   4,6   │ 122  │   5,5   │    -     │    64    │  141  │   ЮВ    │   4,9   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Репетек                  │ -20  │ -17 │ -16  │ -12 │    -2    │   -31   │   10,5   │   0   │        │  111  │   3,6   │ 130  │   4,4   │    -     │    58    │  90   │   ЮВ    │   4,4   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Чарджоу                  │ -19  │ -17 │ -15  │ -13 │    -2    │   -24   │   9,6    │   0   │        │  114  │   3,3   │ 134  │   4,1   │    -     │    63    │  93   │    С    │    5    │    -    │

├─────────────────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│                         Республика Узбекистан                                                                                                                                                     │

├─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Андижанская область      │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Андижан                  │ -19  │ -16 │ -16  │  -  │    -5    │   -28   │   9,1    │  52   │   -    │  130  │   1,6   │  -   │    -    │    -     │    -     │   -   │    -    │   2,1   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Бухарская область        │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Бухара                   │ -19  │ -16 │ -15  │  -  │    -3    │   -25   │   10,1   │   0   │        │  126  │   3,1   │  -   │    -    │    -     │    -     │   -   │    -    │   4,5   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Джизакская область       │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Галляарал                │ -26  │ -23 │ -22  │  -  │    -6    │   -37   │    11    │  62   │   -    │  144  │   1,4   │  -   │    -    │    -     │    -     │   -   │    -    │   4,7   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Джизак                   │ -22  │ -19 │ -19  │  -  │    -4    │   -32   │   8,5    │  28   │   -    │  126  │   2,7   │  -   │    -    │    -     │    -     │   -   │    -    │   5,5   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Каракалпакстан           │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Каракалпакия             │ -32  │ -29 │ -30  │  -  │   -13    │   -40   │   7,8    │  119  │   -    │  174  │  -2,4   │  -   │    -    │    -     │    -     │   -   │    -    │    5    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Муйнак                   │ -25  │ -23 │ -23  │  -  │    -8    │    -    │   6,8    │  104  │   -    │  167  │  -1,2   │  -   │    -    │    -     │    -     │   -   │    -    │   4,8   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Нукус                    │ -27  │ -24 │ -23  │  -  │    -9    │   -34   │   8,8    │  90   │   -    │  143  │  -0,6   │  -   │    -    │    -     │    -     │   -   │    -    │   4,2   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Чимбай                   │ -27  │ -24 │ -23  │  -  │   -10    │   -34   │   9,4    │  100  │   -    │  163  │  -1,3   │  -   │    -    │    -     │    -     │   -   │    -    │    3    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Кашкадарьинская область  │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Гузар                    │ -16  │ -14 │ -13  │  -  │    -2    │   -23   │   9,4    │   0   │        │  100  │   4,7   │  -   │    -    │    -     │    -     │   -   │    -    │   4,7   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Мубарек                  │ -19  │ -16 │ -16  │  -  │    -3    │   -27   │   9,9    │   0   │        │  122  │   3,5   │  -   │    -    │    -     │    -     │   -   │    -    │   2,8   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Навоийская область       │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Навои                    │ -18  │ -16 │ -16  │  -  │    -2    │   -28   │    9     │   0   │        │  123  │   3,5   │  -   │    -    │    -     │    -     │   -   │    -    │   3,6   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Нурата                   │ -22  │ -19 │ -19  │  -  │    -4    │   -32   │    10    │  28   │   -    │  136  │   2,8   │  -   │    -    │    -     │    -     │   -   │    -    │   7,4   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Наманганская область     │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Касансай                 │ -17  │ -15 │ -14  │  -  │    -4    │   -21   │   8,9    │  48   │   -    │  138  │    2    │  -   │    -    │    -     │    -     │   -   │    -    │   2,6   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Наманган                 │ -20  │ -17 │ -17  │  -  │    -6    │   -26   │   8,7    │  52   │   -    │  128  │   1,5   │  -   │    -    │    -     │    -     │   -   │    -    │    2    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Самаркандская область    │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Каттакурган              │ -19  │ -16 │ -16  │  -  │    -3    │   -30   │   8,6    │  23   │   -    │  134  │   2,8   │  -   │    -    │    -     │    -     │   -   │    -    │   3,7   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Самарканд                │ -18  │ -15 │ -14  │     │    -3    │   -25   │   9,8    │   0   │        │  133  │   3,3   │  -   │    -    │    -     │    -     │   -   │    -    │   2,7   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Сурхандарьинская область │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Денау                    │ -14  │ -12 │ -11  │  -  │    0     │   -21   │   9,3    │   0   │        │  89   │   5,1   │  -   │    -    │    -     │    -     │   -   │    -    │   2,4   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Термез                   │ -14  │ -12 │ -12  │  -  │    -1    │   -20   │   10,4   │   0   │        │  91   │   4,5   │  -   │    -    │    -     │    -     │   -   │    -    │    4    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Шерабад                  │ -13  │ -10 │ -10  │  -  │    1     │    -    │   8,4    │   0   │        │  80   │   5,4   │  -   │    -    │    -     │    -     │   -   │    -    │   3,6   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Сырдарьинская область    │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Сырдарья                 │ -23  │ -21 │ -20  │  -  │    -5    │   -32   │   9,4    │  51   │   -    │  134  │   1,8   │  -   │    -    │    -     │    -     │   -   │    -    │   2,2   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Ташкентская область      │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Ташкент                  │ -19  │ -16 │ -16  │  -  │    -4    │   -30   │   9,6    │  30   │   -    │  129  │   2,7   │  -   │    -    │    -     │    -     │   -   │    -    │   2,1   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Чарвак                   │ -18  │ -16 │ -15  │  -  │    -5    │   -24   │   6,9    │  56   │   -    │  144  │   1,7   │  -   │    -    │    -     │    -     │   -   │    -    │  11,3   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Ферганская область       │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Коканд                   │ -17  │ -14 │ -14  │  -  │    -5    │   -24   │   7,6    │  51   │   -    │  131  │   1,8   │  -   │    -    │    -     │    -     │   -   │    -    │   5,4   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Фергана                  │ -18  │ -15 │ -15  │  -  │    -6    │    -    │   9,1    │  47   │   -    │  132  │   1,9   │  -   │    -    │    -     │    -     │   -   │    -    │   1,4   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Хорезмская область       │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Ургенч                   │ -23  │ -21 │ -21  │  -  │    -8    │   -28   │   8,8    │  79   │   -    │  148  │   0,8   │  -   │    -    │    -     │    -     │   -   │    -    │    -    │   4,6   │

├─────────────────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│                         Украина                                                                                                                                                                   │

├─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Винницкая область        │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Винница                  │ -29  │ -26 │ -25  │ -21 │   -10    │   -36   │    -     │  107  │  -3,7  │  180  │  -0,7   │ 198  │   0,2   │    -     │    -     │  194  │    Ю    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Волынская область        │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Ковель                   │ -28  │ -25 │ -23  │ -21 │    -9    │   -35   │    -     │  97   │  -3,2  │  180  │    0    │ 200  │   0,9   │    -     │    -     │  176  │    З    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Луцк                     │ -27  │ -24 │ -22  │ -20 │    -8    │   -34   │    -     │  99   │  -3,3  │  179  │  -0,1   │ 199  │   0,8   │    -     │    -     │  162  │   ЮВ    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Днепропетровская область │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Днепропетровск           │ -29  │ -27 │ -26  │ -24 │   -10    │   -38   │    -     │  100  │  -3,7  │  172  │  -0,6   │ 187  │   0,2   │    -     │    -     │  209  │    В    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Комиссаровка             │ -27  │ -25 │ -22  │ -20 │    -8    │   -34   │    -     │  100  │  -3,7  │  175  │  -0,6   │ 191  │   0,2   │    -     │    -     │  180  │   СВ    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Кривой Рог               │ -21  │ -18 │ -18  │ -17 │    -7    │   -28   │    -     │  95   │  -3,3  │  170  │  -0,2   │ 186  │   0,6   │    -     │    -     │  177  │    В    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Донецкая область         │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Донецк                   │ -28  │ -26 │ -24  │ -22 │    -9    │   -34   │    -     │  105  │  -4,1  │  176  │  -0,9   │ 190  │  -0,2   │    -     │    -     │  204  │   ЮВ    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Житомирская область      │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Житомир                  │ -29  │ -25 │ -24  │ -22 │    -9    │   -35   │    -     │  109  │  -3,9  │  182  │  -0,8   │ 201  │   0,1   │    -     │    -     │  174  │    З    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Овруч                    │ -28  │ -25 │ -23  │ -21 │    -8    │   -34   │    -     │  111  │   -4   │  185  │  -0,9   │ 202  │    0    │    -     │    -     │  205  │    З    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Закарпатская область     │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Ужгород                  │ -25  │ -23 │ -21  │ -18 │    -7    │   -32   │    -     │  63   │   2    │  154  │   1,5   │ 176  │   2,4   │    -     │    -     │  278  │   ЮВ    │   4,4   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Запорожская область      │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Запорожье                │ -27  │ -24 │ -23  │ -21 │    -7    │   -32   │    -     │  86   │  -2,9  │  166  │   0,3   │ 181  │    1    │    -     │    -     │  219  │   СВ    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Кирилловка               │ -28  │ -25 │ -23  │ -22 │    -8    │   -33   │    -     │  99   │  -3,5  │  174  │  -0,4   │ 191  │   0,4   │    -     │    -     │  236  │    В    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Ивано-Франковская область│                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Ивано-Франковск          │ -26  │ -24 │ -22  │ -20 │    -9    │   -34   │    -     │  96   │  -3,3  │  178  │    0    │ 198  │   0,9   │    -     │    -     │  172  │   ЮВ    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Киевская область         │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Киев                     │ -29  │ -26 │ -25  │ -22 │   -10    │   -32   │    -     │  103  │  -3,7  │  176  │  -0,6   │ 193  │   0,3   │    -     │    -     │  235  │    З    │   4,3   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Кировоградская область   │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Гайворон                 │ -29  │ -26 │ -25  │ -22 │    -9    │   -35   │    -     │  95   │  -3,4  │  173  │  -0,2   │ 190  │   0,6   │    -     │    -     │  220  │   ЮВ    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Знаменка                 │ -29  │ -27 │ -25  │ -22 │   -10    │   -35   │    -     │  105  │  -3,9  │  177  │  -0,8   │ 193  │    0    │    -     │    -     │  200  │    Ю    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Кировоград               │ -30  │ -26 │ -25  │ -22 │   -10    │   -35   │    -     │  102  │  -3,8  │  175  │  -0,7   │ 191  │   0,1   │    -     │    -     │  167  │    Ю    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Луганская область        │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Луганск                  │ -32  │ -29 │ -27  │ -25 │   -10    │   -42   │    -     │  100  │  -4,1  │  172  │  -0,8   │ 188  │    0    │    -     │    -     │  179  │    В    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Львовская область        │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Львов                    │ -25  │ -24 │ -20  │ -19 │    -9    │   -34   │    -     │  99   │   -3   │  179  │    0    │ 201  │    1    │    -     │    -     │  231  │   ЮВ    │   5,8   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Николаевская область     │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Николаев                 │ -26  │ -23 │ -22  │ -20 │    -7    │   -30   │    -     │  76   │  -2,2  │  160  │   0,9   │ 176  │    1    │    -     │    -     │  178  │   СВ    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Одесская область         │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Измаил                   │ -22  │ -19 │ -17  │ -15 │    -2    │   -25   │    -     │  54   │  -1,3  │  153  │   1,9   │ 172  │   2,7   │    -     │    -     │  188  │    С    │   6,4   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Любашевка                │ -24  │ -21 │ -21  │ -19 │    -7    │   -30   │    -     │  93   │  -3,3  │  171  │  -0,2   │ 187  │   0,6   │    -     │    -     │  194  │   ЮВ    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Одесса                   │ -24  │ -21 │ -20  │ -18 │    -6    │   -29   │    -     │  61   │  -1,4  │  158  │   1,7   │ 178  │   2,5   │    -     │    -     │  204  │    С    │   6,5   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Раздельное               │ -24  │ -21 │ -20  │ -17 │    -7    │   -29   │    -     │  83   │  -2,5  │  164  │   0,6   │ 181  │   1,4   │    -     │    -     │  178  │   СВ    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Сарата                   │ -26  │ -23 │ -22  │ -20 │    -7    │   -30   │    -     │  64   │  -1,5  │  157  │   1,6   │ 177  │   2,4   │    -     │    -     │  163  │    С    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Полтавская область       │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Лубны                    │ -29  │ -26 │ -25  │ -23 │   -11    │   -34   │    -     │  112  │  -4,2  │  179  │  -1,2   │ 195  │  -0,4   │    -     │    -     │  247  │   ЮВ    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Полтава                  │ -30  │ -27 │ -25  │ -23 │   -11    │   -34   │    -     │  112  │  -4,3  │  177  │  -1,3   │ 193  │  -0,5   │    -     │    -     │  215  │    В    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Ровенская область        │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Ровно                    │ -27  │ -25 │ -22  │ -21 │    -9    │   -35   │    -     │  105  │  -3,5  │  181  │  -0,5   │ 200  │   0,4   │    -     │    -     │  157  │    З    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Сарны                    │ -27  │ -25 │ -23  │ -21 │   -10    │   -35   │          │  102  │  -3,5  │  180  │  -0,4   │ 199  │   0,5   │    -     │    -     │  182  │    Ю    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Сумская область          │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Ромны                    │ -29  │ -26 │ -25  │ -23 │   -11    │   -34   │    -     │  118  │  -4,8  │  184  │  -1,7   │ 200  │  -0,8   │    -     │    -     │  237  │    В    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Сумы                     │ -30  │ -29 │ -27  │ -25 │   -13    │   -36   │    -     │  121  │   -5   │  185  │  -1,9   │ 201  │  -1,1   │    -     │    -     │  220  │   ЮВ    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Тернопольская область    │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Тернополь                │ -25  │ -23 │ -22  │ -20 │    -9    │   -32   │    -     │  109  │  -3,8  │  183  │  -0,7   │ 203  │   0,2   │    -     │    -     │  175  │   ЮВ    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Харьковская область      │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Лозовая                  │ -30  │ -27 │ -26  │ -22 │   -10    │   -35   │    -     │  108  │  -4,3  │  176  │  -1,3   │ 192  │  -0,4   │    -     │    -     │  230  │    В    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Харьков                  │ -31  │ -28 │ -26  │ -23 │   -11    │   -36   │    -     │  113  │  -4,6  │  179  │  -1,5   │ 194  │  -0,7   │    -     │    -     │  192  │    В    │   6,5   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Херсонская область       │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Аскания-Нова             │ -26  │ -23 │ -22  │ -20 │    -7    │   -31   │    -     │  75   │  -2,2  │  165  │    1    │ 182  │   1,8   │    -     │    -     │  154  │    В    │   7,2   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Геническ                 │ -27  │ -24 │ -23  │ -19 │    -7    │   -32   │    -     │  70   │  -1,7  │  161  │   1,4   │ 178  │   2,1   │    -     │    -     │  166  │    В    │   6,6   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Херсон                   │ -27  │ -23 │ -23  │ -19 │    -7    │   -32   │    -     │  77   │  -2,1  │  163  │    1    │ 180  │   1,8   │    -     │    -     │  165  │    В    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Хмельницкая область      │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Хмельницкий              │ -26  │ -25 │ -22  │ -21 │    -9    │   -32   │    -     │  106  │  -3,6  │  181  │  -0,5   │ 200  │   0,4   │    -     │    -     │  195  │   ЮВ    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Черкасская область       │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Золотоноша               │ -29  │ -26 │ -24  │ -21 │    -8    │   -36   │    -     │  104  │  -3,9  │  177  │  -0,8   │ 194  │   0,1   │    -     │    -     │  205  │   ЮВ    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Умань                    │ -29  │ -25 │ -23  │ -20 │    -8    │   -35   │    -     │  104  │  -3,7  │  178  │  -0,6   │ 195  │   0,2   │    -     │    -     │  220  │   СЗ    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Черниговская область     │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Чернигов                 │ -31  │ -28 │ -27  │ -23 │   -10    │   -36   │    -     │  115  │  -4,5  │  185  │  -1,4   │ 202  │  -0,5   │    -     │    -     │  210  │    Ю    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Черновицкая область      │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Черновцы                 │ -26  │ -24 │ -22  │ -20 │    -9    │   -32   │    -     │  92   │  -3,2  │  173  │    0    │ 191  │   0,9   │    -     │    -     │  173  │   СЗ    │   6,3   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Автономная Республика    │                                                                                                                                                                         │

│Крым                     │                                                                                                                                                                         │

├─────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Ай-Петри                 │ -24  │ -22 │ -20  │ -18 │    -6    │   -27   │    -     │  105  │  -2,6  │  209  │   0,7   │ 237  │   1,7   │    -     │    -     │  638  │   СЗ    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Клепинино                │ -27  │ -25 │ -23  │ -21 │    -9    │   -33   │    -     │  55   │  -1,1  │  156  │    2    │ 175  │   2,8   │    -     │    -     │  160  │    В    │    -    │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Симферополь              │ -22  │ -20 │ -18  │ -15 │    -3    │   -30   │    -     │  37   │  -0,5  │  153  │   2,6   │ 174  │   3,4   │    -     │    -     │  210  │   СВ    │   7,4   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Феодосия                 │ -22  │ -19 │ -17  │ -15 │    -2    │   -25   │    -     │   0   │        │  140  │   3,4   │ 162  │   4,1   │    -     │    -     │  185  │   СЗ    │   6,5   │    -    │

├─────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Ялта                     │ -10  │ -8  │  -7  │ -6  │    1     │   -15   │    -     │   0   │        │  119  │   5,1   │ 149  │   5,9   │    -     │    -     │  355  │    З    │    -    │    -    │

└─────────────────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┘

Примечание - Абсолютная минимальная температура воздуха выбрана из ряда наблюдений за период 1881-1985 гг.; в СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика" абсолютная минимальная температура воздуха для отдельных пунктов определялась методом приведения.

Изменением N 1, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 24 декабря 2002 г. N 164, в таблицу 2 настоящих норм внесены изменения, введенные в действие с 1 января 2003 г.

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 2* - Климатические параметры теплого периода года

┌────────────────────────┬─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┐

│   Республика, край,    │Баро-│Темпера-│Темпера- │Средняя │Абсолют-│  Средняя  │Средняя │ Средняя │Количест-│Су-  │Преоб-│Минимальная│

│     область, пункт     │мет- │ тура   │ тура    │макси-  │  ная   │ суточная  │месячная│месячная │во осад- │точ- │ладаю-│из средних │

│                        │риче-│воздуха,│воздуха, │мальная │макси-  │ амплитуда │относи- │относи-  │ков за   │ный  │ щее  │ скоростей │

│                        │ское │  °С,   │  °С,    │темпера-│мальная │температуры│тельная │тельная  │апрель-  │мак- │нап-  │ ветра по  │

│                        │дав- │обеспе- │обеспече-│ тура   │темпера-│  воздуха  │влаж-   │влажность│октябрь, │симум│равле-│ румбам за │

│                        │ле-  │ченнос- │ченнос-  │воздуха │ тура   │ наиболее  │ность   │воздуха в│   мм    │осад-│ние   │ июль, м/с │

│                        │ние, │  тью   │  тью    │наиболее│воздуха,│  теплого  │воздуха │  15 ч   │         │ков, │ветра │           │

│                        │гПа  │  0,95  │  0,99   │теплого │  °С    │ месяца,°С │наиболее│наиболее │         │ мм  │за    │           │

│                        │     │        │         │месяца, │        │           │теплого │ теплого │         │     │июнь- │           │

│                        │     │        │         │  °С    │        │           │месяца, │месяца, %│         │     │август│           │

│                        │     │        │         │        │        │           │   %    │         │         │     │      │           │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│           1            │  2  │   3    │    4    │   5    │   6    │     7     │   8    │    9    │   10    │ 11  │  12  │    13     │

├────────────────────────┴─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│                        Российская Федерация                                                                                         │

├────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Республика Адыгея       │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Майкоп                  │ 990 │  26,6  │  30,6   │   29   │   41   │   12,8    │   67   │   48    │   481   │ 88  │  Ю   │    2,1    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Алтайский край          │                                                                                                            │

├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Республика Алтай        │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Алейск                  │ 990 │  24,5  │  28,6   │  26,9  │   41   │   12,9    │   68   │   51    │   314   │ 85  │  ЮЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Барнаул                 │ 990 │  24,5  │  27,7   │   26   │   38   │   12,3    │   70   │   54    │   340   │ 61  │  СВ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Беля                    │ 960 │  19,9  │  24,2   │  22,3  │   35   │    9,5    │   72   │   64    │   463   │ 97  │  ЮВ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Бийск                   │ 985 │  23,4  │  27,6   │  25,9  │   39   │   13,3    │   74   │   55    │   404   │ 59  │  ЮЗ  │    3,1    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Змеиногорск             │ 965 │  23,6  │  27,7   │   26   │   40   │   13,3    │   68   │   52    │   445   │ 113 │  СВ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Катанда                 │ 920 │  21,4  │  25,6   │  23,8  │   36   │    16     │   73   │   54    │   361   │ 35  │  С   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Кош-Агач                │ 840 │  18,9  │  23,2   │  21,3  │   33   │   14,2    │   54   │   35    │   96    │ 54  │  З   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Онгудай                 │ 930 │  22,2  │  26,4   │  24,6  │   38   │   15,3    │   71   │   50    │   334   │ 52  │  З   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Родино                  │ 990 │  25,1  │  29,1   │  27,5  │   40   │   13,8    │   63   │   45    │   243   │ 50  │  ЮЗ  │    3,3    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Рубцовск                │ 985 │  25,1  │  29,1   │  27,4  │   41   │   13,5    │   65   │   46    │   255   │  -  │  СВ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Славгород               │ 995 │  24,9  │  28,9   │  27,3  │   40   │   12,9    │   62   │   45    │   225   │ 70  │  СЗ  │    4,2    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Тогул                   │ 980 │  22,7  │  26,8   │  25,1  │   37   │   12,2    │   75   │   60    │   376   │ 42  │  СВ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Амурская область        │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Архара                  │ 990 │  24,7  │  27,5   │  26,3  │   36   │   10,2    │   80   │   67    │   610   │ 104 │  ЮВ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Белогорск               │ 985 │  24,2  │  28,3   │  26,6  │   40   │   10,9    │   75   │   61    │   481   │ 105 │  Ю   │    3,1    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Благовещенск            │ 990 │  24,7  │  28,1   │   27   │   41   │   10,6    │   77   │   63    │   528   │ 122 │  Ю   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Бомнак                  │ 965 │  21,7  │   26    │  24,6  │   35   │   12,8    │   75   │   61    │   533   │ 101 │  В   │    3,5    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Братолюбовка            │ 980 │  23,2  │  27,3   │  25,6  │   39   │   11,7    │   79   │   63    │   550   │  -  │  ЮВ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Бысса                   │ 970 │  23,5  │  27,6   │  25,9  │   35   │   14,1    │   80   │   60    │   636   │ 106 │  С   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Гош                     │ 980 │  23,3  │  27,4   │  25,7  │   40   │   13,5    │   80   │   63    │   554   │ 107 │  ЮВ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Дамбуки                 │ 975 │  22,4  │  26,6   │  24,8  │   37   │   13,8    │   77   │   61    │   482   │ 90  │  СЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Ерофей Павлович         │ 950 │  23,1  │  27,2   │  25,5  │   37   │   14,7    │   73   │   55    │   429   │ 81  │  С   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Завитинск               │ 980 │  23,3  │  27,4   │  25,7  │   40   │   10,7    │   79   │   65    │   577   │ 127 │  ЮВ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Зея                     │ 980 │  23,1  │  27,2   │  25,5  │   36   │   14,3    │   78   │   60    │   495   │ 75  │  -   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Норский Склад           │ 980 │  23,5  │  27,6   │  25,9  │   35   │   12,5    │   79   │   63    │   548   │ 135 │  СВ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Огорон                  │ 960 │  21,7  │  25,9   │  24,1  │   35   │   13,7    │   78   │   61    │   525   │ 96  │  С   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Поярково                │ 995 │  24,2  │  28,3   │  26,6  │   40   │   11,5    │   80   │   64    │   446   │ 94  │  В   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Свободный               │ 985 │  24,2  │  28,3   │  26,6  │   40   │   12,5    │   78   │   60    │   578   │ 89  │  СЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Сковородино             │ 960 │   23   │  27,1   │  25,4  │   36   │   15,3    │   76   │   56    │   442   │ 97  │  В   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Средняя Нюкжа           │ 945 │  22,6  │  26,8   │   25   │   38   │   16,7    │   76   │   56    │   546   │  -  │  ЮВ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Тыган-Уркан             │ 965 │   23   │  27,1   │  25,4  │   38   │   15,1    │   77   │   58    │   524   │  -  │  СЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Тында                   │ 950 │  22,5  │  26,6   │  24,9  │   36   │   14,9    │   76   │   56    │   518   │ 69  │  З   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Унаха                   │ 955 │  22,5  │  26,6   │  24,9  │   36   │   15,8    │   77   │   56    │   558   │ 86  │  СЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Усть-Нюкжа              │ 955 │  22,9  │   27    │  25,3  │   37   │    14     │   72   │   52    │   402   │ 128 │  СВ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Черняево                │ 980 │  23,5  │  27,6   │  25,9  │   37   │   12,4    │   78   │   59    │   415   │ 86  │  СВ  │     -     │

├────────────────────────┴─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Шимановск               │ 975 │  23,5  │  27,6   │  25,9  │   40   │   12,9    │   -    │   58    │   496   │ 78  │  СЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Экимчан                 │ 950 │  22,1  │  26,3   │  24,5  │   40   │   14,2    │   78   │   58    │   655   │ 96  │  В   │     0     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Архангельская область   │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Архангельск             │1010 │  19,6  │   24    │  20,9  │   34   │   10,9    │   72   │   57    │   402   │ 55  │  СЗ  │     4     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Борковская              │ 990 │  17,9  │  22,3   │  20,3  │   35   │   14,2    │   74   │   60    │   435   │ 76  │  СЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Емецк                   │1010 │  19,4  │  23,7   │  21,8  │   35   │   10,7    │   72   │   58    │   366   │ 53  │  С   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Койнас                  │1000 │   19   │  23,3   │  21,4  │   36   │    12     │   70   │   55    │   423   │ 80  │  СЗ  │    2,4    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Котлас                  │1010 │   18   │   26    │  23,2  │   34   │   11,2    │   74   │   56    │   415   │ 82  │  СЗ  │     4     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Мезень                  │1010 │  16,8  │  21,2   │  19,2  │   35   │   10,7    │   75   │   64    │   346   │ 51  │  С   │    3,8    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Онега                   │1010 │  19,7  │  24,5   │  21,2  │   36   │   10,1    │   71   │   58    │   408   │ 72  │  СЗ  │    2,7    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Астраханская область    │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Астрахань               │1015 │  28,4  │  33     │   31   │   40   │   11,1    │   55   │   36    │   126   │ 73  │  В   │    3,6    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Верхний Баскунчак       │1010 │   29   │  32,8   │  31,4  │   45   │   13,1    │   45   │   32    │   156   │ 58  │  З   │     0     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Республика Башкортостан │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Белорецк                │ 950 │   20   │  24,3   │  22,4  │   38   │   11,9    │   73   │   50    │   369   │ 69  │  З   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Дуван                   │ 970 │  20,4  │  24,7   │  22,8  │   38   │   11,5    │   74   │   58    │   386   │ 72  │  С   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Мелеуз                  │ 990 │  23,8  │  27,9   │  26,2  │   41   │   13,1    │   66   │   49    │   298   │ 78  │  С   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Уфа                     │ 990 │  23,3  │  27,3   │  24,2  │   39   │   10,7    │   72   │   54    │   362   │ 58  │  С   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Янаул                   │1000 │  22,5  │  26,6   │  24,9  │   38   │   12,8    │   70   │   51    │   329   │ 63  │  СВ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Белгородская область    │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Белгород                │ 990 │  23,3  │  27,4   │  25,7  │   38   │   11,4    │   66   │   52    │   362   │ 83  │  СВ  │    4,1    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Брянская область        │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Брянск                  │ 990 │  23    │  24,7   │  22,8  │   38   │    9,7    │   73   │   53    │   420   │  -  │  СЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Республика Бурятия      │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Бабушкин                │ 950 │  16,9  │  21,3   │  19,3  │   33   │     9     │   80   │   75    │   479   │ 127 │  З   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Баргузин                │ 950 │  23,2  │  26,5   │   25   │   37   │   12,6    │   67   │   51    │   238   │ 78  │  З   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Багдарин                │ 910 │  20,9  │  25,1   │  23,3  │   35   │   15,6    │   74   │   54    │   343   │ 65  │  С   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Кяхта                   │ 920 │  22,4  │  26,6   │  24,8  │   39   │   11,9    │   64   │   52    │   317   │ 76  │  С   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Монды                   │ 870 │  19,3  │  23,6   │  21,7  │   34   │   14,5    │   73   │   52    │   343   │ 80  │  В   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Нижнеангарск            │ 950 │  18,6  │   23    │   21   │   35   │   10,3    │   77   │   66    │   298   │ 58  │  Ю   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Сосново-Озерское        │ 905 │  20,4  │  24,7   │  22,8  │   37   │   12,8    │   73   │   59    │   302   │ 59  │  З   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Уакит                   │ 890 │  18,8  │  23,1   │  21,2  │   30   │    13     │   70   │   52    │   362   │  -  │  СЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Улан-Удэ                │ 950 │  23,5  │   28    │  25,9  │   40   │   13,2    │   65   │   47    │   228   │ 92  │  СЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Хоринск                 │ 930 │   -    │    -    │  25,9  │   40   │   13,9    │   64   │   48    │   243   │  -  │  З   │     -     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Владимирская область    │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Владимир                │ 995 │   22   │   27    │  23,3  │   37   │    9,8    │   72   │   57    │   413   │ 109 │  С   │    3,3    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Муром                   │1000 │  22,7  │  26,8   │  23,3  │   37   │   10,6    │   70   │   53    │   383   │ 69  │  ЮЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Волгоградская область   │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Волгоград               │1000 │  27,6  │   33    │   30   │   44   │   11,6    │   51   │   33    │   212   │ 82  │  СЗ  │    5,2    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Камышин                 │1005 │   26   │   32    │  29,9  │   42   │   12,5    │   51   │   38    │   213   │  -  │  СЗ  │    4,6    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Костычевка              │1005 │   28   │   32    │  29,5  │   43   │   14,1    │   54   │   39    │   221   │  -  │  С   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Котельниково            │1005 │  28,4  │  32,3   │  30,8  │   42   │   13,8    │   51   │   34    │   261   │ 51  │  СЗ  │    3,1    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Новоаннинский           │1009 │   28   │   32    │  28,2  │   42   │   13,1    │   62   │   39    │   301   │ 92  │  С   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Эльтон                  │1010 │  28,9  │  32,5   │  31,3  │   45   │   13,3    │   47   │   33    │   190   │ 99  │  СВ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Вологодская область     │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Бабаево                 │1000 │   21   │   26    │  22,5  │   35   │   11,6    │   73   │   60    │   450   │ 60  │  З   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Вологда                 │ 995 │  21,2  │   27    │  22,3  │   39   │    11     │   76   │   60    │   417   │ 74  │  З   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Вытегра                 │1005 │   20   │  24,7   │  21,9  │   36   │   10,8    │   74   │   59    │   454   │ 72  │  СЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Никольск                │ 995 │  20,3  │  24,6   │  22,7  │   37   │   11,8    │   75   │   58    │   425   │ 58  │  С   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Тотьма                  │ 995 │   20   │  24,3   │  22,4  │   37   │   11,5    │   75   │   60    │   460   │ 69  │  ЮЗ  │     3     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Воронежская область     │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Воронеж                 │1000 │  24,1  │  28,6   │  25,9  │   38   │   11,5    │   66   │   50    │   367   │ 100 │  С   │    3,0    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Республика Дагестан     │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Дербент                 │1015 │  25,8  │  29,8   │  28,2  │   38   │    7,3    │   67   │   65    │   214   │ 113 │  СЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Махачкала               │1015 │  26,2  │   32    │  28,6  │   38   │    7,8    │   64   │   60    │   246   │ 104 │  ЮВ  │    4,9    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Южно-Сухокумск          │1000 │   31   │   35    │  32,5  │   42   │   14,2    │   58   │   36    │   186   │  -  │  В   │     -     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Ивановская область      │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Иваново                 │ 995 │  20,9  │   26    │  23,3  │   38   │   11,1    │   72   │   56    │   437   │ 78  │  З   │    2,8    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Кинешма                 │1000 │  21,4  │  25,6   │  23,8  │   38   │   11,3    │   71   │   56    │   450   │ 60  │  ЮЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Иркутская область       │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Алыгджер                │ 920 │  19,9  │  24,2   │  22,3  │   35   │   14,6    │   78   │   55    │   565   │ 56  │  С   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Бодайбо                 │ 975 │  21,9  │   27    │  26,1  │   40   │   14,6    │   74   │   55    │   387   │ 62  │  -   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Братск                  │ 970 │   22   │   27    │  23,5  │   33   │   10,6    │   72   │   56    │   311   │ 102 │  СЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Верхняя Гутара          │ 910 │  19,5  │  23,8   │  21,9  │   36   │   15,4    │   78   │   54    │   526   │ 63  │  С   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Дубровское              │ 955 │  23,1  │  27,2   │  25,5  │   38   │   14,2    │   74   │   52    │   364   │ 56  │  -   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Ербогачен               │ 975 │   22   │  25,8   │  24,3  │   35   │    15     │   66   │   50    │   300   │ 71  │  ЮЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Жигалово                │ 970 │  21,6  │  26,8   │  25,6  │   37   │   15,2    │   76   │   55    │   293   │  -  │  З   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Зима                    │ 955 │  22,4  │  26,6   │  24,8  │   35   │   13,3    │   73   │   56    │   332   │ 66  │  СЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Ика                     │ 970 │  21,7  │  25,9   │  24,1  │   35   │   15,6    │   75   │   56    │   285   │  -  │  З   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Илимск                  │ 975 │  23,1  │  27,2   │  25,5  │   38   │   15,3    │   74   │   52    │   336   │ 52  │  В   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Иркутск                 │ 955 │  21,8  │  25,6   │  24,7  │   36   │   13,4    │   74   │   58    │   402   │ 82  │  ЮВ  │    2,2    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Ичера                   │ 980 │  22,7  │  26,8   │  25,1  │   36   │   14,2    │   74   │   52    │   351   │  -  │  С   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Киренск                 │ 975 │  22,5  │  26,1   │  25,1  │   37   │   13,4    │   74   │   56    │   325   │ 67  │  ЮЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Мама                    │ 980 │  23,4  │  27,5   │  25,8  │   39   │   14,4    │   74   │   53    │   412   │  -  │  СЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Марково                 │ 975 │  23,2  │  27,3   │  25,6  │   37   │   14,6    │   74   │   54    │   316   │  -  │  З   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Наканню#                │ 975 │  21,5  │  25,7   │  23,9  │   37   │   15,1    │   69   │   50    │   308   │  -  │  -   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Невон                   │ 980 │  22,6  │  26,8   │   25   │   37   │   14,5    │   73   │   51    │   326   │ 56  │  ЮЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Непа                    │ 970 │  21,8  │   26    │  24,2  │   39   │   14,3    │   76   │   56    │   320   │  -  │  СЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Орлинга                 │ 970 │  22,7  │  26,8   │  25,1  │   38   │   14,5    │   78   │   58    │   349   │ 50  │  С   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Перевоз                 │ 970 │  22,5  │  26,6   │  24,9  │   36   │   15,7    │   74   │   54    │   331   │ 48  │  СЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Преображенка            │ 975 │  22,1  │  26,3   │  24,5  │   36   │   14,8    │   72   │   53    │   313   │ 56  │  -   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Слюдянка                │ 960 │  17,4  │  21,8   │  19,8  │   31   │    8,2    │   78   │   73    │   476   │ 144 │  ЮЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Тайшет                  │ 975 │  22,4  │  26,6   │  24,8  │   36   │   13,2    │   71   │   54    │   350   │ 71  │  З   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Тулун                   │ 955 │  21,6  │  25,8   │  24,0  │   35   │   13,8    │   76   │   58    │   359   │ 101 │  СЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Усть-Ордынский -        │ 955 │  22,8  │  26,9   │  25,2  │   37   │   13,8    │   72   │   56    │   278   │  -  │  СЗ  │     -     │

│Усть-Ордынский          │     │        │         │        │        │           │        │         │         │     │      │           │

│Бурятский АО            │     │        │         │        │        │           │        │         │         │     │      │           │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Кабардино-Балкарская    │                                                                                                            │

│Республика              │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Нальчик                 │ 970 │  24,6  │  28,6   │   27   │   39   │   10,4    │   68   │   54    │   505   │  -  │  ЮЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Калининградская область │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Калининград             │1010 │  21,2  │  24,7   │  22,4  │   36   │    9,3    │   77   │   63    │   508   │ 110 │  З   │    4,3    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Республика Калмыкия     │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Элиста                  │ 995 │  28,5  │   32    │   31   │   43   │    13     │   48   │   34    │   229   │ 71  │  З   │     0     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Калужская область       │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Калуга                  │ 990 │   22   │   27    │  23,4  │   38   │   10,7    │   76   │   59    │   441   │ 89  │  СЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Камчатская область      │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Апука - Корякский АО    │1010 │  10,8  │  15,5   │  13,2  │   25   │    5,5    │   88   │   82    │   254   │ 57  │  ЮЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Ича - Корякский АО      │1010 │  12,5  │  14,2   │  14,1  │   29   │     5     │   91   │   86    │   578   │ 105 │  Ю   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Ключи                   │1005 │  17,2  │   21    │  19,5  │   31   │    9,5    │   76   │   65    │   368   │ 78  │  В   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Козыревск               │1005 │  18,7  │   23    │  21,1  │   32   │   12,1    │   75   │   61    │   278   │ 40  │  С   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Корф - Корякский АО     │1010 │  13,2  │   16    │  15,5  │   29   │    6,2    │   82   │   75    │   302   │  -  │  Ю   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Лопатка, мыс            │1005 │   9    │  13,8   │  11,4  │   20   │    3,5    │   97   │   95    │   629   │ 72  │  СЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Мильково                │ 995 │  18,9  │  23,2   │  21,3  │   32   │   12,3    │   76   │   61    │   329   │ 51  │  ЮЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Начики                  │ 980 │  15,6  │  20,1   │   18   │   30   │    11     │   82   │   66    │   554   │ 105 │  ЮЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│о. Беринга              │1010 │  10,1  │  14,9   │  12,5  │   22   │    3,7    │   92   │   88    │   292   │  -  │  Ю   │     7     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Оссора - Корякский АО   │1010 │  13,3  │  17,9   │  15,7  │   30   │    7,2    │   82   │   74    │   634   │  -  │  ЮЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Петропавловск-Камчатский│1000 │  14,4  │  19,2   │  16,8  │   29   │    6,2    │   82   │   75    │   754   │ 207 │  ЮВ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Семлячики               │1010 │  13,6  │  18,2   │   16   │   31   │    5,7    │   85   │   81    │   864   │  -  │  Ю   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Соболево                │1010 │  13,9  │  18,5   │  16,3  │   29   │    7,8    │   91   │   81    │   693   │ 92  │  Ю   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Кроноки                 │1010 │   13   │  17,6   │  15,4  │   28   │    7,5    │   88   │   81    │   548   │  -  │  С   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Ука                     │1010 │  14,6  │  19,2   │   17   │   33   │    8,5    │   84   │   74    │   360   │  -  │  СВ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Октябрьская             │1010 │  11,5  │  16,5   │  13,9  │   28   │    4,4    │   93   │   89    │   389   │ 67  │  СЗ  │    5,2    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Усть-Воямполка -        │1010 │  11,3  │   16    │  13,7  │   29   │    6,4    │   90   │   85    │   421   │ 65  │  С   │    4,2    │

│Корякский АО            │     │        │         │        │        │           │        │         │         │     │      │           │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Усть-Камчатск           │1010 │  13,2  │   18    │  15,6  │   30   │     6     │   86   │   77    │   386   │ 58  │  Ю   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Усть-Хайрюзово          │1010 │  13,1  │   18    │  15,5  │   30   │    6,9    │   89   │   82    │   479   │ 61  │  С   │     0     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Карачаево-Черкесская    │                                                                                                            │

│Республика              │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Черкесск                │ 955 │  24,8  │  28,8   │  27,2  │   39   │   11,5    │   67   │   48    │   453   │ 92  │  Ю   │     -     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Республика Карелия      │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Кемь                    │1010 │  16,8  │  21,9   │  17,8  │   32   │    7,3    │   77   │   69    │   332   │ 40  │  С   │    4,1    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Лоухи                   │1000 │  17,4  │  21,8   │  19,8  │   33   │   10,6    │   71   │   58    │   383   │ 60  │  ЮЗ  │    3,1    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Олонец                  │1010 │  19,7  │   24    │  29,1  │   36   │   11,6    │   74   │   59    │   432   │ 97  │  ЮЗ  │    3,1    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Паданы                  │ 995 │  17,6  │   22    │   20   │   32   │    8,6    │   74   │   67    │   365   │ 80  │  З   │    3,2    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Петрозаводск            │1000 │   19   │  22,8   │  20,3  │   33   │     9     │   74   │   60    │   420   │ 59  │  ЮЗ  │    3,2    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Реболы                  │ 990 │  18,2  │  22,6   │  20,6  │   33   │    8,9    │   70   │   58    │   400   │ 25  │  ЮЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Сортавала               │1010 │   19   │   24    │  21,7  │   34   │    9,9    │   73   │   59    │   382   │ 49  │  Ю   │     -     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Кемеровская область     │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Кемерово                │ 990 │  22,7  │  26,8   │  25,1  │   37   │   12,9    │   73   │   56    │   335   │ 46  │  ЮЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Киселевск               │ 975 │  22,5  │  26,6   │  24,9  │   38   │   11,9    │   72   │   56    │   338   │ 49  │  ЮЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Кондома                 │ 970 │  22,3  │  26,5   │  24,7  │   38   │   14,4    │   79   │   59    │   636   │ 72  │  Ю   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Мариинск                │ 995 │   23   │   28    │  24,5  │   37   │   12,4    │   74   │   57    │   346   │ 69  │  ЮЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Тайга                   │ 980 │  21,2  │  25,4   │  23,6  │   36   │   12,3    │   74   │   59    │   444   │ 82  │  ЮЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Тисуль                  │ 990 │  21,9  │  26,1   │  24,3  │   37   │   13,1    │   75   │   59    │   389   │ 78  │  ЮЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Топки                   │ 975 │  21,4  │  25,6   │  23,8  │   37   │   10,9    │   73   │   58    │   423   │ 55  │  Ю   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Усть-Кабырза            │ 965 │  22,2  │  26,4   │  24,6  │   37   │   14,1    │   78   │   56    │   621   │  -  │  З   │     -     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Кировская область       │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Киров                   │ 995 │  21,8  │  25,7   │  23,1  │   37   │   10,1    │   70   │   57    │   415   │ 137 │  З   │     4     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Нагорское               │ 985 │  19,9  │  24,2   │  22,2  │   35   │   10,3    │   73   │   58    │   433   │  -  │  СЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Савали                  │1000 │   22   │  26,2   │  24,4  │   38   │   11,5    │   68   │   53    │   381   │ 62  │  СЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Республика Коми         │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Вендинга                │1000 │  19,6  │  23,9   │   22   │   35   │   12,9    │   71   │   57    │   423   │ 59  │  С   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Воркута                 │ 990 │  15,6  │   19    │   18   │   31   │   10,5    │   72   │   63    │   370   │ 37  │  С   │    4,8    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Объячево                │ 990 │  19,9  │  24,2   │  22,3  │   35   │    11     │   72   │   57    │   440   │ 73  │  Ю   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Петрунь                 │1000 │  16,8  │  21,2   │  19,2  │   33   │   10,8    │   72   │   60    │   349   │ 38  │  С   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Печора                  │1000 │  18,3  │  23,6   │  21,7  │   35   │   10,8    │   66   │   52    │   373   │ 49  │  С   │    3,5    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Сыктывкар               │1000 │   20   │  24,3   │  22,2  │   35   │   10,9    │   71   │   56    │   404   │ 65  │  С   │    3,8    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Троицко-Печорск         │1000 │  19,3  │  24,6   │  21,6  │   35   │   11,6    │   70   │   58    │   409   │ 58  │  СЗ  │     3     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Усть-Уса                │1000 │  17,1  │  21,5   │  19,5  │   32   │   10,1    │   71   │   61    │   344   │ 50  │  С   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Усть-Цильма             │1000 │  18,2  │  22,9   │  19,7  │   34   │    9,9    │   71   │   57    │   383   │ 66  │  -   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Усть-Щугор              │1000 │  18,6  │   23    │   21   │   35   │   13,7    │   70   │   56    │   432   │ 52  │  С   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Ухта                    │ 990 │  18,9  │  23,2   │  21,3  │   35   │   10,7    │   69   │   52    │   379   │ 62  │  С   │    3,4    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Костромская область     │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Кострома                │ 995 │  21,2  │  25,4   │  23,1  │   37   │    9,9    │   74   │   58    │   409   │ 62  │  -   │    4,2    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Чухлома                 │ 990 │  20,1  │  24,4   │  22,5  │   36   │   10,6    │   75   │   60    │   456   │ 86  │  СЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Шарья                   │ 995 │  20,7  │  24,9   │  23,1  │   36   │   11,6    │   74   │   59    │   471   │  -  │  С   │    3,6    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Краснодарский край      │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Краснодар               │1010 │  27,4  │  31,1   │  29,8  │   42   │   13,2    │   64   │   46    │   393   │ 107 │  СВ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Красная Поляна          │ 950 │   23   │   28    │  25,7  │   38   │   11,6    │   79   │   61    │   956   │ 188 │  С   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Приморско-Ахтарск       │1015 │   25   │   33    │  28,4  │   43   │    8,4    │   65   │   54    │   345   │ 123 │  СЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Сочи                    │1010 │  24,8  │  27,8   │  26,6  │   39   │    7,5    │   77   │   68    │   768   │ 245 │  СВ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Тихорецк                │1005 │  27,6  │  31,5   │   30   │   42   │   13,2    │   59   │   43    │   360   │ 92  │  В   │     0     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Красноярский край       │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Агата                   │ 975 │   18   │  22,4   │  20,4  │   33   │   13,4    │   70   │   58    │   360   │ 48  │  СВ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Ачинск                  │ 980 │  21,8  │   26    │  24,2  │   39   │   12,4    │   70   │   55    │   366   │ 99  │  З   │    3,2    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Байкит - Эвенкийский АО │ 980 │  20,6  │  25,2   │  24,5  │   39   │   15,1    │   71   │   52    │   355   │ 49  │  С   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Боготол                 │ 975 │  21,4  │  25,6   │  23,8  │   34   │   11,7    │   73   │   59    │   380   │ 99  │  ЮЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Богучаны                │ 990 │  23,3  │  26,8   │  25,7  │   38   │   13,5    │   68   │   51    │   292   │ 63  │  З   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Ванавара - Эвенкийский  │ 980 │   21   │  26,3   │  24,7  │   35   │   15,6    │   70   │   50    │   317   │ 64  │  ЮЗ  │     0     │

│АО                      │     │        │         │        │        │           │        │         │         │     │      │           │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Вельмо                  │ 990 │  21,9  │   26    │  24,3  │   35   │   15,3    │   73   │   55    │   469   │ 47  │  З   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Верхнеимбатск           │1005 │  20,3  │  24,6   │  22,7  │   35   │   11,1    │   70   │   59    │   415   │ 90  │  СЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Волочанка               │1005 │  15,6  │  20,1   │   18   │   36   │    9,2    │   70   │   61    │   256   │  -  │  З   │    4,5    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Диксон - Таймырский АО  │1005 │  5,1   │  10,1   │  7,5   │   27   │    5,5    │   89   │   86    │    -    │ 31  │  СВ  │    6,7    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Дудинка - Таймырский АО │1005 │  15,7  │   22    │  18,1  │   32   │     9     │   71   │   64    │   314   │ 48  │  С   │     4     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Енисейск                │1000 │  21,8  │   26    │  24,5  │   37   │   12,9    │   73   │   55    │   360   │ 74  │  СЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Ессей - Эвенкийский АО  │ 980 │  16,4  │  20,9   │  18,8  │   34   │   10,2    │   71   │   60    │   231   │ 58  │  С   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Игарка                  │1005 │  17,9  │  22,4   │  20,3  │   33   │    9,9    │   69   │   60    │   366   │ 55  │  СЗ  │    4,4    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Канск                   │ 985 │  23,1  │  27,2   │  25,5  │   36   │   13,3    │   69   │   51    │   279   │ 74  │  З   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Кежма                   │ 985 │  22,5  │  26,6   │  24,9  │   36   │   13,9    │   69   │   53    │   245   │ 64  │  ЮЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Ключи                   │ 970 │  22,1  │  26,2   │  24,5  │   36   │   12,3    │   72   │   56    │   385   │ 63  │  З   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Красноярск              │ 980 │   22   │  26,2   │  24,3  │   36   │   11,1    │   70   │   58    │   369   │ 97  │  З   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Минусинск               │ 980 │  24,3  │  28,2   │  26,6  │   39   │   13,6    │   68   │   51    │   296   │ 54  │  ЮЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Таимба                  │ 985 │  22,5  │  26,6   │  24,9  │   37   │   16,2    │   72   │   50    │   309   │ 54  │  З   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Троицкое                │ 995 │   23   │  27,1   │  25,4  │   36   │   16,7    │   73   │   54    │   326   │ 93  │  ЮЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Тура - Эвенкийский АО   │ 990 │  20,2  │   25    │  23,5  │   38   │   13,8    │   68   │   48    │   292   │ 50  │  В   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Туруханск               │1005 │  18,3  │  23,5   │  21,4  │   36   │   10,5    │   69   │   57    │   376   │ 61  │  СЗ  │     4     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Хатанга - Таймырский АО │1010 │  15,2  │  19,7   │  17,6  │   37   │     9     │   69   │   61    │   264   │  -  │  СВ  │    5,2    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Челюскин, мыс -         │1010 │  1,5   │   6,7   │  3,9   │   24   │    4,1    │   93   │   91    │    -    │  -  │  В   │    5,8    │

│Таймырский АО           │     │        │         │        │        │           │        │         │         │     │      │           │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Ярцево                  │1000 │  21,7  │  25,9   │  24,1  │   36   │   12,1    │   71   │   56    │   443   │ 77  │  ЮВ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Курганская область      │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Курган                  │1000 │  23,8  │  28,1   │  25,2  │   41   │   11,9    │   69   │   54    │   286   │ 87  │  С   │     -     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Курская область         │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Курск                   │ 985 │   23   │   27    │   24   │   37   │    10     │   69   │   56    │   375   │ 144 │  СВ  │    3,5    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Липецкая область        │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Липецк                  │ 995 │  23,5  │  27,5   │  25,9  │   39   │   11,6    │   66   │   51    │   382   │ 69  │  СЗ  │    4,1    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Ленинградская область   │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Тихвин                  │1005 │  20,1  │  24,4   │  22,5  │   36   │   11,9    │   75   │   59    │   467   │ 75  │  ЮЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Санкт-Петербург         │1010 │  20,5  │  24,6   │   22   │   34   │    8,2    │   72   │   60    │   420   │ 76  │  З   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Свирица                 │1010 │  19,4  │  23,7   │  21,8  │   34   │    9,7    │   76   │   64    │   405   │ 76  │  СЗ  │    4,4    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Магаданская область     │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Аркагала                │ 930 │  18,3  │  22,7   │  20,7  │   32   │   15,1    │   67   │   51    │   257   │ 42  │  ЮВ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Брохово                 │1010 │   15   │   19    │  15,7  │   29   │    6,7    │   84   │   77    │   334   │ 59  │  ЮЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Магадан (Нагаева, бухта)│1000 │  12,8  │  16,1   │  14,9  │   26   │     6     │   83   │   83    │   412   │ 98  │  З   │    4,3    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Омсукчан                │ 960 │  17,1  │  21,5   │  19,5  │   33   │   12,6    │   65   │   51    │   217   │ 32  │  ЮЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Палатка                 │ 975 │   17   │  21,4   │  19,4  │   31   │   13,1    │   75   │   58    │   324   │ 57  │  З   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Среднекан               │ 985 │  19,8  │  24,1   │  22,2  │   36   │   13,6    │   68   │   52    │   298   │ 46  │  С   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Сусуман                 │ 945 │  18,2  │  22,6   │  20,6  │   32   │   14,6    │   68   │   52    │   233   │ 36  │  СВ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Республика Марий Эл     │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Йошкар-Ола              │1000 │  21,8  │  25,8   │   24   │   39   │   11,6    │   73   │   55    │   387   │ 57  │  З   │     0     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Республика Мордовия     │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Саранск                 │ 990 │   24   │   28    │  24,9  │   39   │   11,5    │   69   │   51    │   361   │ 128 │  С   │     0     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Московская область      │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Дмитров                 │ 990 │  20,3  │  24,6   │  22,7  │   36   │    10     │   74   │   57    │   447   │ 81  │  СЗ  │    3,1    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Кашира                  │ 995 │  20,7  │  24,9   │  23,1  │   39   │    9,6    │   72   │   57    │   393   │ 59  │  З   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Москва                  │ 995 │  22,6  │  26,3   │  23,6  │   37   │   10,5    │   70   │   56    │   443   │ 61  │  СЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Мурманская область      │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Вайда-Губа              │1010 │  11,6  │  16,3   │   14   │   32   │    6,5    │   82   │   78    │   323   │ 52  │  В   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Кандалакша              │1010 │  15,8  │  21,1   │  19,1  │   31   │    8,8    │   72   │   61    │   357   │ 51  │  ЮВ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Ковдор                  │ 985 │  16,3  │  20,8   │  18,7  │   32   │   12,3    │   71   │   57    │   410   │ 57  │  С   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Краснощелье             │ 995 │  16,4  │  20,9   │  18,8  │   34   │   10,9    │   71   │   57    │   355   │ 48  │  СВ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Ловозеро                │ 990 │  15,8  │  20,3   │  18,2  │   34   │   10,4    │   72   │   59    │   335   │ 51  │  ЮВ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Мончегорск              │ 995 │  16,3  │  20,8   │  18,7  │   32   │    8,9    │   69   │   58    │   339   │ 51  │  Ю   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Мурманск                │1005 │  15,8  │  21,5   │  17,5  │   33   │    8,8    │   73   │   61    │   322   │ 58  │  С   │    3,8    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Ниванкюль               │1000 │  16,3  │  20,8   │  18,7  │   32   │   10,1    │   72   │   59    │   377   │ 60  │  СВ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Пулозеро                │ 995 │  16,1  │  20,6   │  18,5  │   33   │   10,1    │   71   │   60    │   319   │ 72  │  С   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Пялица                  │1010 │  11,8  │  16,5   │  14,2  │   28   │    7,6    │   85   │   81    │   331   │ 70  │  СВ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Териберка               │1010 │  11,1  │  15,8   │  13,5  │   35   │    5,3    │   78   │   61    │   323   │ 81  │  СЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Терско-Орловский        │1005 │  11,1  │  15,8   │  13,5  │   34   │    7,9    │   85   │   80    │   302   │ 62  │  С   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Умба                    │1010 │  16,2  │  20,8   │  18,7  │   32   │    8,2    │   72   │   62    │   334   │ 67  │  ЮВ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Юкспор                  │ 920 │  10,1  │  14,9   │  12,5  │   26   │    6,3    │   78   │   72    │   677   │ 80  │  С   │     -     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Нижегородская область   │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Арзамас                 │ 990 │  22,2  │  26,4   │  24,6  │   37   │   11,4    │   70   │   53    │   384   │  -  │  З   │    4,2    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Выкса                   │1000 │  22,3  │  26,5   │  24,7  │   39   │   11,3    │   72   │   56    │   416   │  -  │  ЮЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Нижний Новгород         │ 995 │  22,4  │  26,2   │  23,5  │   36   │    9,3    │   70   │   56    │   410   │ 72  │  З   │     0     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Новгородская область    │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Боровичи                │1005 │   20   │   25    │  23,2  │   36   │   11,0    │   75   │   58    │   463   │  -  │  З   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Великий Новгород        │1010 │  20,3  │  24,6   │  22,7  │   34   │    11     │   76   │   61    │   424   │ 72  │  ЮЗ  │     4     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Новосибирская область   │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Барабинск               │ 995 │  23,5  │  27,6   │  24,8  │   38   │   12,2    │   72   │   55    │   307   │ 75  │  СЗ  │    3,9    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Болотное                │ 985 │  22,4  │  26,6   │  24,8  │   36   │   11,5    │   72   │   57    │   372   │ 64  │  ЮЗ  │    2,9    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Карасук                 │ 995 │  23,9  │   28    │  26,3  │   40   │   11,9    │   65   │   48    │   245   │  -  │  З   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Кочки                   │ 990 │  22,9  │   27    │  25,3  │   39   │   13,3    │   73   │   54    │   295   │ 68  │  ЮЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Купино                  │ 995 │  23,4  │  27,5   │  25,8  │   40   │   12,5    │   67   │   50    │   263   │ 93  │  З   │     4     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Кыштовка                │ 995 │  21,9  │  26,1   │  24,3  │   39   │   12,3    │   75   │   59    │   350   │  -  │  С   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Новосибирск             │ 995 │   23   │   28    │  24,6  │   38   │   11,4    │   72   │   56    │   338   │ 95  │  ЮЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Татарск                 │ 995 │  22,4  │  26,6   │  24,8  │   40   │   12,5    │   71   │   53    │   286   │ 83  │  СЗ  │    3,9    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Чулым                   │ 990 │  22,3  │  26,5   │  24,7  │   40   │   12,4    │   73   │   56    │   310   │ 56  │  ЮЗ  │    3,4    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Омская область          │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Исиль-Куль              │ 995 │   22   │  26,2   │  24,4  │   40   │    12     │   68   │   53    │   296   │  -  │  СЗ  │    3,7    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Омск                    │ 995 │  23,3  │  27,7   │   25   │   40   │     8     │   68   │   52    │   296   │ 75  │  СЗ  │    3,7    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Тара                    │1000 │  21,1  │  25,3   │  23,5  │   39   │   11,7    │   75   │   62    │   403   │ 79  │  СЗ  │    3,7    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Черлак                  │ 995 │  23,7  │  27,7   │  26,1  │   41   │   11,9    │   66   │   49    │   279   │  -  │  СЗ  │    3,8    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Оренбургская область    │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Кувандык                │1000 │   27   │   32    │  27,5  │   42   │   13,7    │   60   │   41    │   301   │  -  │  З   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Оренбург                │1000 │   27   │   32    │  28,5  │   42   │   13,1    │   57   │   40    │   250   │ 60  │  С   │    3,9    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Сорочинск               │1000 │   27   │   32    │  27,9  │   41   │   13,3    │   59   │   41    │   250   │  -  │  СЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Орловская область       │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Орел                    │ 990 │   23   │   28    │  24,1  │   38   │   11,1    │   71   │   52    │   393   │ 71  │  СЗ  │    3,9    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Пензенская область      │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Земетчино               │ 995 │  23,2  │  27,3   │  25,6  │   39   │   12,8    │   70   │   52    │   351   │ 73  │  СЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Пенза                   │ 985 │  22,9  │   27    │  25,3  │   39   │   10,9    │   67   │   50    │   378   │  -  │  СЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Пермская область        │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Бисер                   │ 955 │   19   │   26    │  20,9  │   35   │   10,7    │   73   │   62    │   549   │ 82  │  З   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Ножовка                 │1000 │   22   │   27    │  24,2  │   36   │   11,3    │   69   │   53    │   381   │ 70  │  СЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Пермь                   │ 990 │  21,5  │   27    │  23,4  │   37   │   10,9    │   69   │   57    │   424   │ 72  │  С   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Чердынь                 │ 990 │   21   │   26    │  22,0  │   36   │   10,0    │   70   │   57    │   439   │ 75  │  З   │     -     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Приморский край         │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Агзу                    │1010 │   22   │   27    │  24,9  │   37   │   13,2    │   81   │   71    │   527   │ 105 │  ЮВ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Анучино                 │ 985 │  25,1  │  29,1   │  27,5  │   39   │   11,8    │   78   │   61    │   574   │ 146 │  ЮЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Астраханка              │1000 │  23,1  │  27,2   │  25,5  │   37   │    8,7    │   81   │   70    │   508   │ 109 │  Ю   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Богополь                │1005 │  22,7  │  26,8   │  25,1  │   38   │    10     │   84   │   73    │   594   │ 145 │  В   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Владивосток             │1010 │  21,4  │  24,5   │  24,8  │   35   │    6,5    │   84   │   81    │   641   │ 210 │  ЮВ  │    4,7    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Дальнереченск           │1000 │  24,1  │  26,9   │  26,6  │   37   │    10     │   81   │   69    │   557   │ 113 │  ЮЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Кировский               │1000 │   25   │   30    │  27,3  │   38   │   10,7    │   79   │   70    │   599   │ 117 │  Ю   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Красный Яр              │1000 │   25   │   30    │  27,4  │   38   │   12,5    │   81   │   71    │   760   │ 141 │  СВ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Маргаритово             │1010 │   23   │   27    │  24,2  │   40   │   10,1    │   87   │   79    │   677   │ 167 │  ЮВ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Мельничное              │ 980 │  24,1  │  28,2   │  26,5  │   37   │   12,6    │   81   │   62    │   624   │ 153 │  В   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Партизанск              │ 990 │   23   │  27,1   │  25,4  │   37   │    9,2    │   83   │   67    │   666   │ 145 │  Ю   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Посьет                  │1005 │  22,3  │  26,5   │  24,7  │   36   │    6,3    │   87   │   84    │   609   │ 198 │  В   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Преображение            │1005 │  20,4  │  24,7   │  22,8  │   34   │    6,5    │   87   │   82    │   617   │ 161 │  В   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Рудная Пристань         │1010 │   20   │  24,3   │  22,4  │   38   │    7,2    │   86   │   83    │   664   │ 175 │  В   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Сосуново                │1010 │   18   │   22    │  19,8  │   35   │    6,2    │   89   │   79    │   509   │ 257 │  Ю   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Чугуевка                │ 985 │  25,1  │  29,1   │  27,5  │   38   │   13,1    │   79   │   61    │   593   │ 96  │  Ю   │     -     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Псковская область       │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Великие Луки            │1000 │  20,9  │   26    │  23,2  │   35   │    12     │   77   │   61    │   425   │ 60  │  ЮЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Псков                   │1005 │  21,4  │  24,7   │  22,9  │   36   │   10,7    │   74   │   57    │   424   │ 75  │  З   │    3,5    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Ростовская область      │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Миллерово               │ 995 │   26   │   30    │  28,4  │   40   │    13     │   57   │   40    │   304   │ 64  │  СВ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Ростов-на-Дону          │1005 │   27   │   32    │  29,1  │   40   │   12,2    │   58   │   45    │   336   │ 100 │  В   │    3,6    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Таганрог                │1010 │  25,8  │  29,8   │  28,2  │   40   │    9,1    │   61   │   51    │   308   │ 140 │  В   │     -     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Рязанская область       │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Рязань                  │1000 │  21,7  │  25,9   │  24,1  │   38   │   10,5    │   71   │   54    │   349   │ 91  │  З   │    4,1    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Самарская область       │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Самара                  │ 995 │  24,6  │   30    │  25,9  │   39   │   12,8    │   63   │   49    │   307   │ 72  │  З   │    3,2    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Саратовская область     │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Александров Гай         │1015 │   29   │   33    │  30,6  │   44   │   14,2    │   49   │   34    │   185   │ 94  │  СЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Балашов                 │1000 │   25   │   29    │  26,7  │   40   │   12,0    │   63   │   44    │   310   │ 63  │  СЗ  │    3,7    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Саратов                 │1005 │  25,1  │   31    │  27,5  │   41   │   11,5    │   56   │   41    │   292   │ 65  │  СЗ  │    4,3    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Сахалинская область     │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Александровск-Сахалинс- │1010 │  17,9  │   22    │  20,5  │   31   │     8     │   81   │   76    │   455   │ 77  │  ЮВ  │    3,7    │

│кий                     │     │        │         │        │        │           │        │         │         │     │      │           │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Долинск                 │1005 │  19,8  │  24,1   │  22,2  │   35   │    9,3    │   85   │   73    │   654   │ 222 │  Ю   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Кировское               │1000 │  19,1  │  23,4   │  21,5  │   35   │   10,5    │   84   │   68    │   472   │ 70  │  Ю   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Корсаков                │1010 │  18,4  │  22,8   │  20,8  │   30   │    7,2    │   88   │   80    │   546   │ 86  │  СВ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Курильск                │1010 │  16,9  │  21,3   │  19,3  │   31   │    7,2    │   89   │   84    │   642   │ 170 │  В   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Макаров                 │1010 │  16,8  │  21,2   │  19,2  │   33   │    6,4    │   85   │   81    │   736   │ 148 │  Ю   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Невельск                │ 995 │  18,5  │  22,8   │  20,9  │   30   │    6,2    │   85   │   81    │   579   │ 135 │  В   │    3,1    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Ноглики                 │1010 │   17   │  21,4   │  19,4  │   37   │    9,2    │   85   │   72    │   481   │ 87  │  ЮВ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Оха                     │1010 │  15,9  │  20,4   │  18,3  │   38   │    7,8    │   86   │   74    │   426   │ 73  │  ЮВ  │    4,9    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Погиби                  │1010 │  16,1  │  20,6   │  18,5  │   27   │    5,8    │   88   │   81    │   425   │ 87  │  Ю   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Поронайск               │1010 │  16,3  │  20,3   │  19,4  │   36   │     7     │   87   │   83    │   598   │ 135 │  Ю   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Рыбновск                │1010 │  16,4  │  20,9   │  18,8  │   29   │    6,9    │   86   │   80    │   390   │ 74  │  Ю   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Холмск                  │1000 │  18,6  │   23    │   21   │   30   │    6,6    │   83   │   77    │   559   │ 137 │  ЮВ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Южно-Курильск           │1005 │  16,6  │   20    │  18,7  │   31   │    7,9    │   93   │   92    │   909   │ 144 │  СВ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Южно-Сахалинск          │1010 │  19,7  │   24    │  22,1  │   34   │    9,2    │   86   │   72    │   559   │ 116 │  С   │     0     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Свердловская область    │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Верхотурье              │ 995 │   21   │  25,2   │  23,4  │   36   │   12,1    │   71   │   56    │   381   │ 58  │  З   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Екатеринбург            │ 980 │   22   │   27    │  23,1  │   38   │   10,6    │   68   │   56    │   383   │ 94  │  З   │     4     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Ивдель                  │1000 │  20,7  │  24,7   │  22,7  │   35   │   11,9    │   70   │   57    │   381   │ 91  │  С   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Каменск-Уральский       │ 985 │   22   │   26    │  23,9  │   39   │   11,4    │   72   │   58    │   351   │ 101 │  З   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Туринск                 │ 995 │   21   │   27    │  23,6  │   38   │   11,5    │   73   │   58    │   343   │ 51  │  СЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Шамары                  │1000 │   22   │   26    │  23,3  │   37   │   12,5    │   74   │   59    │   450   │ 66  │  ЮЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Республика Северная     │                                                                                                            │

│Осетия-Алания           │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Владикавказ             │ 940 │   23   │   29    │  25,4  │   38   │   10,4    │   75   │   61    │   721   │ 131 │  Ю   │     0     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Смоленская область      │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Вязьма                  │ 985 │  19,4  │  23,7   │  21,8  │   36   │   10,1    │   76   │   60    │   454   │ 69  │  З   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Смоленск                │ 985 │  20,8  │   26    │  22,3  │   35   │   10,2    │   77   │   62    │   457   │ 67  │  СЗ  │    3,2    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Ставропольский край     │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Арзгир                  │1000 │  29,1  │  32,9   │  31,5  │   43   │   13,5    │   52   │   35    │   264   │ 67  │  В   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Кисловодск              │ 910 │   20   │   26    │  24,6  │   37   │   10,7    │   67   │   53    │    -    │  -  │  ЮВ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Невинномысск            │ 910 │   26   │   32    │  29,0  │   40   │   13,2    │   63   │   43    │   422   │ 107 │  В   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Пятигорск               │ 990 │   24   │   30    │  27,1  │   40   │   11,7    │   66   │   50    │   425   │ 95  │  З   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Ставрополь              │ 965 │   25   │   29    │  27,4  │   40   │    9,8    │   59   │   47    │   457   │  -  │  З   │     0     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Тамбовская область      │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Тамбов                  │ 995 │  23,2  │   30    │  25,6  │   38   │   11,2    │   67   │   49    │   366   │ 60  │  С   │    2,8    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Республика Татарстан    │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Бугульма                │ 975 │  21,5  │  25,7   │  23,9  │   38   │   11,1    │   69   │   55    │   289   │  -  │  СЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Елабуга                 │1000 │  23,9  │   27    │  25,3  │   40   │   11,3    │   67   │   51    │   354   │ 68  │  СЗ  │    3,7    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Казань                  │1000 │  23,5  │  27,2   │  24,7  │   38   │   10,8    │   69   │   56    │   373   │ 75  │  СЗ  │    3,8    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Тверская область        │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Бежецк                  │ 995 │  19,8  │  24,1   │  22,2  │   35   │   10,4    │   76   │   60    │   416   │ 78  │  З   │    3,1    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Тверь                   │ 995 │   22   │   27    │   23   │   36   │   11,1    │   75   │   59    │   444   │ 68  │  З   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Ржев                    │ 990 │  20,1  │  24,4   │  22,5  │   36   │   10,5    │   77   │   61    │   439   │ 70  │  З   │     -     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Томская область         │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Александровское         │1000 │  20,3  │  24,6   │  22,7  │   35   │    10     │   73   │   60    │   402   │ 61  │  СЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Колпашево               │1000 │  21,5  │  25,3   │  23,6  │   35   │   11,1    │   72   │   58    │   392   │ 64  │  СЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Средний Васюган         │1000 │  21,3  │  25,5   │  23,7  │   37   │   11,4    │   73   │   58    │   431   │ 56  │  СЗ  │    2,7    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Томск                   │ 990 │  21,7  │   26    │  23,7  │   36   │    11     │   74   │   59    │   406   │ 76  │  Ю   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Усть-Озерное            │ 995 │   22   │  26,2   │  24,4  │   36   │   12,4    │   72   │   55    │   421   │ 96  │  ЮЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Республика Тыва         │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Кызыл                   │ 935 │  24,5  │  28,6   │  26,9  │   38   │   13,7    │   58   │   44    │   183   │ 51  │  С   │     0     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Тульская область        │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Тула                    │ 995 │  21,9  │   27    │  24,3  │   38   │    11     │   70   │   54    │   411   │ 68  │  СЗ  │    3,4    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Тюменская область       │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Березово -              │1005 │  18,6  │  23,2   │  20,4  │   33   │    8,6    │   73   │   63    │   352   │ 70  │  С   │    4,2    │

│Ханты-Мансийский АО     │     │        │         │        │        │           │        │         │         │     │      │           │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Демьянское              │1000 │  20,2  │  24,5   │  22,6  │   35   │    9,6    │   72   │   59    │   386   │ 64  │  С   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Кондинское -            │1005 │  21,6  │  25,8   │   24   │   36   │   10,3    │   69   │   54    │   359   │  -  │  СЗ  │     4     │

│Ханты-Мансийский АО     │     │        │         │        │        │           │        │         │         │     │      │           │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Леуши                   │1000 │  20,8  │  25,4   │  22,8  │   35   │    9,8    │   70   │   58    │   389   │  -  │  ЮЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Марресаля               │1010 │  8,8   │  13,6   │  11,2  │   28   │    7,6    │   87   │   85    │    -    │  -  │  СЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Надым                   │1010 │  18,5  │  22,8   │  20,9  │   35   │   10,5    │   70   │   55    │   366   │  -  │  С   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Октябрьское             │1005 │  19,9  │  24,2   │  22,3  │   35   │    10     │   70   │   59    │   442   │ 104 │  С   │    3,4    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Салехард                │1010 │  16,3  │   22    │  18,7  │   31   │   10,7    │   71   │   62    │   310   │ 52  │  СВ  │    5,3    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Сосьва                  │1005 │  19,9  │  24,2   │  22,3  │   35   │   12,9    │   68   │   53    │   376   │  -  │  СВ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Сургут -                │1005 │  19,8  │   25    │  21,7  │   34   │    9,7    │   70   │   59    │   467   │ 68  │  С   │    4,5    │

│Ханты-Мансийский АО     │     │        │         │        │        │           │        │         │         │     │      │           │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Тарко-Сале -            │1000 │  18,8  │  23,1   │  21,2  │   36   │   10,5    │   69   │   56    │   375   │ 86  │  СЗ  │     0     │

│Ямало-Ненецкий АО       │     │        │         │        │        │           │        │         │         │     │      │           │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Тобольск                │1000 │  21,5  │   27    │  23,6  │   35   │   10,3    │   71   │   58    │   349   │ 65  │  СЗ  │    4,1    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Тюмень                  │1000 │  21,6  │   28    │   24   │   38   │   11,3    │   74   │   58    │   342   │ 111 │  СЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Угут                    │1005 │  20,9  │  25,1   │  23,3  │   36   │   11,6    │   72   │   57    │   460   │  -  │  С   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Уренгой - Ямало-Ненецкий│1010 │  18,3  │  22,7   │  20,7  │   34   │   10,4    │   69   │   56    │   397   │  -  │  С   │     -     │

│АО                      │     │        │         │        │        │           │        │         │         │     │      │           │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Ханты-Мансийск -        │1005 │  20,2  │  24,5   │  22,6  │   34   │    9,2    │   70   │   60    │   428   │ 52  │  СВ  │    4,9    │

│Ханты-Мансийский АО     │     │        │         │        │        │           │        │         │         │     │      │           │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Удмуртская Республика   │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Глазов                  │ 995 │  21,2  │  25,4   │  23,6  │   37   │   11,8    │   71   │   55    │   437   │ 62  │  З   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Ижевск                  │ 995 │  22,4  │   27    │  24,1  │   37   │   10,6    │   69   │   56    │   342   │ 61  │  З   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Сарапул                 │ 995 │  22,2  │  26,4   │  24,6  │   38   │    11     │   67   │   53    │   371   │ 73  │  СЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Ульяновская область     │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Сурское                 │1000 │  22,7  │  26,8   │  25,1  │   38   │   12,7    │   71   │   53    │   344   │ 86  │  З   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Ульяновск               │ 990 │  23,3  │  27,4   │  25,7  │   40   │   11,8    │   66   │   49    │   328   │  -  │  -   │     -     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Хабаровский край        │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Аян                     │1010 │  13,9  │   18    │  16,5  │   33   │    6,4    │   88   │   79    │   790   │ 235 │  СВ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Байдуков                │1010 │  16,3  │  20,8   │  18,7  │   29   │    6,2    │   87   │   82    │   480   │  -  │  Ю   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Бикин                   │1000 │  24,8  │  28,8   │  27,2  │   38   │    11     │   80   │   66    │   597   │ 130 │  ЮВ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Бира                    │ 990 │  23,7  │  27,8   │  26,1  │   40   │   11,1    │   82   │   66    │   733   │ 153 │  В   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Биробиджан              │ 995 │  23,6  │  27,7   │   26   │   39   │   11,2    │   84   │   69    │   746   │  -  │  СВ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Вяземский               │1000 │   24   │  28,1   │  26,4  │   40   │   11,7    │   82   │   67    │   602   │ 95  │  ЮЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Гвасюги                 │ 985 │  24,3  │  28,4   │  26,7  │   41   │   13,3    │   84   │   64    │   850   │ 95  │  С   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Гроссевичи              │1005 │  16,8  │  21,2   │  19,2  │   36   │    6,2    │   94   │   86    │   601   │  -  │  ЮЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Де-Кастри               │1005 │  17,1  │  21,5   │  19,5  │   30   │    7,5    │   89   │   79    │   608   │ 90  │  В   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Джаорэ                  │1005 │  16,8  │  21,2   │  19,2  │   32   │    6,1    │   85   │   80    │   427   │  -  │  -   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Екатерино-Никольское    │1000 │  24,1  │  28,2   │  26,5  │   40   │    9,8    │   82   │   67    │   619   │ 163 │  СВ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Комсомольск-на-Амуре    │1005 │  22,8  │  26,9   │  25,2  │   35   │    9,9    │   78   │   67    │   484   │ 95  │  Ю   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Нижнетамбовское         │1005 │  22,8  │  26,9   │  25,2  │   36   │   11,3    │   78   │   64    │   586   │  -  │  СВ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Николаевск-на-Амуре     │1005 │  19,2  │   23    │  21,5  │   35   │    9,5    │   80   │   70    │   447   │ 82  │  В   │    3,4    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Облучье                 │ 980 │  23,4  │  27,5   │  25,8  │   40   │   11,5    │   80   │   66    │   687   │ 113 │  ЮВ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Охотск                  │1010 │   16   │   20    │  16,4  │   32   │    6,5    │   89   │   80    │   395   │ 80  │  ЮВ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Им. Полины Осипенко     │1000 │  22,2  │  26,4   │  24,6  │   37   │   12,8    │   78   │   63    │   410   │ 102 │  С   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Сизиман                 │1010 │   17   │  21,4   │  19,4  │   36   │    9,7    │   90   │   80    │   718   │ 92  │  В   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Советская Гавань        │1010 │  19,2  │  23,5   │  21,6  │   39   │    9,2    │   86   │   71    │   641   │ 140 │  СВ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Софийский Прииск        │ 905 │  20,2  │  24,5   │  22,6  │   32   │   14,3    │   77   │   58    │   657   │ 89  │  В   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Средний Ургал           │ 965 │  23,6  │  27,7   │   26   │   40   │   14,1    │   78   │   61    │   625   │  -  │  -   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Троицкое                │1005 │  22,9  │   27    │  25,3  │   39   │    9,5    │   80   │   70    │   549   │ 78  │  СВ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Хабаровск               │1000 │  23,5  │   29    │  25,7  │   40   │    8,6    │   78   │   67    │   556   │ 99  │  ЮЗ  │    4,6    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Чумикан                 │1010 │  15,9  │  20,4   │  18,3  │   35   │    8,8    │   88   │   77    │   635   │ 128 │  СВ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Энкэн                   │1010 │  14,9  │  19,4   │  17,3  │   34   │     8     │   86   │   74    │   551   │  -  │  ЮЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Республика Хакасия      │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Абакан                  │ 980 │  23,8  │  28,1   │  26,2  │   38   │   12,9    │   68   │   51    │   282   │ 76  │  -   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Шира                    │ 955 │  21,7  │  25,9   │  24,1  │   36   │   12,5    │   68   │   55    │   291   │ 147 │  ЮЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Челябинская область     │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Верхнеуральск           │ 970 │   22   │   28    │  23,9  │   39   │   13,2    │   70   │   50    │   298   │ 76  │  ЮЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Нязепетровск            │ 975 │   21   │   26    │  22,9  │   36   │   12,3    │   74   │   52    │   415   │ 137 │  З   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Челябинск               │ 985 │  21,7  │   27    │  24,1  │   40   │   10,7    │   69   │   54    │   335   │ 88  │  СЗ  │    3,2    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Чеченская Республика    │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Грозный                 │ 995 │   29   │   35    │  30,7  │   41   │   12,7    │   66   │   44    │   367   │ 90  │  В   │     0     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Читинская область       │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Агинское                │ 930 │  22,9  │   27    │  25,3  │   37   │   13,6    │   71   │   55    │   322   │ 78  │  З   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Акша                    │ 930 │  23,2  │  27,3   │  25,6  │   39   │   14,1    │   72   │   55    │   356   │ 66  │  СЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Александровский Завод   │ 920 │  21,5  │  25,7   │  23,9  │   36   │   14,4    │   78   │   60    │   366   │  -  │  ЮЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Борзя                   │ 930 │  23,2  │  27,2   │   26   │   41   │   12,9    │   68   │   65    │   276   │ 73  │  СВ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Дарасун                 │ 920 │   22   │  26,2   │  24,4  │   37   │   14,6    │   74   │   56    │   377   │  -  │  СЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Калакан                 │ 940 │  22,9  │   27    │  25,3  │   37   │   16,2    │   75   │   51    │   362   │ 63  │  СВ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Красный Чикой           │ 920 │  22,4  │  26,6   │  24,8  │   38   │   14,3    │   74   │   56    │   307   │ 76  │  СЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Могоча                  │ 940 │   22   │  25,5   │  24,1  │   36   │   14,5    │   75   │   70    │   409   │ 99  │  СЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Нерчинск                │ 950 │  24,3  │  28,4   │  26,7  │   40   │   13,5    │   69   │   52    │   289   │ 64  │  СВ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Нерчинский Завод        │ 935 │  22,8  │  26,9   │  25,2  │   40   │   13,1    │   75   │   59    │   375   │ 78  │  СЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Средний Калар           │ 925 │  21,6  │  25,8   │   24   │   36   │   16,6    │   76   │   53    │   351   │ 64  │  СВ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Тунгокочен              │ 920 │  21,5  │  25,7   │  23,9  │   35   │   13,5    │   76   │   54    │   354   │ 66  │  ЮЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Тупик                   │ 935 │   22   │  26,2   │  24,4  │   36   │   15,6    │   76   │   55    │   460   │  -  │  Ю   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Чара                    │ 940 │  20,2  │  25,1   │  23,6  │   35   │   14,8    │   72   │   67    │   325   │ 54  │  СВ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Чита                    │ 935 │  22,8  │   26    │  25,2  │   38   │   14,2    │   71   │   53    │   316   │ 51  │  С   │     0     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Чувашская Республика    │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Порецкое                │ 995 │  23,3  │  26,5   │  24,7  │   38   │   11,2    │   72   │   56    │   383   │ 108 │  ЮЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Чебоксары               │1000 │  21,7  │  25,9   │  24,1  │   39   │   10,1    │   70   │   57    │   371   │ 93  │  З   │     -     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Чукотский АО            │                                                                                                            │

│(Магаданская область)   │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Анадырь                 │1000 │  12,6  │  16,5   │  14,7  │   28   │     7     │   81   │   81    │   191   │ 45  │  ЮВ  │    5,7    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Березово                │1010 │   15   │   19    │  18,3  │   31   │   12,9    │   75   │   62    │   240   │ 53  │  СЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Марково                 │1010 │   17   │  21,7   │  19,2  │   33   │   11,1    │   73   │   70    │   229   │ 44  │  СВ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Омолон                  │ 980 │   16   │   20    │  19,4  │   32   │   12,7    │   68   │   55    │   193   │ 32  │  СЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Островное               │1000 │  16,8  │  21,2   │  19,2  │   34   │   12,7    │   65   │   53    │   156   │ 38  │  СЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Усть-Олой               │ 995 │   17   │  21,4   │  19,4  │   34   │   13,1    │   70   │   54    │   182   │ 47  │  СВ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Эньмувеем               │1000 │   16   │  20,5   │  18,4  │   33   │   11,7    │   70   │   60    │   203   │ 34  │  СЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Республика Саха (Якутия)│                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Алдан                   │ 925 │  19,7  │  24,2   │  22,6  │   35   │   11,5    │   67   │   66    │   503   │ 75  │  Ю   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Аллах-Юнь               │ 935 │  19,8  │  24,1   │  22,2  │   33   │   16,2    │   69   │   51    │   280   │ 52  │  Ю   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Амга                    │ 990 │   23   │  27,1   │  25,4  │   39   │    16     │   66   │   48    │   198   │ 66  │  З   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Батамай                 │1000 │  20,9  │  25,1   │  23,3  │   38   │    13     │   68   │   55    │   240   │ 68  │  З   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Бердигястях             │ 980 │  21,5  │  25,7   │  23,9  │   36   │   16,7    │   66   │   49    │   207   │ 36  │  СЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Буяга                   │ 975 │  22,7  │  26,8   │  25,1  │   38   │   16,9    │   72   │   50    │   255   │ 34  │  -   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Верхоянск               │ 995 │  20,7  │   25    │  22,1  │   36   │   13,8    │   63   │   56    │   137   │ 33  │  СВ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Вилюйск                 │ 995 │  22,8  │  26,5   │  24,5  │   37   │   12,8    │   61   │   51    │   207   │ 71  │  С   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Витим                   │ 985 │  22,2  │  26,3   │  25,1  │   37   │    14     │   72   │   63    │   306   │ 57  │  С   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Воронцово               │1010 │  14,9  │  19,4   │  17,3  │   34   │    9,8    │   70   │   60    │   196   │ 41  │  СЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Джалинда                │1000 │  17,3  │  21,7   │  19,7  │   35   │   12,1    │   67   │   56    │   227   │ 48  │  СЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Джарджан                │1005 │  17,9  │  22,2   │  20,3  │   37   │   10,3    │   66   │   57    │   268   │ 40  │  С   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Джикимда                │ 985 │   24   │  28,1   │  26,4  │   38   │   17,8    │   72   │   50    │   297   │ 55  │  -   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Дружина                 │1005 │  16,5  │   21    │  18,9  │   36   │    9,5    │   72   │   62    │   204   │ 45  │  С   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Екючю                   │ 985 │  19,9  │  24,2   │  22,3  │   36   │   15,7    │   64   │   50    │   158   │ 50  │  С   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Жиганск                 │ 995 │  19,4  │  23,6   │  21,4  │   35   │   10,9    │   65   │   55    │   250   │ 55  │  С   │    4,2    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Зырянка                 │1005 │  18,4  │  22,8   │  20,8  │   36   │   10,6    │   69   │   58    │   202   │ 40  │  С   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Исить                   │ 995 │  21,2  │  25,2   │  24,7  │   37   │   13,3    │   69   │   67    │   238   │ 63  │  З   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Иэма                    │ 925 │  17,2  │  21,6   │  19,6  │   32   │   13,9    │   69   │   56    │   236   │ 69  │  СЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Крест-Хальджай          │ 995 │  22,2  │  26,4   │  24,6  │   38   │   13,1    │   64   │   49    │   228   │ 53  │  З   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Кюсюр                   │1005 │  15,2  │  19,7   │  17,6  │   34   │    9,8    │   68   │   59    │   337   │ 42  │  СВ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Ленск                   │ 980 │  22,3  │  26,5   │  24,7  │   36   │   14,2    │   68   │   53    │   283   │ 106 │  З   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Нагорный                │ 910 │  19,7  │   24    │  22,1  │   37   │   14,1    │   74   │   57    │   542   │ 67  │  С   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Нера                    │ 945 │  20,1  │  24,4   │  22,5  │   34   │   13,3    │   60   │   46    │   208   │ 36  │  ЮЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Нюрба                   │ 995 │  21,7  │  25,9   │  24,1  │   36   │   14,1    │   66   │   49    │   210   │ 88  │  СВ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Нюя                     │ 985 │  22,5  │  26,6   │  24,9  │   38   │   13,7    │   68   │   52    │   273   │ 61  │  З   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Оймякон                 │ 920 │  17,9  │   23    │  21,6  │   33   │   16,7    │   61   │   47    │   185   │ 39  │  З   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Олекминск               │ 980 │  21,9  │   26    │  25,1  │   37   │   13,5    │   67   │   63    │   239   │ 80  │  СВ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Оленек                  │ 980 │  18,8  │  23,4   │  21,1  │   36   │   13,4    │   63   │   53    │   244   │ 60  │  СВ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Охотский Перевоз        │ 990 │  21,8  │   26    │  24,2  │   37   │   14,3    │   71   │   54    │   275   │ 45  │  Ю   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Сангар                  │ 995 │   21   │  25,2   │  23,4  │   35   │   10,8    │   64   │   55    │   261   │ 58  │  СЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Саскылах                │1010 │  14,9  │  19,4   │  17,3  │   36   │   10,4    │   70   │   59    │   178   │ 34  │  СЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Среднеколымск           │1010 │  16,6  │   23    │   19   │   36   │   10,4    │   69   │   57    │   151   │ 45  │  СВ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Сунтар                  │ 990 │  21,5  │   26    │  24,7  │   36   │   14,5    │   65   │   52    │   215   │ 81  │  С   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Сухана                  │1000 │  18,7  │   23    │  21,1  │   34   │   13,1    │   63   │   50    │   216   │ 56  │  С   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Сюльдюкар               │ 990 │  21,8  │   26    │  24,2  │   35   │   16,2    │   66   │   48    │   249   │  -  │  СВ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Сюрен-Кюель             │ 920 │  16,8  │  21,2   │  19,2  │   32   │   12,3    │   67   │   54    │   303   │ 56  │  ЮЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Токо                    │ 910 │   20   │  24,3   │  22,4  │   33   │    17     │   75   │   54    │   420   │ 55  │  В   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Томмот                  │ 975 │  23,1  │  27,2   │  25,5  │   38   │   16,3    │   73   │   52    │   343   │ 64  │  С   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Томпо                   │ 965 │  19,8  │   25    │  23,2  │   36   │   15,5    │   67   │   49    │   252   │ 55  │  Ю   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Туой-Хая                │ 980 │  21,1  │  25,3   │  23,5  │   36   │   14,6    │   68   │   50    │   260   │ 56  │  С   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Тяня                    │ 985 │  23,8  │  27,9   │  26,2  │   38   │   17,9    │   74   │   51    │   289   │ 57  │  СЗ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Усть-Мая                │ 990 │  21,3  │  25,9   │  24,6  │   36   │   13,7    │   67   │   51    │   237   │ 55  │  Ю   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Усть-Миль               │ 985 │  22,6  │  26,8   │   25   │   38   │   16,4    │   73   │   56    │   257   │  -  │  В   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Усть-Мома               │ 985 │  19,4  │  23,7   │  21,8  │   36   │   14,3    │   66   │   53    │   166   │ 37  │  СЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Чульман                 │ 910 │   19   │  23,4   │  23,7  │   35   │   15,7    │   70   │   64    │   471   │ 83  │  СЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Чурапча                 │ 985 │  22,5  │  26,6   │  24,9  │   37   │   14,5    │   65   │   46    │   208   │ 48  │  З   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Шелагонцы               │ 980 │  19,5  │  23,8   │  21,9  │   35   │   15,9    │   66   │   52    │   244   │ 70  │  С   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Эйк                     │ 975 │  18,4  │  22,8   │  20,8  │   33   │   11,7    │   66   │   54    │   211   │ 52  │  С   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Якутск                  │ 995 │  22,8  │   28    │  25,2  │   38   │   13,5    │   60   │   57    │   186   │ 78  │  СЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Ненецкий АО             │                                                                                                            │

│(Архангельская область) │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Варандей                │1010 │  10,6  │  15,4   │   13   │   32   │    7,1    │   86   │   80    │   277   │ 46  │  СВ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Индига                  │1010 │  11,8  │  16,5   │  14,2  │   31   │    7,6    │   84   │   78    │   302   │ 48  │  СЗ  │    5,4    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Канин Нос               │1005 │  9,6   │  14,4   │  11,4  │   31   │    4,9    │   88   │   83    │   248   │ 85  │  Ю   │    6,2    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Коткино                 │1010 │  16,4  │  20,9   │  18,8  │   34   │   11,3    │   75   │   62    │   340   │ 40  │  СВ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Нарьян-Мар              │1010 │  15,2  │  19,7   │  17,6  │   33   │    9,2    │   75   │   61    │   307   │ 54  │  С   │    5,2    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Ходовариха              │1010 │  9,3   │  14,1   │  11,1  │   29   │    5,7    │   89   │   83    │   275   │ 42  │  СВ  │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Хоседа-Хард             │1000 │  16,4  │  20,9   │  18,8  │   34   │    12     │   73   │   57    │   318   │ 51  │  СЗ  │    4,4    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Ярославская область     │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Ярославль               │1000 │  20,8  │   25    │  23,2  │   37   │   10,8    │   74   │   58    │   404   │ 76  │  С   │    3,9    │

├────────────────────────┴─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│                        Азербайджанская Республика                                                                                   │

├────────────────────────┬─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Баку                    │1015 │   28   │   32    │   33   │   40   │   12,2    │   58   │   54    │   97    │ 73  │  С   │    4,9    │

├────────────────────────┴─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│                        Республика Армения                                                                                           │

├────────────────────────┬─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Ванадзор                │ 865 │   -    │    -    │  23,9  │   36   │     -     │   74   │   58    │   475   │ 53  │  Ю   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Горис                   │ 865 │   -    │    -    │  24,1  │   35   │     -     │   70   │   52    │   528   │ 70  │  СЗ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Ереван                  │ 910 │   -    │    -    │  33,2  │   42   │     -     │   45   │    -    │   184   │  -  │  СВ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Ехегнадзор              │ 870 │   -    │    -    │  31,3  │   39   │     -     │   45   │   30    │   251   │ 32  │  ЮВ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Камо                    │ 805 │   -    │    -    │  22,3  │   32   │     -     │   73   │   52    │   375   │ 69  │  С   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Кафан                   │ 935 │   -    │    -    │  29,7  │   42   │     -     │   60   │   41    │   397   │ 76  │  ЮВ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Севан                   │ 805 │   -    │    -    │  21,9  │   35   │     -     │   71   │   57    │   427   │  -  │  СВ  │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Сисиан                  │ 840 │   -    │    -    │  25,3  │   36   │     -     │   64   │   44    │   272   │ 54  │  В   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Спитак                  │ 845 │   -    │    -    │  27,3  │   35   │     -     │   70   │   50    │   369   │ 53  │  В   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Степанаван              │ 860 │   -    │    -    │  23,3  │   35   │     -     │   77   │   60    │   545   │ 53  │  З   │     0     │

├────────────────────────┴─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│                        Республика Беларусь                                                                                          │

├────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Брестская область       │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Брест                   │1000 │  22,5  │   27    │   24   │   37   │   10,8    │   70   │   56    │   423   │ 86  │  З   │    2,9    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Витебская область       │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Витебск                 │ 995 │   21   │   25    │   23   │   35   │   10,3    │   74   │   61    │   463   │ 107 │  З   │    3,1    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Полоцк                  │1000 │   21   │   26    │   23   │   34   │   10,6    │   -    │   60    │   460   │ 64  │  З   │    2,9    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Гомельская область      │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Василевичи              │1000 │  22,5  │   27    │   25   │   38   │   11,8    │   72   │   57    │   456   │ 99  │  З   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Гомель                  │1000 │  22,5  │   27    │   24   │   38   │   10,5    │   69   │   55    │   436   │ 90  │  СЗ  │    3,4    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Гродненская область     │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Гродно                  │1000 │   22   │  26,5   │   24   │   36   │   10,6    │   73   │   57    │   410   │ 110 │  З   │     0     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Минская область         │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Минск                   │ 990 │   21   │  25,5   │   23   │   35   │   10,3    │   70   │   58    │   470   │ 74  │  СЗ  │     2     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Могилевская область     │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Горки                   │ 990 │  21,5  │   25    │   23   │   36   │    10     │   75   │   59    │   462   │ 97  │ З; СЗ│    3,1    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Могилев                 │ 990 │  21,5  │   26    │   23   │   36   │   10,8    │   73   │   58    │   459   │ 74  │  З   │    3,7    │

├────────────────────────┴─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│                        Грузия                                                                                                       │

├────────────────────────┬─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Ахалкалаки              │ 825 │   20   │   25    │  21,7  │   37   │   14,6    │   72   │   47    │    -    │ 63  │  С   │    1,5    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Казбеги                 │ 645 │   -    │    -    │  6,8   │   17   │    6,2    │   77   │   82    │    -    │ 113 │  З   │    1,8    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Крестовый перевал       │ 760 │   14   │   20    │  15,4  │   25   │    8,1    │   85   │   77    │    -    │ 117 │  СВ  │    0,8    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Мамисонский перевал     │ 720 │   11   │   18    │  12,2  │   25   │    7,9    │   83   │   75    │    -    │ 114 │  З   │    2,5    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Местиа                  │ 855 │   21   │   26    │   23   │   38   │   15,2    │   72   │   46    │    -    │ 145 │  ЮЗ  │    0,2    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Мта-Сабуети             │ 875 │   20   │   25    │   22   │   32   │   10,6    │   87   │   75    │    -    │ 84  │  З   │    2,4    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Поти                    │  -  │   25   │   32    │  30,1  │   39   │    7,1    │   84   │   74    │    -    │ 223 │  ЮЗ  │     1     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Сакара                  │1000 │   26   │   33    │  30,7  │   42   │   11,1    │   74   │   58    │    -    │ 94  │  З   │    0,3    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Самтредиа               │  -  │   26   │   33    │  30,4  │   41   │    9,7    │   80   │    -    │    -    │ 164 │  З   │    0,9    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Тбилиси                 │ 970 │   27   │   34    │  32,6  │   41   │    12     │   58   │   41    │    -    │ 139 │  СЗ  │    0,9    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Телави                  │  -  │   26   │   33    │  30,9  │   38   │   11,4    │   65   │   50    │    -    │ 100 │  З   │     1     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Цхинвали                │  -  │   23   │   30    │  27,5  │   36   │   11,6    │   69   │   53    │    -    │ 89  │  ЮВ  │    0,5    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Шираки                  │ 950 │   26   │   32    │  30,3  │   39   │    15     │   66   │   46    │    -    │ 134 │  В   │     1     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Абхазская Республика    │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Гудаута                 │  -  │   32   │   26    │  30,4  │   39   │    8,5    │   78   │   67    │    -    │ 168 │  СВ  │    1,1    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Псху                    │ 935 │   29   │   23    │  26,3  │   41   │   13,6    │   80   │   60    │    -    │ 155 │  ЮВ  │    0,1    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Сухуми                  │1000 │   32   │   25    │  30,1  │   40   │    7,5    │   77   │   67    │    -    │ 169 │  З   │     1     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Аджарская Республика    │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Батуми                  │1015 │   32   │   26    │  30,2  │   38   │    6,6    │   79   │   71    │    -    │ 276 │  ЮЗ  │    1,1    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Хуло                    │  -  │   28   │   21    │  24,9  │   39   │   10,6    │   78   │   62    │    -    │ 133 │  Ю   │     1     │

├────────────────────────┴─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│                        Республика Казахстан                                                                                         │

├────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Акмолинская область     │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Астана                  │ 980 │  25,5  │  29,5   │   27   │   39   │   13,6    │   57   │   40    │   238   │  -  │  СВ  │    3,7    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Атбасар                 │  -  │  25,9  │  29,9   │  26,9  │   40   │   14,1    │   59   │   40    │   218   │  -  │  СЗ  │    4,7    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Актюбинская область     │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Актюбинск               │  -  │  27,3  │  31,7   │  29,2  │   42   │   13,9    │   51   │    -    │   192   │  -  │  СЗ  │    2,6    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Караулкельды            │  -  │   -    │    -    │  31,1  │   42   │   13,3    │   -    │    -    │   143   │  -  │ З; СЗ│    3,2    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Уил                     │1005 │  29,8  │  33,5   │  31,3  │   43   │   14,1    │   42   │    -    │   146   │  -  │  СЗ  │    63     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Челкар                  │  -  │   -    │    -    │  32,1  │   43   │   14,6    │   41   │    -    │   113   │  -  │  С   │    4,3    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Алматинская область     │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Алматы                  │ 920 │  28,2  │  31,5   │  29,7  │   43   │   12,1    │   45   │   38    │   403   │  -  │  Ю   │    1,6    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Баканас                 │  -  │   -    │    -    │  33,4  │   44   │   16,1    │   39   │    -    │    -    │  -  │  СВ  │    2,8    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Атырауская область      │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Атырау                  │1020 │  31,2  │  34,2   │  32,1  │   43   │   13,1    │   46   │   29    │   113   │  -  │ ЮЗ;  │    4,7    │

│                        │     │        │         │        │        │           │        │         │         │     │  СЗ  │           │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Ганюшкино               │  -  │   -    │    -    │  31,2  │   40   │    13     │   57   │    -    │   112   │  -  │  ЮЗ  │    4,1    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Восточно-Казахстанская  │                                                                                                            │

│область                 │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Зайсан                  │  -  │  26,8  │  30,7   │  28,4  │   40   │    11     │   44   │   38    │   237   │  -  │  -   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Зыряновск               │  -  │   -    │    -    │  26,9  │   40   │   15,9    │   -    │    -    │   387   │  -  │  -   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Катон-Карагай           │  -  │   -    │    -    │  23,1  │   36   │   12,8    │   67   │    -    │   360   │  -  │  -   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Лениногорск             │  -  │   -    │    -    │  23,9  │   37   │    14     │   69   │    -    │   549   │  -  │  В   │    1,6    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Усть-Каменогорск        │  -  │   -    │    -    │  28,2  │   43   │   14,6    │   64   │    -    │   332   │  -  │  СЗ  │    3,5    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Шемонаиха               │  -  │   -    │    -    │  27,3  │   42   │   14,1    │   64   │    -    │   308   │  -  │  С   │    4,1    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Джамбулская область     │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Джамбул                 │  -  │   -    │    -    │  31,9  │   44   │   15,8    │   40   │    -    │   169   │  -  │  С   │    2,5    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Фурмановка              │  -  │   -    │    -    │  33,1  │   46   │   17,3    │   44   │    -    │   104   │  -  │  СВ  │    3,6    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Джезказганская область  │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Балхаш                  │ 980 │  26,6  │  29,8   │  28,7  │   41   │   10,7    │   -    │   46    │   76    │  -  │  СВ  │    4,4    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Карсакпай               │  -  │  27,4  │  31,8   │  29,8  │   41   │   14,2    │   42   │   30    │   115   │  -  │  -   │     -     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Западно-Казахстанская   │                                                                                                            │

│область                 │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Джамбейты               │  -  │   -    │    -    │  30,8  │   44   │    15     │   47   │    -    │   172   │  -  │  СЗ  │     4     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Уральск                 │  -  │  27,8  │  31,7   │  29,5  │   42   │   14,4    │   -    │   38    │   195   │  -  │  СЗ  │    2,6    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Карагандинская область  │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Караганда               │  -  │  25,8  │  29,5   │  26,8  │   39   │   13,2    │   53   │    -    │   223   │  -  │  С   │    3,8    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Каркаралинск            │  -  │   -    │    -    │   25   │   37   │   14,7    │   52   │    -    │   262   │  -  │  СЗ  │    4,6    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Кзыл-Ординская область  │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Аральское море          │  -  │  30,4  │   34    │   32   │   45   │   12,1    │   40   │    -    │   78    │  -  │  С   │     5     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Казалинск               │1010 │   -    │    -    │  32,9  │   44   │    14     │   44   │    -    │   73    │  -  │  СЗ  │    2,5    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Кзыл-Орда               │  -  │   -    │    -    │  34,1  │   46   │   15,7    │   37   │    -    │   56    │  -  │ С; СВ│    3,1    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Кокчетавская область    │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Кокчетав                │  -  │   -    │    -    │  25,8  │   38   │   14,4    │   -    │    -    │   250   │  -  │  З   │    4,5    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Кустанайская область    │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Кустанай                │1000 │  25,2  │  29,6   │  26,7  │   42   │   13,2    │   62   │   44    │   237   │  -  │  -   │     -     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Мангистауская область   │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Форт-Шевченко           │1020 │   -    │    -    │  29,5  │   41   │    7,7    │   63   │    -    │   111   │  -  │  -   │     -     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Павлодарская область    │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Баянаул                 │  -  │   -    │    -    │  26,2  │   38   │   11,6    │   54   │    -    │   273   │  -  │  З   │    4,5    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Павлодар                │  -  │   -    │    -    │  27,7  │   41   │   13,1    │   58   │    -    │   192   │  -  │  С   │    4,4    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Северо-Казахстанская    │                                                                                                            │

│область                 │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Петропавловск           │1000 │  24,4  │  28,4   │  24,9  │   40   │   11,9    │   68   │   53    │   277   │     │  СЗ  │     4,6   │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Семипалатинская область │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Аягуз                   │  -  │   -    │    -    │  28,2  │   40   │   15,7    │   50   │    -    │   192   │  -  │  -   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Бахты                   │  -  │   -    │    -    │  30,9  │   42   │   17,3    │   52   │    -    │   153   │  -  │  -   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Кокпекты                │  -  │   -    │    -    │   28   │   42   │   15,4    │   56   │    -    │   187   │  -  │  -   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Семипалатинск           │  -  │   -    │    -    │  28,9  │   42   │   14,2    │   58   │    -    │   197   │  -  │  -   │     -     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Талды-Курганская область│                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Жаркент                 │ 935 │  24,7  │  31,5   │  31,7  │   42   │   15,7    │   -    │   35    │   116   │  -  │  -   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Талды-Курган            │     │        │         │  30,8  │   44   │   15,5    │   -    │    -    │   224   │  -  │  -   │     -     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Тургайская область      │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Амангельды              │  -  │   -    │    -    │  30,3  │   42   │   14,9    │   50   │    -    │   149   │  -  │  СВ  │    4,4    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Тургай                  │1005 │  29,7  │  33,5   │   31   │   43   │   13,6    │   44   │   30    │   134   │  -  │  СВ  │    4,9    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Южно-Казахстанская      │                                                                                                            │

│область                 │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Туркестан               │  -  │  33,6  │  37,1   │  36,4  │   49   │   17,7    │   -    │   17    │   72    │  -  │  СВ  │    3,2    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Чимкент                 │  -  │   -    │    -    │   33   │   44   │   14,9    │   -    │    -    │   208   │  -  │  В   │    2,4    │

├────────────────────────┴─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│                        Кыргызская Республика                                                                                        │

├────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Иссык-Кульская область  │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Каракол                 │  -  │   -    │    -    │   -    │   34   │   13,9    │   61   │   45    │   352   │ 61  │  СВ  │    1,1    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Чолпон-Ата              │  -  │   -    │    -    │   -    │   31   │     -     │   66   │   56    │   231   │ 40  │  З   │    0,9    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Нарынская область       │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Кочкорка                │  -  │   -    │    -    │   -    │   35   │     -     │   60   │   36    │   209   │ 30  │  В   │    0,8    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Нарын                   │  -  │   -    │    -    │   -    │   35   │   14,7    │   50   │   34    │   254   │ 42  │  Ю   │    1,6    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Сусамыр                 │  -  │   -    │    -    │   -    │   33   │   20,7    │   63   │   35    │   290   │ 38  │  ЮЗ  │    1,1    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Ошская область          │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Гульча                  │  -  │   -    │    -    │   -    │   37   │     -     │   55   │   31    │   325   │ 70  │  -   │     -     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Ош                      │  -  │   -    │    -    │   -    │   39   │     -     │   44   │   29    │   191   │ 63  │  З   │    1,7    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Хайдаркан               │  -  │   -    │    -    │   -    │   33   │     -     │   42   │   32    │   323   │ 54  │  -   │     -     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Таласская область       │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Талас                   │  -  │   -    │    -    │   -    │   40   │     -     │   51   │   34    │   216   │  -  │  СЗ  │    1,9    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Чуйская область         │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Бишкек                  │  -  │   -    │    -    │   -    │   42   │   14,2    │   44   │   31    │   287   │ 70  │  З   │    1,7    │

├────────────────────────┴─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│                        Республика Молдова                                                                                           │

├────────────────────────┬─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Кишинев                 │ 995 │   31   │   26    │  28,1  │   39   │    12     │   63   │   49    │   346   │ 218 │  СЗ  │    2,7    │

├────────────────────────┴─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│                        Республика Таджикистан                                                                                       │

├────────────────────────┬─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Душанбе                 │ 795 │   38   │   34    │  33,9  │   43   │     -     │  17,8  │   24    │   247   │ 24  │  З   │    1,3    │

├────────────────────────┴─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│                        Туркменистан                                                                                                 │

├────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Ахалская область        │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Ашхабад                 │ 990 │   40   │   35    │  38,2  │   48   │   15,1    │   35   │   22    │   104   │ 80  │  СЗ  │    1,2    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Гаудан                  │ 850 │   30   │   24    │  27,6  │   38   │   11,8    │   38   │   30    │   183   │ 85  │  С   │    1,8    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Серахс                  │ 980 │   41   │   35    │  38,4  │   47   │   15,5    │   24   │   14    │   58    │ 53  │  СЗ  │    2,6    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Теджен                  │ 990 │   41   │   35    │  38,4  │   48   │   16,1    │   30   │   17    │   57    │ 49  │  СЗ  │    2,7    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Балканская область      │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Гасанкули               │1020 │   33   │   28    │  31,9  │   46   │    8,3    │   71   │   58    │   85    │ 79  │  З   │    2,6    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Казанджик               │1010 │   41   │   35    │  38,5  │   48   │   13,1    │   33   │   21    │   76    │ 62  │  В   │    1,9    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Кизиларват              │1005 │   40   │   35    │  38,4  │   47   │   13,5    │   38   │   28    │   103   │ 77  │  В   │    2,8    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Кизилатрек              │1020 │   38   │   32    │  36,3  │   48   │    13     │   58   │   34    │   76    │ 91  │  З   │    1,9    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Небитдаг                │1015 │   41   │   35    │  38,5  │   48   │   12,4    │   36   │   22    │   70    │ 55  │  В   │    3,2    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Туркменбаши             │1005 │   37   │   30    │  34,9  │   45   │   12,7    │   45   │   31    │   62    │ 68  │  СЗ  │    2,6    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Чагыл                   │1005 │   40   │   33    │  38,2  │   48   │   15,1    │   33   │   23    │   60    │ 38  │  В   │    2,4    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Марыйская область       │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Байрамали               │ 985 │   40   │   35    │  38,5  │   48   │   15,8    │   27   │   18    │   55    │ 51  │  С   │    2,1    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Иолотань                │ 985 │   40   │   34    │  37,2  │   46   │   17,7    │   37   │   20    │   48    │ 40  │  СЗ  │    1,8    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Кушка                   │ 945 │   38   │   32    │  36,5  │   46   │   17,9    │   26   │   14    │   67    │ 71  │  СВ  │    2,4    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Мары                    │ 990 │   41   │   36    │  38,8  │   46   │   16,8    │   29   │   15    │   47    │ 65  │  С   │    2,3    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Тахтабазар              │ 975 │   42   │   36    │  39,4  │   48   │   17,5    │   23   │   14    │   60    │ 63  │  С   │    2,9    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Ташаузская область      │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Ташауз                  │1005 │   38   │   32    │  36,2  │   46   │   14,9    │   41   │   25    │   49    │ 74  │  С   │    1,9    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Чарджоуская область     │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Дарганата               │1000 │   38   │   33    │  36,6  │   47   │   16,1    │   41   │   28    │   60    │ 60  │  С   │    1,9    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Керки                   │ 985 │   40   │   34    │  38,4  │   46   │   16,7    │   37   │   24    │   46    │ 39  │  СЗ  │    1,7    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Репетек                 │ 990 │   42   │   36    │  39,9  │   50   │   18,6    │   23   │   11    │   38    │ 49  │  С   │    2,9    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Чарджоу                 │ 995 │   38   │   33    │  36,8  │   45   │   15,2    │   36   │   22    │   39    │ 63  │  С   │    3,1    │

├────────────────────────┴─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│                        Республика Узбекистан                                                                                        │

├────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Андижанская область     │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Андижан                 │ 970 │  32,5  │  36,4   │  35,1  │   42   │   15,5    │   -    │    -    │    -    │ 64  │  -   │     0     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Бухарская область       │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Бухара                  │ 990 │  34,1  │  38,4   │  36,7  │   46   │   16,4    │   -    │    -    │    -    │ 35  │  -   │     0     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Джизакская область      │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Галляарал               │ 950 │  33,3  │  37,5   │  35,4  │   43   │    20     │   -    │    -    │    -    │ 62  │  -   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Джизак                  │ 970 │  33,6  │   37    │  35,8  │   45   │   15,1    │   -    │    -    │    -    │ 69  │  -   │     0     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Каракалпакстан          │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Каракалпакия            │1010 │  33,2  │  33,7   │  34,2  │   46   │   16,5    │   -    │    -    │    -    │ 51  │  -   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Муйнак                  │1010 │  30,2  │  35,1   │  31,8  │   44   │    9,7    │   -    │    -    │    -    │ 66  │  -   │    3,4    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Нукус                   │1010 │  33,4  │  37,3   │  35,5  │   45   │   15,7    │   -    │    -    │    -    │ 48  │  -   │    4,4    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Чимбай                  │1010 │  34,7  │  39,2   │  34,2  │   44   │   15,1    │   -    │    -    │    -    │ 33  │  -   │     0     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Кашкадарьинская область │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Гузар                   │ 950 │  35,8  │  40,1   │  38,1  │   48   │   16,8    │   -    │    -    │    -    │  -  │  -   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Мубарек                 │ 990 │  37,2  │   41    │  39,5  │   49   │   17,3    │   -    │    -    │    -    │  -  │  -   │    4,3    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Навоийская область      │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Навои                   │ 970 │  33,9  │  38,2   │   36   │   46   │   17,1    │   -    │    -    │    -    │ 38  │  -   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Нурата                  │ 950 │  33,8  │  37,8   │  35,3  │   47   │   16,1    │   -    │    -    │    -    │ 47  │  -   │     0     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Наманганская область    │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Касансай                │ 910 │  32,9  │  36,7   │  32,8  │   41   │   13,5    │   -    │    -    │    -    │ 76  │  -   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Наманган                │ 970 │  32,1  │  35,7   │  34,9  │   42   │   14,6    │   -    │    -    │    -    │  -  │  -   │     0     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Самаркандская область   │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Каттакурган             │ 950 │  33,1  │  37,2   │  35,8  │   44   │   15,6    │   -    │    -    │    -    │  -  │  -   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Самарканд               │ 930 │  31,7  │   36    │  33,7  │   42   │   16,5    │   -    │    -    │    -    │  -  │  -   │     0     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Сурхандарьинская область│                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Денау                   │ 950 │  33,7  │  37,4   │  36,9  │   45   │   16,7    │   -    │    -    │    -    │  -  │  -   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Термез                  │ 970 │  38,2  │  42,2   │  39,4  │   47   │   18,7    │   -    │    -    │    -    │ 37  │  -   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Шерабад                 │ 970 │  36,2  │   40    │  39,1  │   47   │   14,9    │   -    │    -    │    -    │  -  │  -   │    3,1    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Сырдарьинская область   │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Сырдарья                │ 990 │  33,1  │  37,1   │   36   │   45   │   18,7    │   -    │    -    │    -    │ 53  │  -   │     0     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Ташкентская область     │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Ташкент                 │ 950 │   33   │  37,5   │  35,4  │   45   │   16,8    │   -    │    -    │    -    │ 50  │  -   │    1,4    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Чарвак                  │ 910 │  29,8  │  34,3   │  31,9  │   42   │   14,8    │   -    │    -    │    -    │ 99  │  -   │     0     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Ферганская область      │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Коканд                  │ 970 │  32,3  │  35,8   │  34,8  │   42   │   15,3    │   -    │    -    │    -    │  -  │  -   │     0     │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Фергана                 │ 950 │   32   │  35,9   │  34,3  │   42   │   15,4    │   -    │    -    │    -    │ 85  │  -   │     0     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Хорезмская область      │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Ургенч                  │1010 │  33,5  │  37,6   │  35,4  │   45   │   14,6    │   -    │    -    │    -    │ 42  │  -   │     0     │

├────────────────────────┴─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│                        Украина                                                                                                      │

├────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Винницкая область       │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Винница                 │ 980 │   27   │   23    │   24   │   38   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 112 │  СЗ  │    1,3    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Волынская область       │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Ковель                  │ 995 │   27   │   23    │  23,7  │   37   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 122 │  З   │    1,4    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Луцк                    │ 990 │   26   │   22    │  23,6  │   36   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 114 │  З   │    1,9    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Днепропетровская область│                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Днепропетровск          │1000 │   31   │   27    │  27,4  │   40   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 82  │  С   │    2,6    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Комиссаровка            │1005 │   30   │   26    │  26,5  │   39   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 91  │  С   │    1,8    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Кривой Рог              │  -  │   31   │   26    │  27,2  │   38   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 75  │  С   │    2,6    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Донецкая область        │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Донецк                  │ 990 │   30   │   26    │  26,9  │   39   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 125 │  СВ  │    2,3    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Житомирская область     │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Житомир                 │ 990 │   26   │   22    │  23,7  │   38   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 180 │  -   │    1,7    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Овруч                   │ 995 │   26   │   21    │  23,8  │   38   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 158 │  СЗ  │    0,9    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Закарпатская область    │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Ужгород                 │1000 │   27   │   24    │  25,9  │   39   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 75  │  В   │    1,5    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Запорожская область     │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Запорожье               │1010 │   31   │   27    │  28,1  │   40   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 120 │  С   │    1,1    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Кирилловка              │ 990 │   29   │   26    │  26,8  │   38   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 114 │  С   │    1,9    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Ивано-Франковская       │                                                                                                            │

│область                 │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Ивано-Франковск         │ 985 │   26   │   21    │  23,6  │   37   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 93  │  З   │    1,4    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Киевская область        │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Киев                    │ 995 │   29   │   24    │  25,2  │   39   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 103 │  С   │    1,6    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Кировоградская область  │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Гайворон                │  -  │   27   │   24    │  25,4  │   39   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 95  │  СЗ  │    1,2    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Знаменка                │ 995 │   28   │   24    │  25,8  │   38   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 136 │  С   │    1,5    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Кировоград              │ 995 │   29   │   25    │  25,9  │   39   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 122 │  СЗ  │    2,8    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Луганская область       │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Луганск                 │1010 │   30   │   26    │  27,8  │   41   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 80  │  З   │    1,4    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Львовская область       │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Львов                   │ 975 │   26   │   22    │  22,9  │   37   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 92  │  З   │     2     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Николаевская область    │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Николаев                │1010 │   31   │   26    │  28,5  │   39   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 144 │  С   │    2,1    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Одесская область        │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Измаил                  │1015 │   27   │   24    │  25,8  │   38   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 76  │  С   │    2,3    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Любашевка               │ 995 │   29   │   24    │  25,9  │   37   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 102 │  С   │    2,1    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Одесса                  │1010 │   28   │   24    │  25,4  │   38   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 103 │  С   │    2,1    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Раздельное              │1000 │   30   │   26    │   27   │   37   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 106 │  СЗ  │    1,8    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Сарата                  │  -  │   31   │   27    │  27,7  │   41   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 100 │  С   │    1,5    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Полтавская область      │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Лубны                   │1000 │   27   │   24    │  25,7  │   38   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 84  │  СЗ  │    1,5    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Полтава                 │ 995 │   29   │   25    │   26   │   38   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 178 │  З   │    1,7    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Ровенская область       │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Ровно                   │1000 │   26   │   22    │  23,5  │   37   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 66  │  З   │    2,2    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Сарны                   │1000 │   26   │   23    │   24   │   38   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 106 │  З   │    1,1    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Сумская область         │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Ромны                   │ 995 │   27   │   23    │  24,9  │   39   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 86  │  СЗ  │    1,2    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Сумы                    │ 995 │   27   │   23    │  25,1  │   40   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 89  │  СЗ  │     2     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Тернопольская область   │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Тернополь               │ 975 │   25   │   21    │   23   │   37   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 106 │  СЗ  │    1,3    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Харьковская область     │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Лозовая                 │ 995 │   30   │   26    │  26,8  │   38   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 75  │  СВ  │    0,7    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Харьков                 │1000 │   29   │   25    │  26,4  │   39   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 83  │  С   │    1,2    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Херсонская область      │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Аскания-Нова            │1010 │   31   │   27    │  28,6  │   40   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 123 │  С   │    2,4    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Геническ                │1015 │   29   │   25    │  27,1  │   38   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 114 │  С   │    2,6    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Херсон                  │1010 │   30   │   26    │   28   │   39   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 86  │  С   │    2,3    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Хмельницкая область     │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Хмельницкий             │ 980 │   26   │   20    │  23,7  │   37   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 106 │  СЗ  │    1,4    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Черкасская область      │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Золотоноша              │1005 │   29   │   24    │  25,6  │   39   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 89  │  СЗ  │    1,8    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Умань                   │ 990 │   29   │   23    │  24,8  │   38   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 155 │  СЗ  │    1,5    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Черниговская область    │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Чернигов                │1000 │   28   │   23    │  24,5  │   39   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 78  │  С   │    2,1    │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Черновицкая область     │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Черновцы                │ 990 │   26   │   23    │  24,5  │   38   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 117 │  СЗ  │     2     │

├────────────────────────┼─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┤

│Автономная Республика   │                                                                                                            │

│Крым                    │                                                                                                            │

├────────────────────────┼─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┬──────┬───────────┤

│Ай-Петри                │ 880 │   23   │   19    │  20,4  │   30   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 215 │  СЗ  │    3,3    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Клепинино               │1010 │   30   │   27    │  28,3  │   41   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 114 │  СЗ  │    1,9    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Симферополь             │ 990 │   29   │   26    │  27,6  │   39   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 122 │  В   │    2,7    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Феодосия                │1015 │   29   │   25    │  27,5  │   38   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 109 │  СЗ  │    2,4    │

├────────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤

│Ялта                    │1010 │   31   │   26    │  27,3  │   37   │     -     │   -    │    -    │    -    │ 189 │  З   │    1,1    │

└────────────────────────┴─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┘

Примечание - Абсолютная максимальная температура воздуха выбрана из ряда наблюдений за период 1881-1985 гг.; в СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика" абсолютная максимальная температура воздуха для отдельных пунктов определялась методом приведения.

Изменением N 1, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 24 декабря 2002 г. N 164, в таблицу 3 настоящих норм внесены изменения, введенные в действие с 1 января 2003 г.

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 3* - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

┌─────────────────────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┐

│  Республика, край,  │  I   │ II  │ III  │  IV  │  V  │  VI  │ VII  │ VIII │ IX  │  X   │  XI  │ XII │  Год   │

│   область, пункт    │      │     │      │      │     │      │      │      │     │      │      │     │        │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│          1          │  2   │  3  │  4   │  5   │  6  │  7   │  8   │  9   │ 10  │  11  │  12  │ 13  │   14   │

├─────────────────────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│                     Российская Федерация                                                                     │

├─────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Республика Адыгея    │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Майкоп               │ -1,4 │ 0,3 │ 4,1  │ 11,3 │16,5 │ 19,7 │ 22,2 │ 21,9 │17,1 │ 11,2 │ 6,2  │ 1,4 │  10,9  │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Алтайский край       │                                                                                        │

├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Республика Алтай     │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Алейск               │-17,6 │-16,3│ -8,7 │ 3,3  │12,2 │ 18,4 │ 20,3 │ 17,2 │11,3 │ 3,2  │ -7,5 │-15,1│  1,7   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Барнаул              │-17,5 │-16,1│ -9,1 │ 2,1  │11,4 │ 17,7 │ 19,8 │ 16,9 │10,8 │ 2,5  │ -7,9 │-15,0│  1,3   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Беля                 │ -9,2 │-8,1 │ -3,2 │ 3,2  │ 9,5 │ 14,6 │ 16,9 │ 15,5 │10,7 │ 4,1  │ -3,2 │-7,9 │  3,6   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Бийск                │-17,7 │-16,5│ -9,2 │ 2,3  │11,3 │ 17,2 │ 19,2 │ 16,3 │10,5 │ 2,6  │ -8,1 │-15,1│  1,1   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Змеиногорск          │-15,1 │-14,4│ -7,9 │ 2,9  │11,7 │ 17,3 │ 19,2 │ 16,6 │11,3 │ 3,5  │ -6,6 │-13,2│  2,1   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Катанда              │-22,8 │-18,8│ -9,2 │ 2,3  │ 9,5 │ 14,2 │ 15,5 │ 13,3 │ 7,9 │ 0,2  │-11,4 │-19,9│  -1,6  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Кош-Агач             │-30,5 │-26,8│-15,0 │ -1,4 │ 6,2 │ 12,3 │ 14,0 │ 12,0 │ 5,8 │ -3,8 │-17,1 │-26,9│  -5,9  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Онгудай              │-21,1 │-17,5│ -7,2 │ 3,5  │10,0 │ 14,9 │ 16,3 │ 13,9 │ 8,5 │ 1,1  │-10,1 │-18,3│  -0,5  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Родино               │-17,7 │-16,9│ -9,8 │ 3,3  │12,5 │ 18,6 │ 20,5 │ 17,4 │11,6 │ 3,0  │ -7,4 │-15,1│  1,7   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Рубцовск             │-17,5 │-16,4│ -8,9 │ 3,6  │12,6 │ 18,7 │ 20,5 │ 17,7 │11,8 │ 3,7  │ -7,1 │-14,9│  2,0   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Славгород            │-18,9 │-18,2│-10,6 │ 3,0  │12,5 │ 18,9 │ 20,8 │ 17,6 │11,8 │ 3,0  │ -7,8 │-15,9│  1,4   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Тогул                │-16,5 │-15,3│ -8,7 │ 1,7  │10,5 │ 16,7 │ 18,8 │ 15,8 │10,3 │ 2,4  │ -8,1 │-15,0│  1,1   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Амурская область     │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Архара               │-26,7 │-21,8│-10,7 │ 2,5  │11,0 │ 17,2 │ 20,9 │ 18,8 │11,9 │ 2,4  │-12,0 │-23,6│  -0,8  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Белогорск            │-27,1 │-20,7│-10,9 │ 1,8  │10,3 │ 17,4 │ 21,1 │ 18,7 │11,7 │ 1,3  │-13,5 │-24,0│  -1,2  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Благовещенск         │-24,1 │-18,7│ -9,1 │ 2,7  │11,1 │ 17,9 │ 21,4 │ 19,1 │12,2 │ 2,2  │-11,5 │-21,8│  0,1   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Бомнак               │-32,2 │-24,8│-13,1 │ -1,6 │ 7,9 │ 14,7 │ 17,8 │ 15,3 │ 8,5 │ -2,8 │-20,0 │-30,7│  -5,1  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Братолюбовка         │-28,0 │-21,8│-12,1 │ 0,8  │ 9,5 │ 16,3 │ 19,9 │ 17,6 │10,8 │ 0,5  │-14,3 │-25,3│  -2,2  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Бысса                │-30,7 │-24,3│-12,8 │ -0,4 │ 8,8 │ 15,2 │ 18,7 │ 16,2 │ 9,1 │ -1,0 │-16,8 │-28,1│  -3,8  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Гош                  │-31,2 │-24,6│-14,0 │ 0,3  │ 9,1 │ 15,9 │ 19,3 │ 16,9 │ 9,9 │ -0,6 │-16,3 │-28,2│  -3,6  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Дамбуки              │-31,1 │-24,9│-15,1 │ -1,9 │ 7,5 │ 14,4 │ 17,9 │ 15,3 │ 8,2 │ -3,3 │-18,8 │-28,9│  -5,1  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Ерофей Павлович      │-27,6 │-22,0│-13,0 │ -1,2 │ 7,5 │ 15,0 │ 18,3 │ 15,0 │ 7,9 │ -3,4 │-17,6 │-26,3│  -4,0  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Завитинск            │-26,9 │-20,9│-11,6 │ 1,3  │ 9,7 │ 16,7 │ 20,3 │ 18,1 │11,3 │ 1,1  │-13,4 │-24,0│  -1,5  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Зея                  │-30,1 │-23,8│-13,6 │ -0,6 │ 8,4 │ 15,3 │ 18,6 │ 15,7 │ 9,0 │ -2,4 │-17,8 │-28,0│  -4,1  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Норск                │-31,8 │-25,1│-13,3 │ 0,2  │ 9,4 │ 16,0 │ 19,3 │ 17,0 │ 9,9 │ -0,3 │-16,8 │-29,0│  -3,7  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Огорон               │-29,3 │-23,1│-13,9 │ 2,3  │ 7,0 │ 13,8 │ 17,1 │ 14,5 │ 8,0 │ -3,3 │-18,0 │-27,3│  -4,7  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Поярково             │-26,9 │-21,6│-11,5 │ 2,1  │10,4 │ 17,1 │ 20,9 │ 18,8 │11,9 │ 1,8  │-12,4 │-23,7│  -1,1  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Свободный            │-27,7 │-21,6│-12,1 │ 1,0  │ 9,6 │ 16,6 │ 20,2 │ 17,7 │10,6 │ 0,0  │-14,9 │-25,4│  -2,2  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Сковородино          │-29,1 │-23,4│-14,1 │ -1,8 │ 7,2 │ 14,5 │ 18,0 │ 15,0 │ 7,7 │ -3,8 │-18,4 │-27,7│  -4,7  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Средняя Нюкжа        │-34,7 │-28,9│-18,4 │ -5,4 │ 5,3 │ 13,2 │ 16,8 │ 13,4 │ 5,7 │ -6,6 │-22,9 │-32,9│  -8,0  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Тыган-Уркан          │-26,4 │-21,6│-13,4 │ -1,5 │ 7,5 │ 14,6 │ 18,1 │ 15,1 │ 7,9 │ -3,4 │-17,2 │-25,2│  -3,8  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Тында                │-31,7 │-25,9│-16,2 │ -3,8 │ 6,0 │ 13,4 │ 17,1 │ 13,9 │ 6,3 │ -5,7 │-21,5 │-30,2│  -6,5  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Унаха                │-30,0 │-24,5│-15,9 │ -3,5 │ 6,2 │ 13,6 │ 17,2 │ 14,1 │ 6,9 │ -5,1 │-20,2 │-28,3│  -5,8  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Усть-Нюкжа           │-32,3 │-26,4│-15,2 │ -3,1 │ 6,5 │ 14,3 │ 17,6 │ 14,3 │ 6,8 │ -4,9 │-21,2 │-31,1│  -6,2  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Черняево             │-27,9 │-22,4│-12,5 │ 0,2  │ 8,8 │ 16,1 │ 19,6 │ 16,8 │ 9,7 │ -1,2 │-16,0 │-25,9│  -2,9  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Шимановск            │-27,7 │-21,9│-12,2 │ 0,6  │ 9,1 │ 16,1 │ 19,7 │ 16,9 │10,0 │ -0,8 │-15,7 │-25,3│  -2,6  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Экимчан              │-33,1 │-24,8│-14,9 │ -3,2 │ 6,0 │ 13,0 │ 16,8 │ 14,5 │ 7,7 │ -3,5 │-19,3 │-30,5│  -5,9  │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Архангельская область│                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Архангельск          │-12,9 │-12,5│ -8,0 │ -0,9 │ 6,0 │ 12,4 │ 15,6 │ 13,6 │ 7,9 │ 1,5  │ -4,1 │-9,5 │  0,8   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Борковская           │-17,8 │-16,4│-11,2 │ -2,9 │ 3,1 │ 10,2 │ 13,5 │ 11,0 │ 5,5 │ -1,7 │ -8,1 │-13,9│  -2,4  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Емецк                │-14,1 │-12,8│ -7,3 │ -0,1 │ 6,6 │ 13,4 │ 16,1 │ 13,9 │ 8,0 │ 1,2  │ -4,5 │-10,2│  0,9   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Койнас               │-16,5 │-15,0│ -9,6 │ -1,3 │ 4,6 │ 11,8 │ 15,2 │ 12,7 │ 6,6 │ -0,3 │ -6,8 │-12,9│  -1,0  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Котлас               │-14,6 │-12,6│ -6,4 │ 1,6  │ 8,6 │ 14,4 │ 17,2 │ 14,4 │ 8,3 │ 1,4  │ -5,3 │-11,2│  1,4   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Мезень               │-14,3 │-13,7│ -9,5 │ -2,6 │ 3,4 │ 9,9  │ 13,6 │ 11,9 │ 6,6 │ -0,2 │ -6,2 │-11,4│  -1,1  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Онега                │-12,0 │-11,6│ -7,2 │ 0,1  │ 6,4 │ 12,7 │ 15,9 │ 13,9 │ 8,4 │ 1,9  │ -3,6 │ 9,0 │  1,3   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Астраханская область │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Астрахань            │ -6,7 │-5,6 │ 0,4  │ 9,9  │18,0 │ 22,8 │ 25,3 │ 23,6 │17,3 │ 9,6  │ 2,4  │-3,2 │  9,5   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Верхний Баскунчак    │ -9,5 │-9,1 │ -2,1 │ 9,6  │17,4 │ 22,3 │ 25,0 │ 23,5 │16,6 │ 7,6  │ 0,5  │-5,7 │  8,0   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Республика           │                                                                                        │

│Башкортостан         │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Белорецк             │-16,2 │-14,4│ -7,8 │ 2,7  │10,2 │ 14,5 │ 16,0 │ 14,2 │ 8,7 │ 0,7  │ -7,4 │-13,8│  0,6   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Дуван                │-15,7 │-14,3│ -7,5 │ 2,8  │10,6 │ 15,3 │ 17,0 │ 14,8 │ 9,3 │ 1,1  │ -6,7 │-12,6│  1,2   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Мелеуз               │-15,5 │-14,4│ -7,5 │ 4,6  │13,6 │ 17,8 │ 19,6 │ 17,9 │11,7 │ 3,2  │ -5,1 │-11,8│  2,8   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Уфа                  │-14,9 │-13,7│ -6,7 │ 4,4  │13,3 │ 17,3 │ 18,9 │ 16,8 │11,1 │ 2,8  │ -5,1 │-11,2│  2,8   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Янаул                │-15,5 │-13,7│ -7,1 │ 2,9  │11,2 │ 15,1 │ 17,1 │ 14,5 │ 9,2 │ 0,8  │ -6,1 │-11,7│  1,5   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Белгородская область │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Белгород             │ -8,5 │-6,4 │ -2,5 │ 7,5  │14,6 │ 17,9 │ 19,9 │ 18,7 │12,9 │ 6,4  │ 0,3  │-4,5 │  6,4   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Брянская область     │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Брянск               │ -9,1 │-8,4 │ -3,2 │ 5,9  │12,8 │ 16,7 │ 18,1 │ 16,9 │11,5 │ 5,0  │ -0,4 │-5,2 │  5,1   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Республика Бурятия   │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Бабушкин             │-16,4 │-16,6│ -9,7 │ -0,7 │ 5,2 │ 10,7 │ 14,2 │ 14,2 │ 8,9 │ 2,5  │ -5,1 │-10,5│  -0,3  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Баргузин             │-27,4 │-23,7│-12,1 │ -0,3 │ 7,8 │ 15,1 │ 18,4 │ 15,9 │ 8,6 │ -0,6 │-12,8 │-23,2│  -2,9  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Багдарин             │-29,4 │-25,2│-15,4 │ -3,5 │ 5,2 │ 12,5 │ 15,3 │ 12,2 │ 5,1 │ -5,0 │-19,0 │-28,0│  -6,3  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Кяхта                │-21,9 │-18,2│ -8,6 │ 2,0  │ 9,5 │ 16,6 │ 18,9 │ 16,4 │ 9,2 │ 0,6  │-10,5 │-19,2│  -0,4  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Монды                │-19,9 │-17,6│-10,1 │ -1,8 │ 5,6 │ 12,1 │ 14,2 │ 12,0 │ 5,5 │ -2,2 │-11,8 │-18,2│  -2,7  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Нижнеангарск         │-22,6 │-21,3│-13,4 │ -3,2 │ 4,3 │ 11,2 │ 15,5 │ 14,6 │ 8,3 │ -0,6 │-11,8 │-18,4│  -3,1  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Сосново-Озерское     │-24,7 │-21,8│-13,2 │ -2,9 │ 4,7 │ 13,5 │ 16,4 │ 13,6 │ 6,4 │ -2,6 │-14,2 │-21,7│  -3,9  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Уакит                │-28,3 │-24,5│-15,7 │ -5,2 │ 3,5 │ 11,6 │ 14,8 │ 11,8 │ 4,7 │ -6,0 │-18,7 │-26,5│  -6,5  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Улан-Удэ             │-24,8 │-21,0│-10,2 │ 1,1  │ 8,7 │ 16,0 │ 19,3 │ 16,4 │ 8,7 │ -0,2 │-12,4 │-21,4│  -1,7  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Хоринск              │-25,6 │-22,0│-10,7 │ 0,4  │ 8,4 │ 16,2 │ 18,8 │ 15,8 │ 8,0 │ -1,1 │-13,4 │-21,9│  -2,3  │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Владимирская область │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Владимир             │-11,1 │-10,0│ -4,3 │ 4,9  │12,2 │ 16,6 │ 17,9 │ 16,4 │10,7 │ 3,7  │ -2,7 │-7,5 │  3,9   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Муром                │-11,5 │-10,9│ -4,9 │ 4,7  │12,5 │ 16,7 │ 18,7 │ 17,2 │11,3 │ 4,1  │ -2,3 │-8,2 │  4,0   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Волгоградская область│                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Волгоград            │ -7,6 │-7,0 │ -1,0 │ 10,0 │16,7 │ 21,3 │ 23,6 │ 22,1 │16,0 │ 8,0  │ -0,6 │-4,2 │  8,2   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Камышин              │-10,4 │-9,9 │ -4,0 │-7,7  │16,2 │ 20,7 │ 23,2 │ 21,5 │15,1 │ 6,7  │ -0,8 │-6,7 │  6,6   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Костычевка           │-11,7 │-11,6│ -5,2 │ 7,2  │15,7 │ 20,2 │ 22,7 │ 21,0 │14,5 │ 6,0  │ -1,3 │-8,1 │  5,8   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Котельниково         │ -7,4 │-6,8 │ -0,8 │ 9,5  │17,0 │ 21,2 │ 24,0 │ 22,7 │16,2 │ 8,3  │  1,9 │-3,7 │  8,5   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Новоаннинский        │-10,0 │-9,1 │ -3,4 │ 7,8  │15,4 │ 19,6 │ 21,4 │ 20,2 │14,0 │ 5,9  │ -0,5 │-5,8 │  6,3   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Эльтон               │-10,2 │-10,1│ -3,0 │ 9,1  │17,3 │ 22,2 │ 24,6 │ 23,1 │16,1 │ 7,4  │ -0,1 │-6,7 │  7,5   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Вологодская область  │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Бабаево              │-11,6 │-10,5│ -5,4 │ 2,4  │ 9,5 │ 14,7 │ 16,8 │ 14,9 │ 9,2 │ 2,9  │ -2,6 │-8,0 │  2,7   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Вологда              │-12,6 │-11,6│ -5,9 │ 2,3  │ 9,6 │ 14,9 │ 16,8 │ 15,0 │ 9,1 │ 2,5  │ -3,5 │-8,9 │  2,3   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Вытегра              │-10,9 │-10,4│ -5,9 │ 1,8  │ 8,4 │ 13,8 │ 16,7 │ 14,7 │ 9,2 │ 3,0  │ -2,8 │-8,0 │  2,5   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Никольск             │-13,8 │-12,9│ -6,6 │ 2,0  │ 9,0 │ 14,5 │ 16,8 │ 14,5 │ 8,5 │ 1,6  │ -4,6 │-10,8│  1,5   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Тотьма               │-13,1 │-11,9│ -6,2 │ 2,1  │ 9,1 │ 14,3 │ 17,0 │ 14,5 │ 8,5 │ 1,9  │ -4,5 │-10,4│  1,8   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Воронежская область  │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Воронеж              │ -9,8 │-9,6 │ -3,7 │ 6,6  │14,6 │ 17,9 │ 19,9 │ 18,6 │13,0 │ 5,9  │ -0,6 │-6,2 │  5,6   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Республика Дагестан  │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Дербент              │ 1,5  │ 1,7 │ 4,1  │ 9,4  │16,1 │ 21,4 │ 24,7 │ 24,5 │20,1 │ 14,4 │ 8,7  │ 4,3 │  12,5  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Махачкала            │ -0,5 │ 0,2 │ 3,5  │ 9,4  │16,3 │ 21,5 │ 24,6 │ 24,1 │19,4 │ 13,4 │ 7,2  │ 2,6 │  11,8  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Южно-Сухокумск       │ -3,6 │-2,5 │ 2,4  │ 10,6 │17,8 │ 22,4 │ 25,1 │ 24,2 │18,2 │ 10,8 │ 4,8  │ 0,5 │  10,9  │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Ивановская область   │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Иваново              │-11,9 │-10,9│ -5,1 │ 4,1  │11,4 │ 15,8 │ 17,6 │ 15,8 │10,1 │ 3,5  │ -3,1 │-8,1 │  3,3   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Кинешма              │-11,7 │-11,3│ -5,6 │ 3,4  │11,1 │ 15,9 │ 18,2 │ 15,9 │10,0 │ 3,3  │ -3,5 │-9,1 │  3,0   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Иркутская область    │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Алыгджер             │-16,7 │-14,6│ -7,8 │ -0,2 │ 6,2 │ 12,2 │ 13,8 │ 12,0 │ 6,4 │ 0,1  │ -8,9 │-15,1│  -1,1  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Бодайбо              │-30,8 │-26,8│-15,4 │ -2,7 │ 6,1 │ 14,2 │ 17,6 │ 14,5 │ 6,9 │ -3,1 │-18,6 │-28,9│  -5,6  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Братск               │-20,7 │-19,4│-10,2 │ -1,2 │ 6,2 │ 14,0 │ 17,8 │ 14,8 │ 8,1 │ -0,5 │ -9,8 │-18,4│  -1,6  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Верхняя Гутара       │-19,8 │-17,2│-10,6 │ -2,1 │ 4,8 │ 11,3 │ 13,7 │ 11,0 │ 4,9 │ -2,1 │-11,5 │-18,0│  -3,0  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Дубровское           │-28,6 │-23,2│-13,6 │ -2,9 │ 5,7 │ 14,3 │ 17,7 │ 14,0 │ 6,4 │ -2,3 │-17,4 │-25,8│  -4,6  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Ербогачен            │-31,0 │-28,2│-17,2 │ -5,0 │ 4,7 │ 14,0 │ 17,1 │ 13,0 │ 5,3 │ -5,6 │-21,9 │-30,1│  -7,1  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Жигалово             │-28,4 │-25,1│-13,8 │ -1,0 │ 7,2 │ 14,6 │ 17,4 │ 14,1 │ 6,5 │ -2,4 │-15,7 │-25,4│  -4,3  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Зима                 │-23,0 │-20,0│-10,1 │ 1,1  │ 8,7 │ 15,8 │ 18,0 │ 14,9 │ 8,1 │ -0,1 │-12,2 │-20,5│  -1,6  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Ика                  │-29,4 │-24,3│-15,4 │ -3,9 │ 5,3 │ 13,7 │ 16,7 │ 13,0 │ 5,7 │ -3,6 │-18,2 │-28,1│  -5,7  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Илимск               │-25,4 │-22,0│-12,6 │ -1,6 │ 6,3 │ 14,2 │ 17,6 │ 14,2 │ 6,6 │ -2,0 │-14,8 │-23,8│  -3,6  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Иркутск              │-20,6 │-18,1│ -9,4 │ 1,0  │ 8,5 │ 14,8 │ 17,6 │ 15,0 │ 8,2 │ 0,5  │-10,4 │-18,4│  -0,9  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Ичера                │-28,2 │-25,4│-14,6 │ -2,7 │ 6,4 │ 14,6 │ 17,6 │ 14,0 │ 6,6 │ -3,0 │-17,6 │-26,7│  -4,9  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Киренск              │-27,4 │-23,8│-13,8 │ -2,2 │ 6,7 │ 15,0 │ 18,3 │ 14,8 │ 7,0 │ -2,4 │-15,9 │-25,8│  -4,1  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Мама                 │-28,9 │-23,9│-14,3 │ -2,8 │ 5,9 │ 14,1 │ 17,9 │ 14,4 │ 6,8 │ -2,1 │-17,4 │-26,1│  -4,7  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Марково              │-27,8 │-23,3│-13,7 │ -1,8 │ 7,1 │ 15,2 │ 18,0 │ 14,7 │ 7,1 │ -2,0 │-15,8 │-26,0│  -4,0  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Наканно              │-35,1 │-31,3│-18,4 │ -6,5 │ 3,8 │ 13,3 │ 16,7 │ 12,6 │ 4,8 │ -6,5 │-24,8 │-33,7│  -8,8  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Невон                │-24,9 │-23,2│-13,3 │ -1,8 │ 6,5 │ 14,6 │ 17,6 │ 14,1 │ 6,9 │ -1,4 │-14,4 │-23,4│  -3,6  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Непа                 │-27,9 │-25,4│-14,6 │ -3,5 │ 5,6 │ 13,9 │ 16,8 │ 12,9 │ 5,7 │ -4,0 │-18,5 │-27,2│  -5,5  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Орлинга              │-26,7 │-23,3│-13,2 │ -1,9 │ 6,8 │ 14,3 │ 17,1 │ 13,9 │ 6,6 │ -2,0 │-15,0 │-24,7│  -4,0  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Перевоз              │-26,5 │-25,0│-15,4 │ -3,5 │ 5,5 │ 13,4 │ 16,8 │ 13,2 │ 5,7 │ -3,9 │-17,6 │-25,6│  -5,2  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Преображенка         │-29,2 │-24,2│-15,4 │ -3,9 │ 5,6 │ 14,7 │ 17,7 │ 13,5 │ 5,8 │ -4,1 │-18,6 │-28,4│  -5,5  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Слюдянка             │-17,4 │-17,0│ -9,9 │ -0,3 │ 6,0 │ 11,8 │ 15,3 │ 14,2 │ 7,8 │ -1,7 │ -7,3 │-13,5│  -0,7  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Тайшет               │-19,5 │-17,2│ -9,1 │ 0,7  │ 8,4 │ 15,8 │ 18,3 │ 15,0 │ 8,3 │ 0,2  │-10,6 │-18,4│  -0,7  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Тулун                │-21,5 │-18,3│-10,2 │ 0,0  │ 7,7 │ 14,4 │ 17,2 │ 14,1 │ 7,3 │ -0,6 │-11,8 │-20,1│  -1,8  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Усть-Ордынский -     │-24,8 │-22,3│-12,5 │ 0,6  │ 8,2 │ 15,6 │ 18,0 │ 15,1 │ 7,7 │ -0,8 │-14,2 │-21,9│  -2,6  │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Усть-Ордынский       │                                                                                        │

│Бурятский АО         │                                                                                        │

├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Кабардино-Балкарская │                                                                                        │

│Республика           │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Нальчик              │ -4,0 │-2,8 │ 1,8  │ 9,5  │15,4 │ 19,1 │ 21,6 │ 21,0 │16,0 │ 9,4  │ 3,8  │-1,3 │  9,1   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Калининградская      │                                                                                        │

│область              │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Калининград          │ -3,1 │-2,5 │ 0,6  │ 6,2  │11,6 │ 15,2 │ 17,3 │ 16,7 │13,0 │ 7,8  │ 2,9  │-0,9 │  7,1   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Республика Калмыкия  │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Элиста               │ -6,8 │-6,2 │ -0,3 │ 9,5  │16,9 │ 21,5 │ 24,4 │ 23,2 │16,8 │ 8,9  │ 2,1  │-2,9 │  8,9   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Калужская область    │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Калуга               │-10,1 │-8,9 │ -3,9 │ 4,8  │12,3 │ 16,2 │ 18,0 │ 16,5 │11,0 │ 4,7  │ -1,5 │-6,5 │  4,4   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Камчатская область   │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Апука - Корякский АО │-10,9 │-13,1│-11,9 │ -6,5 │ 0,7 │ 6,1  │ 9,8  │ 10,4 │ 6,5 │ -1,7 │ -8,5 │-12,1│  -2,6  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Ича - Корякский АО   │-12,0 │-12,6│ -9,3 │ -3,2 │ 2,1 │ 6,3  │ 10,3 │ 11,4 │ 8,7 │ 3,1  │ -4,0 │-9,0 │  -0,7  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Ключи                │-16,1 │-14,0│ -9,7 │ -2,7 │ 4,2 │ 10,8 │ 14,6 │ 13,6 │ 8,7 │ 1,5  │ -7,5 │-14,1│  -0,9  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Козыревск            │-17,9 │-15,1│-10,2 │ -2,1 │ 5,1 │ 11,5 │ 14,9 │ 13,6 │ 8,1 │ 0,4  │ -9,8 │-16,7│  -1,5  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Корф - Корякский АО  │-13,6 │-16,1│-12,7 │ -6,5 │ 0,5 │ 7,4  │ 12,1 │ 12,0 │ 7,4 │ -2,0 │ -9,5 │-14,0│  -2,9  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Лопатка, мыс         │ -5,1 │-5,9 │ -4,4 │ -1,5 │ 1,1 │ 4,1  │ 7,5  │ 9,4  │ 8,7 │ 5,2  │ 0,3  │-3,1 │  1,3   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Мильково             │-19,9 │-17,0│-11,9 │ -2,5 │ 5,2 │ 11,6 │ 15,0 │ 13,6 │ 8,0 │ 0,3  │-10,9 │-17,6│  -2,1  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Начики               │-18,3 │-16,5│-11,8 │ -4,4 │ 1,9 │ 7,7  │ 12,0 │ 11,8 │ 7,3 │ 0,5  │ -9,4 │-16,4│  -3,0  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│О.Беринга            │ -3,5 │-3,8 │ -3,0 │ -0,8 │ 2,0 │ 5,2  │ 8,6  │ 10,5 │ 8,9 │ 4,5  │ 0,1  │-2,5 │  2,2   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Оссора - Корякский АО│-13,3 │-13,9│-12,2 │ -6,4 │ 0,6 │ 6,9  │ 11,8 │ 12,0 │ 7,8 │ 0,1  │ -7,6 │-12,5│  -2,2  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Петропавловск-Камчат-│ -7,5 │-7,5 │ -4,8 │ -0,5 │ 3,8 │ 8,3  │ 12,2 │ 13,2 │10,1 │ 4,8  │ -1,7 │-5,5 │  2,1   │

│ский                 │      │     │      │      │     │      │      │      │     │      │      │     │        │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Семлячики            │ -6,3 │-6,2 │ -4,7 │ -1,0 │ 3,2 │ 7,3  │ 11,4 │ 12,8 │ 9,9 │ 4,7  │ -1,8 │-5,2 │  2,0   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Соболево             │-14,0 │-14,1│-10,0 │ -3,3 │ 2,6 │ 7,4  │ 11,2 │ 11,9 │ 8,5 │ 2,7  │ -5,6 │-10,9│  -1,1  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Кроноки              │ -8,5 │-8,2 │ -6,2 │ -1,6 │ 2,6 │ 6,6  │ 10,7 │ 11,7 │ 8,6 │ 2,8  │ -3,3 │-7,4 │  0,6   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Ука                  │-15,8 │-16,3│-13,5 │ -6,2 │-0,1 │ 6,3  │ 12,2 │ 12,6 │ 8,1 │ 0,7  │ -7,1 │-13,2│  -2,7  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Октябрьская          │-12,1 │-12,6│ -8,7 │ -2,5 │ 2,1 │ 6,1  │ 9,8  │ 11,4 │ 9,3 │ 4,1  │ -3,0 │-9,0 │  -0,4  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Усть-Воямполка -     │-16,8 │-16,8│-13,3 │ -5,8 │ 1,3 │ 6,4  │ 10,0 │ 10,5 │ 7,1 │ 0,5  │ -7,7 │-13,7│  -3,2  │

│Корякский АО         │      │     │      │      │     │      │      │      │     │      │      │     │        │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Усть-Камчатск        │-11,4 │-11,2│ -9,0 │ -3,6 │ 1,6 │ 6,8  │ 11,2 │ 12,2 │ 9,0 │ 2,6  │ -4,7 │-9,7 │  -0,5  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Усть-Хайрюзово       │-14,2 │-14,4│-11,3 │ -4,5 │ 2,2 │ 7,3  │ 11,2 │ 11,7 │ 8,0 │ 1,6  │ -5,7 │-11,1│  -1,6  │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Карачаево-Черкесская │                                                                                        │

│Республика           │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Черкесск             │ -4,4 │-2,3 │ 1,5  │ 9,0  │14,8 │ 18,3 │ 21,1 │ 20,6 │15,7 │ 9,6  │ 3,7  │-1,1 │  8,8   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Республика Карелия   │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Кемь                 │-10,6 │-10,8│ -6,9 │ -1,0 │ 4,5 │ 10,5 │ 13,8 │ 13,1 │ 8,4 │ 2,2  │ -2,8 │-7,1 │  1,1   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Лоухи                │-12,1 │-12,4│ -8,3 │ -1,7 │ 4,7 │ 11,6 │ 14,8 │ 12,8 │ 7,2 │ 1,0  │ -4,4 │-8,5 │  0,4   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Олонец               │-10,3 │-10,5│ -6,3 │ 1,3  │ 8,6 │ 13,6 │ 16,4 │ 14,7 │ 9,3 │ 3,4  │ -1,8 │-7,1 │  2,6   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Паданы               │-11,0 │-11,2│ -7,1 │ -0,1 │ 5,8 │ 12,2 │ 15,5 │ 13,5 │ 8,4 │ 2,4  │ -3,1 │-8,0 │  1,4   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Петрозаводск         │-11,1 │-10,4│ -5,4 │ 1,3  │ 7,6 │ 13,6 │ 15,7 │ 14,1 │ 8,9 │ 2,9  │ -2,6 │-7,2 │  2,3   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Реболы               │-11,9 │-11,8│ -7,6 │ -0,5 │ 6,1 │ 12,9 │ 16,0 │ 13,7 │ 8,0 │ 1,6  │ -3,5 │-8,6 │  1,2   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Сортавала            │ -9,0 │-9,6 │ -5,5 │ 1,4  │ 8,1 │ 13,7 │ 16,7 │ 14,8 │ 9,4 │ 3,8  │ -1,3 │-6,1 │  3,0   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Кемеровская область  │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Кемерово             │-18,8 │-16,9│ -9,8 │ 1,0  │ 9,7 │ 16,3 │ 18,8 │ 15,4 │ 9,5 │ 1,3  │ -9,6 │-16,9│  0,0   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Киселевск            │-17,2 │-15,5│ -8,1 │ 2,0  │10,0 │ 16,6 │ 18,8 │ 15,8 │10,0 │ 2,2  │ -8,3 │-15,4│  0,9   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Кондома              │-19,1 │-16,3│ -8,6 │ 0,9  │ 9,1 │ 15,2 │ 17,4 │ 14,5 │ 8,6 │ 1,4  │ -9,4 │-17,0│  -0,3  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Мариинск             │-17,8 │-16,2│ -9,3 │ 0,8  │ 9,0 │ 15,9 │ 18,3 │ 15,2 │ 9,1 │ 1,0  │ -9,1 │-16,2│  0,1   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Тайга                │-18,8 │-16,7│-10,4 │ -0,3 │ 8,2 │ 14,9 │ 17,5 │ 14,4 │ 8,4 │ 0,1  │-10,3 │-17,4│  -0,9  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Тисуль               │-17,4 │-15,9│ -8,5 │ 0,7  │ 8,8 │ 15,7 │ 17,9 │ 14,8 │ 9,0 │ 1,2  │ -9,0 │-15,5│  0,2   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Топки                │-18,2 │-16,1│-10,2 │ -0,2 │ 8,9 │ 15,8 │ 18,2 │ 15,4 │ 9,2 │ 0,7  │-10,2 │-16,5│  -0,3  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Усть-Кабырза         │-22,1 │-18,0│-10,0 │ -0,4 │ 8,1 │ 14,6 │ 16,9 │ 14,5 │ 8,4 │ 0,4  │-10,5 │-19,0│  -1,4  │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Кировская область    │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Киров                │-14,4 │-12,9│ -6,7 │ 2,2  │10,0 │ 15,4 │ 17,9 │ 15,3 │ 9,0 │ 1,5  │ -5,7 │-11,8│  1,6   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Нагорск              │-14,9 │-13,7│ -7,1 │ 1,6  │ 9,0 │ 14,6 │ 16,9 │ 14,8 │ 8,5 │ 0,8  │ -6,0 │-12,5│  1,0   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Савали               │-14,0 │-13,2│ -7,4 │ 2,8  │11,6 │ 16,8 │ 18,8 │ 16,8 │10,4 │ 2,8  │ -5,2 │-11,5│  2,4   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Республика Коми      │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Вендинга             │-15,8 │-15,1│ -9,1 │ -0,4 │ 6,2 │ 12,4 │ 15,5 │ 13,0 │ 6,8 │ 0,0  │ -6,7 │-13,2│  -0,5  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Воркута              │-20,3 │-20,6│-16,5 │ -9,0 │-2,8 │ 5,8  │ 12,4 │ 9,5  │ 3,8 │ -5,1 │-13,6 │-15,7│  -6,0  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Объячево             │-14,9 │-13,0│ -6,6 │ 1,7  │ 8,5 │ 14,4 │ 16,6 │ 14,3 │ 8,2 │ 0,7  │ -5,7 │-11,6│  1,0   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Петрунь              │-19,7 │-18,8│-15,2 │ -6,5 │-0,2 │ 8,4  │ 13,8 │ 11,0 │ 5,3 │ -3,0 │-11,3 │-16,6│  -4,4  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Печора               │-19,5 │-17,7│-11,6 │ -3,4 │ 3,4 │ 11,1 │ 16,0 │ 12,3 │ 6,1 │ -2,5 │-10,6 │-15,6│  -2,7  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Сыктывкар            │-15,6 │-14,1│ -7,7 │ 1,0  │ 7,6 │ 14,0 │ 16,7 │ 14,0 │ 7,8 │ 0,3  │ -6,7 │-12,9│  0,4   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Троицко-Печорск      │-18,0 │-16,0│ -9,4 │ -0,3 │ 5,7 │ 12,8 │ 15,9 │ 13,0 │ 7,0 │ -1,0 │ -9,0 │-15,5│  -1,2  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Усть-Уса             │-18,4 │-17,6│-12,9 │ -4,3 │ 1,4 │ 9,5  │ 14,1 │ 11,6 │ 5,7 │ -2,1 │ -9,6 │-15,6│  -3,2  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Усть-Цильма          │-17,3 │-15,8│-10,7 │ -2,6 │ 3,1 │ 10,6 │ 14,5 │ 12,0 │ 6,2 │ -1,3 │ -8,5 │-14,2│  -2,0  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Усть-Щугор           │-19,7 │-17,7│-12,0 │ -2,4 │ 3,7 │ 11,4 │ 15,2 │ 12,3 │ 6,4 │ -1,8 │-10,2 │-16,9│  -2,6  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Ухта                 │-17,3 │-15,8│ -8,9 │ -0,5 │ 5,4 │ 12,1 │ 15,7 │ 12,7 │ 6,6 │ -1,4 │ -8,5 │-13,6│  -1,1  │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Костромская область  │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Кострома             │-11,8 │-11,1│ -5,3 │ 3,2  │10,9 │ 15,5 │ 17,8 │ 16,1 │10,0 │ 3,2  │ -2,9 │-8,7 │  3,1   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Чухлома              │-12,8 │-11,6│ -5,7 │ 2,5  │ 9,7 │ 14,8 │ 17,0 │ 15,1 │ 9,2 │ 2,4  │ -3,6 │-9,8 │  2,3   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Шарья                │-13,0 │-12,1│ -6,0 │ 2,9  │10,2 │ 15,1 │ 17,4 │ 15,1 │ 9,3 │ 2,3  │ -4,7 │-10,6│  2,2   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Краснодарский край   │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Краснодар            │ -1,6 │-0,6 │ 4,3  │ 11,3 │17,0 │ 20,7 │ 23,3 │ 22,7 │17,6 │ 11,4 │ 5,6  │ 1,1 │  11,1  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Красная Поляна       │ 0,3  │ 1,3 │ 4,2  │ 9,5  │14,2 │ 17,1 │ 19,5 │ 19,4 │15,6 │ 10,8 │ 6,9  │ 2,2 │  10,1  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Приморско-Ахтарск    │ -2,5 │-2,1 │ 2,7  │ 10,6 │17,1 │ 21,5 │ 24,2 │ 23,2 │17,9 │ 11,1 │ 5,1  │ 0,2 │  10,8  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Сочи                 │ 5,9  │ 6,1 │ 8,2  │ 11,7 │16,1 │ 19,9 │ 22,8 │ 23,1 │19,9 │ 15,7 │ 11,7 │ 8,2 │  14,1  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Тихорецк             │ -3,5 │-2,1 │ 2,8  │ 11,1 │16,6 │ 20,8 │ 23,2 │ 22,6 │17,3 │ 10,1 │ 4,8  │-0,1 │  10,3  │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Красноярский край    │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Агата                │-34,6 │-33,1│-23,1 │-11,4 │-1,6 │ 7,7  │ 13,7 │ 10,6 │ 3,9 │ -7,2 │-24,9 │-31,9│ -11,0  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Ачинск               │-17,7 │-15,6│ -9,1 │ 0,4  │ 8,6 │ 15,6 │ 17,9 │ 15,0 │ 9,0 │ 0,6  │ -9,3 │-16,3│  -0,1  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Байкит - Эвенкийский │-30,9 │-27,0│-15,4 │ -3,9 │ 4,1 │ 12,9 │ 16,8 │ 12,5 │ 5,4 │ -5,0 │-21,2 │-29,8│  -6,8  │

│АО                   │      │     │      │      │     │      │      │      │     │      │      │     │        │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Боготол              │-17,4 │-16,0│ -9,1 │ 0,2  │ 8,1 │ 15,3 │ 17,8 │ 14,6 │ 8,7 │ 0,8  │ -9,7 │-16,4│  -0,3  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Богучаны             │-24,4 │-22,4│-12,1 │ -0,5 │ 7,2 │ 15,7 │ 18,8 │ 14,9 │ 8,0 │ -0,5 │-13,4 │-22,8│  -2,6  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Ванавара -           │-29,8 │-26,5│-15,7 │ -3,7 │ 5,1 │ 14,0 │ 17,2 │ 13,0 │ 5,6 │ -4,4 │-19,9 │-28,5│  -6,1  │

│Эвенкийский АО       │      │     │      │      │     │      │      │      │     │      │      │     │        │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Вельмо               │-27,6 │-24,8│-14,8 │ -3,7 │ 4,3 │ 13,1 │ 16,8 │ 12,7 │ 6,1 │ -3,7 │-18,1 │-26,5│  -5,5  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Верхнеимбатск        │-24,7 │-22,4│-14,3 │ -5,1 │ 2,4 │ 11,8 │ 16,8 │ 13,1 │ 6,8 │ -3,5 │-16,9 │-24,0│  -5,0  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Волочанка            │-31,2 │-29,7│-25,7 │-15,8 │-6,1 │ 5,9  │ 13,0 │ 9,4  │ 2,4 │ -1,6 │-25,2 │-27,8│ -11,9  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Диксон - Таймырский  │-25,6 │-25,7│-24,3 │-17,2 │-8,1 │ 0,2  │ 4,6  │ 5,0  │ 1,6 │ -7,3 │-17,6 │-22,3│ -11,4  │

│АО                   │      │     │      │      │     │      │      │      │     │      │      │     │        │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Дудинка - Таймырский │-28,0 │-26,9│-22,8 │-15,0 │-5,9 │ 5,1  │ 13,2 │ 10,5 │ 3,8 │ -8,2 │-21,1 │-25,6│ -10,1  │

│АО                   │      │     │      │      │     │      │      │      │     │      │      │     │        │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Енисейск             │-22,0 │-19,5│-10,7 │ -0,9 │ 7,1 │ 15,1 │ 18,5 │ 14,9 │ 8,2 │ -0,5 │-12,3 │-20,7│  -1,9  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Ессей - Эвенкийский  │-36,0 │-34,1│-24,7 │-13,8 │-3,3 │ 7,4  │ 13,5 │ 10,2 │ 2,6 │-11,3 │-27,9 │-33,1│ -12,5  │

│АО                   │      │     │      │      │     │      │      │      │     │      │      │     │        │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Игарка               │-28,1 │-26,3│-20,0 │-10,8 │-2,0 │ 8,5  │ 15,1 │ 11,5 │ 5,1 │ -6,5 │-20,8 │-26,2│  -8,4  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Канск                │-20,2 │-18,7│-10,3 │ 0,7  │ 8,6 │ 16,0 │ 18,8 │ 15,6 │ 8,8 │ 0,4  │-10,2 │-18,6│  -0,8  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Кежма                │-27,4 │-25,1│-14,1 │ -2,2 │ 6,3 │ 14,9 │ 18,1 │ 14,2 │ 7,1 │ -1,9 │-15,8 │-25,7│  -4,3  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Ключи                │-17,7 │-15,6│ -8,0 │ 0,8  │ 8,2 │ 15,6 │ 18,1 │ 14,8 │ 8,5 │ 0,7  │-10,1 │-16,9│  -0,1  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Красноярск           │-18,2 │-16,8│ -7,8 │ 2,6  │ 9,4 │ 16,6 │ 19,1 │ 15,7 │ 9,4 │ 1,5  │ -8,8 │-16,3│  0,5   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Минусинск            │-20,8 │-19,0│ -8,9 │ 3,0  │10,5 │ 17,2 │ 19,8 │ 16,9 │10,0 │ 1,9  │ -8,9 │-17,8│  0,3   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Таимба               │-30,1 │-26,6│-15,6 │ -3,4 │ 5,1 │ 13,4 │ 16,8 │ 12,7 │ 5,3 │ -4,2 │-20,1 │-29,1│  -6,3  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Троицкое             │-22,8 │-20,3│-11,5 │ -0,8 │ 6,9 │ 14,5 │ 17,5 │ 14,0 │ 7,0 │ -1,0 │-12,5 │-21,9│  -2,6  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Тура - Эвенкийский АО│-36,5 │-32,4│-19,5 │ -7,0 │ 3,0 │ 12,4 │ 16,3 │ 12,3 │ 5,0 │ -6,8 │-25,8 │-33,5│  -9,4  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Туруханск            │-27,2 │-23,8│-16,9 │ -8,6 │-0,3 │ 9,5  │ 16,0 │ 12,5 │ 5,6 │ -5,7 │-19,8 │-26,0│  -7,1  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Хатанга              │-33,1 │-31,7│-27,8 │-18,0 │-7,0 │ 5,2  │ 12,7 │ 9,0  │ 1,7 │-12,0 │-26,4 │-29,6│ -13,1  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Челюскин-2, мыс -    │-28,5 │-28,6│-28,2 │-21,0 │-10,5│ -1,4 │ 1,5  │ 0,7  │-2,4 │-11,5 │-21,4 │-25,3│ -14,7  │

│Таймырский АО        │      │     │      │      │     │      │      │      │     │      │      │     │        │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Ярцево               │-23,6 │-21,5│-12,9 │ -2,7 │ 5,1 │ 14,3 │ 18,2 │ 14,0 │ 7,6 │ -1,8 │-14,7 │-22,3│  -3,4  │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Курганская область   │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Курган               │-17,7 │-16,6│ -8,6 │ 4,1  │12,6 │ 17,2 │ 19,1 │ 16,3 │10,9 │ 2,4  │ -7,2 │-14,3│  1,5   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Курская область      │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Курск                │ -9,3 │-7,8 │ -3,0 │ 6,6  │13,9 │ 17,2 │ 18,7 │ 17,6 │12,2 │ 5,6  │ -0,4 │-5,2 │  5,5   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Липецкая область     │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Липецк               │-10,3 │-9,5 │ -4,4 │ 5,5  │13,8 │ 18,0 │ 20,2 │ 18,5 │12,5 │ 5,5  │ -1,5 │-7,1 │  5,1   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Ленинградская область│                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Свирица              │ -9,8 │-9,7 │ -5,7 │ 1,9  │ 8,9 │ 14,1 │ 16,9 │ 15,2 │10,0 │ 4,0  │ -1,6 │-6,7 │  3,1   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Тихвин               │-10,5 │-9,3 │ -4,7 │ 2,8  │ 9,7 │ 14,7 │ 16,6 │ 14,8 │ 9,5 │ 3,6  │ -1,8 │-6,6 │  3,2   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Санкт-Петербург      │ -7,8 │-7,8 │ -3,9 │ 3,1  │ 9,8 │ 15,0 │ 17,8 │ 16,0 │10,9 │ 4,9  │ -0,3 │-5,0 │  4,4   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Магаданская область  │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Брохово              │-19,6 │-19,2│-16,7 │ -8,7 │-0,5 │ 5,8  │ 11,9 │ 12,2 │ 7,8 │ -1,1 │-10,7 │-15,8│  -4,6  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Аркагала             │-36,8 │-32,8│-25,6 │-13,1 │ 0,8 │ 10,2 │ 13,0 │ 9,9  │ 1,6 │-15,1 │-30,3 │-36,5│ -12,4  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Магадан (Нагаева,    │-17,0 │-16,0│-12,6 │ -5,7 │ 1,3 │ 6,6  │ 11,2 │ 11,5 │ 7,1 │ -2,4 │-11,4 │-15,0│  -3,5  │

│бухта)               │      │     │      │      │     │      │      │      │     │      │      │     │        │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Омсукчан             │-33,4 │-31,0│-24,3 │-12,4 │ 0,8 │ 10,1 │ 13,2 │ 10,6 │ 3,1 │-11,3 │-26,5 │-32,5│ -11,1  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Палатка              │-22,1 │-20,2│-16,3 │ -7,7 │ 2,3 │ 9,4  │ 12,8 │ 11,6 │ 5,2 │ -6,7 │-16,7 │-20,3│  -5,7  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Среднекан            │-36,6 │-33,4│-25,8 │-12,0 │ 2,8 │ 13,0 │ 15,1 │ 11,9 │ 4,0 │-11,3 │-28,6 │-35,8│ -11,4  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Сусуман              │-38,2 │-34,5│-27,2 │-13,3 │ 1,6 │ 10,8 │ 13,3 │ 10,2 │ 2,1 │-14,9 │-31,2 │-37,5│ -13,2  │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Республика Марий Эл  │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Йошкар-Ола           │-14,0 │-12,9│ -6,4 │ 3,6  │11,6 │ 16,2 │ 18,0 │ 16,2 │10,2 │ 2,7  │ -4,3 │-9,8 │  2,6   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Республика Мордовия  │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Саранск              │-12,3 │-11,7│ -5,9 │ 4,8  │13,1 │ 17,3 │ 19,2 │ 17,7 │11,6 │ 4,1  │ -3,0 │-8,7 │  3,9   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Московская область   │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Дмитров              │-10,4 │-9,5 │ -4,4 │ 4,3  │11,5 │ 15,7 │ 17,5 │ 15,7 │10,3 │ 4,0  │ -2,4 │-7,2 │  3,8   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Кашира               │-10,9 │-9,8 │ -4,6 │ 4,6  │12,2 │ 16,3 │ 17,8 │ 16,5 │11,0 │ 4,1  │ -2,3 │-7,0 │  4,0   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Москва               │-10,2 │-9,2 │ -4,3 │ 4,4  │11,9 │ 16,0 │ 18,1 │ 16,3 │10,7 │ 4,3  │ -1,9 │-7,3 │  4,1   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Мурманская область   │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Вайда-Губа           │ -5,6 │-6,4 │ -4,8 │ -1,7 │ 2,5 │ 7,0  │ 10,2 │ 10,1 │ 6,8 │ 2,0  │ -1,5 │-3,8 │  1,2   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Кандалакша           │-11,8 │-12,1│ -7,8 │ -1,6 │ 4,1 │ 10,6 │ 14,8 │ 12,7 │ 7,1 │ 1,1  │ -4,2 │-8,5 │  0,4   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Ковдор               │-13,5 │-14,1│ -9,2 │ -3,1 │ 3,8 │ 10,6 │ 13,4 │ 11,0 │ 5,2 │ -1,2 │ -7,1 │-11,3│  -1,3  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Краснощелье          │-13,2 │-13,8│-10,5 │ -3,9 │ 2,4 │ 9,7  │ 13,2 │ 11,1 │ 5,8 │ -0,6 │ -5,6 │-9,8 │  -1,3  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Ловозеро             │-13,2 │-13,8│-10,2 │ -3,8 │ 2,4 │ 9,1  │ 13,0 │ 11,1 │ 5,6 │ -0,9 │ -6,2 │-10,4│  -1,4  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Мончегорск           │-12,8 │-12,7│ -8,6 │ -2,5 │ 3,4 │ 10,2 │ 13,8 │ 12,0 │ 6,6 │ 0,2  │ -5,4 │-9,7 │  -0,5  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Мурманск             │-10,5 │-10,8│ -6,9 │ -1,6 │ 3,4 │ 9,3  │ 12,6 │ 11,3 │ 6,6 │ 0,7  │ -4,2 │-7,8 │  0,2   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Ниванкюль            │-13,1 │-13,0│ -8,1 │ -1,7 │ 4,2 │ 10,5 │ 13,5 │ 11,6 │ 6,3 │ -0,1 │ -6,1 │-10,2│  -0,5  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Пулозеро             │-13,4 │-13,6│ -9,4 │ -3,0 │ 3,1 │ 9,6  │ 13,4 │ 11,4 │ 6,0 │ -0,3 │ -5,8 │-10,1│  -1,0  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Пялица               │-10,0 │-11,2│ -8,9 │ -3,7 │ 1,4 │ 6,8  │ 10,1 │ 9,8  │ 6,4 │ 1,3  │ -2,8 │-6,4 │  -0,6  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Териберка            │ -7,8 │-8,5 │ -6,3 │ -2,1 │ 2,4 │ 7,5  │ 11,2 │ 10,8 │ 6,9 │ 1,5  │ -2,8 │-5,8 │  0,6   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Терско-Орловский     │ -9,9 │-11,1│ -8,8 │ -3,6 │ 0,7 │ 5,4  │ 9,0  │ 9,3  │ 6,4 │ 0,9  │ -3,3 │-6,2 │  -0,9  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Умба                 │-11,0 │-11,9│ -8,0 │ -1,9 │ 3,9 │ 10,5 │ 14,3 │ 12,6 │ 7,4 │ 1,3  │ -3,6 │-7,8 │  0,5   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Юкспор               │-12,2 │-12,6│-10,9 │ -6,9 │-1,9 │ 4,9  │ 9,0  │ 7,2  │ 1,5 │ -4,1 │ -7,7 │-10,4│  -3,7  │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Нижегородская область│                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Арзамас              │-12,4 │-11,9│ -6,5 │ 3,5  │12,0 │ 16,9 │ 18,8 │ 17,2 │10,8 │ 3,5  │ -3,6 │-9,4 │  3,2   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Выкса                │-11,3 │-10,8│ -5,1 │ 4,4  │12,5 │ 16,8 │ 18,9 │ 17,0 │11,1 │ 4,0  │ -2,8 │-8,5 │  3,8   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Нижний Новгород      │-11,8 │-11,1│ -5,0 │ 4,2  │12,0 │ 16,4 │ 18,4 │ 16,9 │11,0 │ 3,6  │ -2,8 │-8,9 │  3,6   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Новгородская область │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Великий Новгород     │ -8,7 │-8,7 │ -4,3 │ 3,3  │10,4 │ 15,2 │ 17,3 │ 15,4 │10,3 │ 4,2  │ -0,9 │-5,9 │  4,0   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Боровичи             │ -9,8 │-8,8 │ -3,8 │ 3,8  │11,0 │ 15,4 │ 17,4 │ 15,4 │10,0 │ 4,2  │ -1,6 │-6,7 │  3,9   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Новосибирская область│                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Барабинск            │-19,9 │-18,3│-11,8 │ 0,5  │10,1 │ 16,4 │ 18,5 │ 15,5 │ 9,8 │ 1,1  │ -9,2 │-17,0│  -0,4  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Болотное             │-18,5 │-16,8│ -9,4 │ 1,1  │ 9,6 │ 16,4 │ 18,9 │ 15,5 │ 9,6 │ 1,1  │ -9,7 │-16,9│  0,1   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Карасук              │-19,4 │-18,4│-10,6 │ 2,9  │12,1 │ 18,2 │ 20,2 │ 16,9 │11,2 │ 2,2  │ -8,5 │-16,2│  0,9   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Кочки                │-19,6 │-18,2│-11,5 │ 1,2  │10,7 │ 16,7 │ 18,6 │ 15,4 │ 9,7 │ 1,4  │ -9,5 │-16,9│  -0,2  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Купино               │-19,6 │-18,6│-11,7 │ 1,3  │11,2 │ 17,4 │ 19,5 │ 16,3 │10,5 │ 1,9  │ -8,6 │-16,7│  0,2   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Кыштовка             │-20,3 │-18,3│-10,7 │ 1,3  │ 9,8 │ 15,7 │ 18,0 │ 14,6 │ 9,3 │ 0,8  │ -9,8 │-17,4│  -0,6  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Новосибирск          │-18,8 │-17,3│-10,1 │ 1,5  │10,3 │ 16,7 │ 19,0 │ 15,8 │10,1 │ 1,9  │ -9,2 │-16,5│  0,2   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Татарск              │-19,6 │-18,0│-11,1 │ 1,2  │10,7 │ 16,0 │ 18,7 │ 15,6 │10,1 │ 1,4  │ -8,8 │-16,4│  0,0   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Чулым                │-19,5 │-17,9│-11,3 │ 0,3  │10,1 │ 16,4 │ 18,5 │ 15,5 │ 9,7 │ 1,3  │ -9,3 │-17,0│  -0,2  │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Омская область       │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Омск                 │-19,0 │-17,6│-10,1 │ 2,8  │11,4 │ 17,1 │ 18,9 │ 15,8 │10,6 │ 1,9  │ -8,5 │-16,0│  0,6   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Тара                 │-19,9 │-18,0│-11,4 │ -0,1 │ 9,1 │ 15,5 │ 17,7 │ 14,8 │ 9,2 │ 0,8  │ -9,8 │-17,2│  -0,8  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Черлак               │-19,2 │-17,9│-10,3 │ 3,2  │12,1 │ 18,0 │ 19,8 │ 16,5 │11,3 │ 2,2  │ -8,4 │-15,8│  1,0   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Оренбургская область │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Кувандык             │-15,4 │-14,5│ -7,3 │ 4,9  │14,2 │ 18,6 │ 20,6 │ 18,8 │12,7 │ 3,9  │ -4,7 │-11,9│  3,3   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Оренбург             │-14,8 │-14,2│ -7,3 │ 5,2  │15,0 │ 19,7 │ 21,9 │ 20,0 │13,4 │ 4,5  │ -4,0 │-11,2│  4,0   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Сорочинск            │-14,4 │-13,5│ -6,6 │ 5,8  │14,6 │ 19,2 │ 21,0 │ 19,6 │13,1 │ 4,1  │ -3,8 │-10,4│  4,1   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Орловская область    │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Орел                 │ -9,7 │-8,8 │ -4,0 │ 5,6  │13,0 │ 16,9 │ 18,5 │ 17,1 │11,7 │ 5,1  │ -0,9 │-5,6 │  4,9   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Пензенская область   │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Земетчино            │-11,6 │-11,1│ -5,6 │ 4,8  │13,4 │ 17,5 │ 19,4 │ 17,7 │11,7 │ 4,4  │ -2,4 │-8,2 │  4,2   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Пенза                │-12,2 │-11,3│ -5,6 │ 4,9  │13,5 │ 17,6 │ 19,6 │ 18,0 │11,9 │ 4,4  │ -2,9 │-9,1 │  4,2   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Пермская область     │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Бисер                │-17,5 │-15,4│ -8,9 │ 0,5  │ 6,9 │ 12,7 │ 15,2 │ 12,7 │ 6,9 │ -1,3 │ -9,2 │-15,4│  -1,1  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Ножовка              │-14,6 │-13,7│ -6,8 │ 2,9  │11,0 │ 16,7 │ 18,4 │ 16,4 │10,1 │  2,3 │ -5,1 │-12,1│   2,1  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Чердынь              │-15,3 │-13,4│ -6,9 │ 2,6  │ 10,2│ 15,7 │ 18,0 │ 15,4 │ 9,3 │  1,4 │ -6,3 │-12,7│   1,5  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Пермь                │-17,0 │-14,8│ -7,9 │ 1,4  │ 8,0 │ 14,4 │ 16,9 │ 14,3 │ 8,0 │ -0,3 │ -8,3 │-14,4│   0,0  │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Приморский край      │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Агзу                 │-20,3 │-15,8│ -7,1 │ 2,1  │ 8,3 │ 13,3 │ 17,3 │ 17,2 │11,1 │ 2,9  │ -8,4 │-18,0│  0,2   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Анучино              │-20,3 │-16,0│ -5,9 │ 5,0  │12,1 │ 17,0 │ 21,1 │ 20,6 │13,7 │ 5,7  │ -5,7 │-16,7│  2,6   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Астраханка           │-17,7 │-13,6│ -4,8 │ 4,4  │11,6 │ 16,5 │ 20,6 │ 20,9 │14,9 │ 6,7  │ -4,3 │-13,9│  3,4   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Богополь             │-13,3 │-10,1│ -3,1 │ 4,2  │ 9,5 │ 13,2 │ 17,7 │ 19,2 │14,1 │ 6,9  │ -2,6 │-10,8│  3,7   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Владивосток          │-13,1 │-9,8 │ -2,4 │ 4,8  │ 9,9 │ 13,8 │ 18,5 │ 21,0 │16,8 │ 9,7  │ -0,3 │-9,2 │  5,0   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Дальнереченск        │-20,5 │-16,7│ -6,7 │ 4,5  │12,1 │ 17,4 │ 21,1 │ 20,2 │13,7 │ 5,4  │ -6,5 │-17,2│  2,2   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Кировский            │-20,6 │-16,9│ -6,4 │ 5,1  │12,7 │ 17,6 │ 21,5 │ 20,8 │14,2 │ 5,9  │ -5,8 │-16,7│  2,6   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Красный Яр           │-23,4 │-19,1│ -8,2 │ 3,1  │10,7 │ 16,4 │ 20,4 │ 19,1 │12,1 │ 3,1  │ -8,9 │-19,9│  0,5   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Маргаритово          │-12,7 │-9,9 │ -3,2 │ 4,0  │ 9,1 │ 13,0 │ 17,6 │ 19,2 │14,1 │ 7,0  │ -1,9 │-10,1│  3,9   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Мельничное           │-22,9 │-18,3│ -8,7 │ 2,1  │ 9,4 │ 15,0 │ 19,2 │ 18,2 │11,3 │ 2,6  │ -9,2 │-19,9│  -0,1  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Партизанск           │-13,4 │-10,3│ -3,1 │ 5,1  │11,3 │ 15,1 │ 19,4 │ 20,1 │14,6 │ 7,5  │ -2,2 │-10,7│  4,5   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Посьет               │-10,6 │-8,0 │ -1,6 │ 5,3  │10,5 │ 14,3 │ 18,8 │ 20,9 │16,6 │ 9,6  │ 0,3  │-7,8 │  5,7   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Преображение         │ -8,7 │-6,7 │ -1,4 │ 4,2  │ 8,4 │ 11,8 │ 16,6 │ 19,2 │15,6 │ 9,2  │ 1,1  │-6,3 │  5,3   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Рудная Пристань      │-11,9 │-9,0 │ -2,8 │ 3,3  │ 7,5 │ 11,1 │ 15,9 │ 18,3 │14,3 │ 7,3  │ -1,8 │-9,6 │  3,6   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Сосуново             │-13,4 │-10,9│ -4,8 │ 1,4  │ 5,4 │ 9,1  │ 13,8 │ 16,3 │12,8 │ 6,1  │ -3,3 │-11,2│  1,8   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Чугуевка             │-21,3 │-17,3│ -6,7 │ 4,3  │11,5 │ 16,3 │ 20,4 │ 19,5 │12,5 │ 4,4  │ -7,2 │-17,9│  1,5   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Псковская область    │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Великие Луки         │ -8,6 │-7,7 │ -3,2 │ 4,9  │11,5 │ 15,7 │ 17,1 │ 15,8 │10,7 │ 5,1  │ -0,1 │-5,2 │  4,7   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Псков                │ -7,5 │-7,5 │ -3,4 │ 4,2  │11,3 │ 15,5 │ 17,4 │ 15,7 │10,9 │ 5,3  │ 0,0  │-4,5 │  4,8   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Ростовская область   │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Миллерово            │ -8,1 │-7,4 │ -2,0 │ 8,4  │15,8 │ 19,6 │ 22,0 │ 21,0 │14,9 │ 7,2  │ 0,9  │-4,6 │  7,3   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Ростов-на-Дону       │ -5,7 │-4,8 │ 0,6  │ 9,4  │16,2 │ 20,2 │ 23,0 │ 22,1 │16,3 │ 9,2  │ 2,5  │-2,6 │  8,9   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Таганрог             │ -5,2 │-4,5 │ 0,5  │ 9,4  │16,8 │ 21,0 │ 23,7 │ 22,6 │17,1 │ 9,8  │ 3,0  │-2,1 │  9,3   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Рязанская область    │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Рязань               │-11,0 │-10,0│ -4,7 │ 5,2  │12,9 │ 17,3 │ 18,5 │ 17,2 │11,6 │ 4,4  │ -2,2 │-7,0 │  4,3   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Самарская область    │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Самара               │-13,5 │-12,6│ -5,8 │ 5,8  │14,3 │ 18,6 │ 20,4 │ 19,0 │12,8 │ 4,2  │ -3,4 │-9,6 │  4,2   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Саратовская область  │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Александров Гай      │-12,7 │-12,1│ -4,9 │ 7,9  │16,3 │ 21,0 │ 23,6 │ 22,0 │14,9 │ 6,1  │ -1,7 │-8,3 │  6,0   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Балашов              │-10,6 │-10,4│ -4,6 │ 6,3  │14,5 │ 18,6 │ 20,6 │ 19,2 │12,9 │ 5,2  │ -1,5 │-7,6 │  5,2   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Саратов              │-11,0 │-11,4│ -4,8 │ 6,6  │15,0 │ 19,4 │ 21,4 │ 19,9 │14,0 │ 5,4  │ -2,0 │-8,3 │  5,3   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Сахалинская область  │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Александровск        │-18,0 │-15,4│ -8,9 │ -0,2 │ 5,5 │ 10,8 │ 15,3 │ 16,4 │12,2 │ 4,6  │ -4,9 │-13,3│  0,3   │

│Сахалинский          │      │     │      │      │     │      │      │      │     │      │      │     │        │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Долинск              │-13,5 │-12,4│ -6,5 │ 0,9  │ 6,2 │ 10,9 │ 15,3 │ 16,9 │13,1 │ 6,4  │ -1,9 │-8,6 │  2,2   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Кировское            │-23,6 │-19,7│-12,0 │ -1,7 │ 5,6 │ 11,7 │ 15,6 │ 15,5 │10,4 │ 2,1  │ -9,1 │-19,3│  -2,0  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Корсаков             │-10,7 │-10,1│ -5,3 │ 1,2  │ 5,6 │ 10,0 │ 14,5 │ 16,9 │13,7 │ 7,4  │ -0,4 │-6,8 │  3,0   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Курильск             │ -5,2 │-6,7 │ -4,0 │ 1,5  │ 5,9 │ 9,2  │ 13,5 │ 15,3 │13,1 │ 8,8  │ 3,2  │-1,5 │  4,4   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Макаров              │-14,3 │-12,3│ -6,7 │ 0,9  │ 5,3 │ 9,5  │ 13,8 │ 15,7 │12,8 │ 6,0  │ -3,0 │-10,2│  1,6   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Невельск             │ -8,6 │-8,0 │ -3,7 │ 2,4  │ 7,0 │ 11,2 │ 15,7 │ 17,7 │14,5 │ 8,2  │ 0,6  │-5,2 │  4,3   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Ноглики              │-19,7 │-17,0│-10,9 │ -2,4 │ 3,0 │ 8,5  │ 13,2 │ 14,2 │10,5 │ 2,9  │ -7,6 │-16,3│  -1,8  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Оха                  │-19,7 │-17,7│-12,5 │ -4,0 │ 1,5 │ 7,7  │ 12,7 │ 13,9 │10,2 │ 2,7  │ -6,3 │-15,1│  -2,2  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Погиби               │-20,7 │-18,7│-12,6 │ -3,6 │ 1,9 │ 9,0  │ 13,8 │ 15,4 │11,7 │ 3,6  │ -7,3 │-16,7│  -2,0  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Поронайск            │-17,3 │-14,4│ -8,0 │ -0,3 │ 4,4 │ 8,9  │ 13,6 │ 15,7 │12,2 │ 5,1  │ -4,8 │-13,5│  0,1   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Рыбновск             │-22,3 │-20,1│-14,3 │ -4,6 │ 1,8 │ 9,4  │ 14,4 │ 15,1 │11,1 │ 3,4  │ -6,9 │-17,4│  -2,5  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Холмск               │ -9,7 │-8,7 │ -4,2 │ 2,3  │ 6,9 │ 11,4 │ 15,7 │ 17,7 │14,2 │ 7,8  │ 0,0  │-6,1 │  3,9   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Южно-Курильск        │ -5,0 │-6,0 │ -3,2 │ 1,6  │ 5,4 │ 8,3  │ 12,6 │ 15,8 │14,7 │ 10,3 │ 4,0  │-1,3 │  4,8   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Южно-Сахалинск       │-13,7 │-12,8│ -6,6 │ 1,3  │ 6,7 │ 11,2 │ 15,6 │ 16,9 │12,9 │ 6,0  │ -2,3 │-9,1 │  2,2   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Свердловская область │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Верхотурье           │-17,3 │-15,1│ -7,7 │ 2,3  │ 8,9 │ 14,7 │ 17,0 │ 14,4 │ 8,7 │ 0,7  │ -7,9 │-15,1│  0,3   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Екатеринбург         │-15,5 │-13,6│ -6,9 │ 2,7  │10,0 │ 15,1 │ 17,2 │ 14,9 │ 9,2 │ 1,2  │ -6,8 │-13,1│  1,2   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Ивдель               │-19,1 │-16,7│ -8,4 │ 1,4  │ 7,6 │ 13,9 │ 16,6 │ 13,9 │ 7,8 │ -0,6 │ -8,8 │-16,3│  -0,7  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Каменск-Уральский    │-16,2 │-14,7│ -7,5 │ 3,5  │11,2 │ 16,2 │ 18,1 │ 15,7 │ 9,9 │ 1,9  │ -6,5 │-13,5│  1,5   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Туринск              │-18,0 │-16,2│ -8,3 │ 3,0  │10,8 │ 15,7 │ 17,8 │ 15,0 │ 9,5 │ 0,9  │ -7,7 │-14,8│  0,6   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Шамары               │-16,1 │-14,4│ -7,4 │ 2,5  │ 9,6 │ 14,9 │ 17,0 │ 14,5 │ 8,7 │ 0,9  │ -7,0 │-13,6│  0,8   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Республика Северная  │                                                                                        │

│Осетия               │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Владикавказ          │ -4,4 │-3,0 │ 1,4  │ 9,0  │14,2 │ 17,6 │ 19,9 │ 19,3 │14,8 │ 8,7  │ 3,1  │-1,6 │  8,1   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Смоленская область   │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Вязьма               │ -9,8 │-9,0 │ -4,3 │ 4,3  │11,3 │ 15,4 │ 16,6 │ 15,4 │10,2 │ 4,1  │ -1,9 │-6,4 │  3,8   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Смоленск             │ -9,4 │-8,4 │ -4,0 │ 4,4  │11,6 │ 15,7 │ 17,1 │ 15,9 │10,4 │ 4,5  │ -1,0 │-5,8 │  4,3   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Ставропольский край  │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Арзгир               │ -4,9 │-3,6 │ 1,6  │ 10,3 │17,4 │ 22,0 │ 25,0 │ 23,7 │17,8 │ 10,1 │ 4,0  │-1,3 │  10,2  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Кисловодск           │ -3,3 │-2,4 │ 1,5  │ 8,0  │13,0 │ 16,2 │ 18,6 │ 18,2 │13,9 │ 8,3  │ 3,2  │-1,1 │  7,7   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Невинномысск         │ -4,5 │-3,3 │ 1,8  │ 9,7  │15,6 │ 19,4 │ 22,1 │ 21,5 │16,4 │ 9,8  │ 3,9  │-1,5 │  9,2   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Пятигорск            │ -4,2 │-3,0 │ 1,1  │ 8,9  │14,6 │ 18,3 │ 21,1 │ 20,5 │15,5 │ 8,9  │ 3,2  │-1,4 │  8,6   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Ставрополь           │ -3,2 │-2,3 │ 1,3  │ 9,3  │15,3 │ 19,3 │ 21,9 │ 21,2 │16,1 │ 9,6  │ 4,1  │-0,5 │  9,1   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Тамбовская область   │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Тамбов               │-10,9 │-10,3│ -4,6 │ 6,0  │14,1 │ 18,1 │ 19,8 │ 18,6 │12,5 │ 5,2  │ -1,4 │-7,3 │  5,0   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Республика Татарстан │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Бугульма             │-14,3 │-13,7│ -8,0 │ 2,4  │11,4 │ 16,3 │ 18,1 │ 16,4 │10,2 │ 2,1  │ -5,8 │-11,6│  2,0   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Елабуга              │-13,9 │-13,2│ -6,6 │ 3,8  │12,4 │ 17,4 │ 19,5 │ 17,5 │11,2 │ 3,2  │ -4,4 │-11,1│  3,0   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Казань               │-13,5 │-13,1│ -6,5 │ 3,7  │12,4 │ 17,0 │ 19,1 │ 17,5 │11,2 │ 3,4  │ -3,8 │-10,4│  3,1   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Тверская область     │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Бежецк               │-10,7 │-10,2│ -5,2 │ 3,2  │10,8 │ 15,2 │ 17,1 │ 15,4 │ 9,8 │ 3,6  │ -2,3 │-7,7 │  3,2   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Тверь                │-10,5 │-9,4 │ -4,6 │ 4,1  │11,2 │ 15,7 │ 17,3 │ 15,8 │10,2 │ 4,0  │ -1,8 │-6,6 │  3,8   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Ржев                 │-10,0 │-8,9 │ -4,2 │ 4,1  │11,2 │ 15,6 │ 17,1 │ 15,8 │10,3 │ 4,1  │ -1,4 │-6,3 │  4,0   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Томская область      │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Александровское      │-21,5 │-19,6│-12,1 │ -1,7 │ 5,5 │ 13,7 │ 17,5 │ 13,7 │ 8,0 │ -1,4 │-12,7 │-19,6│  -2,5  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Колпашево            │-20,7 │-18,7│-10,8 │ -0,7 │ 7,3 │ 15,2 │ 18,0 │ 14,4 │ 8,7 │ 0,1  │-11,4 │-19,4│  -1,5  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Средний Васюган      │-20,4 │-18,2│-10,2 │ -0,4 │ 7,2 │ 14,7 │ 17,7 │ 14,0 │ 8,6 │ -0,3 │-11,3 │-18,9│  -1,5  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Томск                │-19,1 │-16,9│ -9,9 │ 0,0  │ 8,7 │ 15,4 │ 18,3 │ 15,1 │ 9,3 │ 0,8  │-10,1 │-17,3│  -0,5  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Усть-Озерное         │-21,5 │-19,3│-11,0 │ -0,9 │ 6,7 │ 15,0 │ 18,1 │ 14,1 │ 7,9 │ -0,9 │-12,9 │-20,1│  -2,1  │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Республика Тыва      │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Кызыл                │-32,1 │-28,0│-15,2 │ 2,2  │11,4 │ 17,9 │ 19,8 │ 17,0 │10,0 │ 0,0  │-15,6 │-28,4│  -3,4  │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Тульская область     │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Тула                 │ -9,9 │-9,5 │ -4,1 │ 5,0  │12,9 │ 16,7 │ 18,6 │ 17,2 │11,6 │ 5,0  │ -1,1 │-6,7 │  4,7   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Тюменская область    │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Березово -           │-22,3 │-19,8│-13,4 │ -4,3 │ 2,9 │ 11,2 │ 15,9 │ 13,0 │ 6,8 │ -2,8 │-13,3 │-19,7│  -3,8  │

│Ханты-Мансийский АО  │      │     │      │      │     │      │      │      │     │      │      │     │        │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Демьянское -         │-19,2 │-16,9│ -9,4 │ 0,7  │ 7,7 │ 14,7 │ 17,6 │ 14,5 │ 8,9 │ 0,2  │ -9,8 │-17,0│  -0,7  │

│Ханты-Мансийский АО  │      │     │      │      │     │      │      │      │     │      │      │     │        │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Кондинское           │-19,8 │-18,4│-10,1 │ 0,1  │ 8,4 │ 14,9 │ 18,7 │ 14,7 │ 8,9 │ -0,6 │-10,2 │-16,3│  -0,8  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Леуши                │-18,1 │-16,2│ -8,5 │ 1,6  │ 8,4 │ 14,9 │ 17,8 │ 14,9 │ 8,9 │ 0,3  │ -8,8 │-15,9│  -0,1  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Марресаля            │-21,8 │-21,4│-20,3 │-13,0 │-5,5 │ 1,2  │ 6,6  │ 6,7  │ 3,2 │ -4,0 │-13,1 │-18,4│  -8,3  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Надым                │-24,5 │-24,0│-16,8 │ -8,8 │-1,0 │ 8,8  │ 15,5 │ 11,4 │ 5,6 │ -5,4 │-16,1 │-21,9│  -6,4  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Октябрьское          │-22,8 │-20,1│-10,2 │ -2,2 │ 4,7 │ 12,0 │ 16,9 │ 12,6 │ 7,2 │ -2,9 │-11,7 │-18,1│  -2,9  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Салехард             │-24,5 │-23,4│-18,6 │-10,2 │-1,9 │ 7,3  │ 13,3 │ 10,9 │ 4,9 │ -4,6 │-15,6 │-21,5│  -7,0  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Сосьва               │-22,7 │-20,4│-12,0 │ -1,8 │ 5,2 │ 12,3 │ 16,1 │ 12,8 │ 6,6 │ -2,5 │-12,8 │-20,2│  -3,3  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Сургут -             │-22,0 │-19,6│-13,3 │ -3,5 │ 4,1 │ 13,0 │ 16,9 │ 14,0 │ 7,8 │ -1,4 │-13,2 │-20,3│  -3,1  │

│Ханты-Мансийский АО  │      │     │      │      │     │      │      │      │     │      │      │     │        │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Тарко-Сале -         │-25,1 │-24,4│-18,0 │ -8,1 │-0,7 │ 9,8  │ 15,8 │ 12,0 │ 6,0 │ -5,0 │-16,8 │-23,1│  -6,5  │

│Ямало-Ненецкий АО    │      │     │      │      │     │      │      │      │     │      │      │     │        │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Тобольск             │-19,7 │-17,5│ -9,1 │ 1,6  │ 9,6 │ 15,2 │ 18,3 │ 14,6 │ 9,3 │ 0,0  │ -8,4 │-15,6│  -0,1  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Тюмень               │-17,4 │-16,1│ -7,7 │ 3,2  │11,0 │ 15,7 │ 18,2 │ 14,8 │ 9,7 │ 1,0  │ -7,9 │-13,7│  0,9   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Угут                 │-21,0 │-19,4│-10,9 │ -1,1 │ 6,0 │ 13,4 │ 17,4 │ 13,6 │ 7,9 │ -1,4 │-12,6 │-18,8│  -2,2  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Уренгой -            │-26,4 │-26,4│-19,2 │-10,3 │-2,6 │ 8,4  │ 15,4 │ 11,3 │ 5,2 │ -6,3 │-18,2 │-24,0│  -7,8  │

│Ямало-Ненецкий АО    │      │     │      │      │     │      │      │      │     │      │      │     │        │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Ханты-Мансийск -     │-21,7 │-19,4│ -9,8 │ -1,3 │ 6,4 │ 13,1 │ 17,8 │ 13,3 │ 8,0 │ -1,9 │-10,7 │-17,1│  -1,9  │

│Ханты-Мансийский АО  │      │     │      │      │     │      │      │      │     │      │      │     │        │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Удмуртская Республика│                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Глазов               │-14,9 │-14,0│ -8,0 │ 2,0  │ 9,9 │ 15,8 │ 17,8 │ 15,4 │ 9,1 │ 1,8  │ -6,2 │-12,6│  1,3   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Ижевск               │-14,6 │-13,3│ -6,7 │ 3,3  │11,3 │ 16,4 │ 18,5 │ 16,4 │10,1 │ 2,1  │ -5,1 │-11,6│  2,3   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Сарапул              │-14,3 │-13,5│ -7,3 │ 3,0  │11,5 │ 17,1 │ 18,9 │ 16,8 │10,4 │ 2,7  │ -5,5 │-12,2│  2,3   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Ульяновская область  │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Сурское              │-13,2 │-12,5│ -6,1 │ 4,8  │13,0 │ 17,1 │ 18,7 │ 17,2 │11,3 │ 3,6  │ -3,1 │-8,9 │  3,5   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Ульяновск            │-13,8 │-13,2│ -6,8 │ 4,1  │12,6 │ 17,6 │ 19,6 │ 17,6 │11,4 │ 3,8  │ -4,1 │-10,4│  3,2   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Хабаровский край     │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Аян                  │-19,7 │-17,6│-11,6 │ -3,8 │ 0,8 │ 5,6  │ 11,4 │ 13,2 │ 9,6 │ 0,4  │-11,0 │-17,4│  -3,3  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Байдуков             │-21,7 │-20,2│-14,5 │ -5,2 │ 0,9 │ 9,1  │ 14,5 │ 15,5 │12,0 │ 3,4  │ -7,1 │-16,6│  -2,5  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Бикин                │-22,4 │-17,4│ -8,1 │ 4,1  │11,7 │ 17,4 │ 21,0 │ 19,9 │13,3 │ 4,5  │ -7,6 │-18,3│  1,5   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Бира                 │-22,0 │-16,6│ -8,2 │ 2,7  │10,2 │ 16,5 │ 20,1 │ 18,5 │12,0 │ 2,6  │-10,1 │-19,5│  0,5   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Биробиджан           │-22,6 │-17,5│ -9,0 │ 3,0  │10,7 │ 16,7 │ 20,3 │ 19,0 │12,4 │ 3,0  │ -9,8 │-19,6│  0,6   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Вяземский            │-22,3 │-17,8│ -9,0 │ 3,4  │11,3 │ 17,1 │ 20,6 │ 19,6 │13,0 │ 3,9  │ -8,2 │-18,1│  1,1   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Гвасюги              │-24,9 │-20,1│-10,6 │ 1,3  │ 9,1 │ 15,6 │ 19,6 │ 18,4 │11,4 │ 1,5  │-10,8 │-20,8│  -0,9  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Гроссевичи           │-14,8 │-11,9│ -6,0 │ 0,4  │ 4,3 │ 8,4  │ 13,0 │ 15,9 │13,1 │ 5,9  │ -4,0 │-11,8│  1,0   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Де-Кастри            │-19,4 │-15,8│ -9,3 │ -1,5 │ 3,2 │ 8,5  │ 13,2 │ 15,3 │12,0 │ 3,2  │ -8,1 │-16,2│  -1,2  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Джаорэ               │-20,2 │-17,2│-11,4 │ -2,9 │ 1,9 │ 9,7  │ 15,1 │ 16,2 │12,0 │ 3,2  │ -7,7 │-16,5│  -1,5  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Екатерино-Никольское │-21,2 │-16,3│ -7,7 │ 3,5  │11,0 │ 17,1 │ 21,0 │ 19,6 │13,1 │ 3,9  │ -8,3 │-18,3│  1,4   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Комсомольск-на-Амуре │-25,6 │-20,3│-10,1 │ 1,3  │ 8,7 │ 15,6 │ 19,9 │ 18,7 │12,6 │ 3,0  │-10,7 │-22,0│  -0,7  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Нижнетамбовское      │-26,4 │-21,1│-11,0 │ 0,3  │ 8,2 │ 15,1 │ 19,3 │ 18,2 │12,1 │ 2,6  │-10,8 │-21,8│  -1,3  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Николаевск-на-Амуре  │-23,9 │-20,0│-12,7 │ -2,9 │ 3,7 │ 11,5 │ 16,5 │ 16,2 │11,1 │ 2,0  │ -9,9 │-19,8│  -2,4  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Облучье              │-26,5 │-21,1│-11,4 │ 1,4  │ 9,6 │ 16,2 │ 19,8 │ 17,9 │11,0 │ 1,1  │-12,6 │-23,6│  -1,5  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Охотск               │-23,0 │-20,0│-14,3 │ -5,8 │ 1,1 │ 6,2  │ 11,8 │ 13,0 │ 8,4 │ -2,3 │-14,1 │-20,5│  -5,0  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Им. Полины Осипенко  │-29,3 │-22,8│-12,7 │ -0,8 │ 6,9 │ 13,3 │ 17,8 │ 16,6 │10,7 │ 0,7  │-13,8 │-25,6│  -3,2  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Сизиман              │-18,2 │-15,3│ -9,3 │ -1,2 │ 2,9 │ 7,5  │ 12,6 │ 14,7 │11,4 │ 3,2  │ -7,5 │-14,9│  -1,2  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Советская Гавань     │-18,0 │-14,7│ -8,0 │ 0,2  │ 5,1 │ 9,9  │ 14,3 │ 16,4 │12,6 │ 4,8  │ -5,4 │-13,8│  0,3   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Софийский Прииск     │-33,3 │-26,4│-17,1 │ -5,2 │ 3,8 │ 11,0 │ 15,1 │ 12,8 │ 6,2 │ -5,1 │-20,6 │-30,7│  -7,5  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Средний Ургал        │-31,1 │-23,0│-12,1 │ 0,2  │ 8,1 │ 14,8 │ 18,8 │ 16,5 │ 9,5 │ -0,8 │-16,6 │-28,6│  -3,7  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Троицкое             │-23,3 │-18,2│ -9,4 │ 2,1  │10,3 │ 16,7 │ 20,5 │ 19,2 │13,1 │ 3,9  │ -8,7 │-19,2│  0,6   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Хабаровск            │-22,3 │-17,2│ -8,5 │ 3,1  │11,1 │ 17,4 │ 21,1 │ 20,0 │13,9 │ 4,7  │ -8,1 │-18,5│  1,4   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Чумикан              │-23,7 │-18,9│-11,6 │ -2,7 │ 1,9 │ 6,6  │ 12,0 │ 13,5 │10,0 │ 0,7  │-12,9 │-21,3│  -3,9  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Энкэн                │-20,2 │-17,3│-11,3 │ -4,0 │ 1,4 │ 6,1  │ 11,5 │ 13,3 │ 8,9 │ -0,5 │-11,4 │-17,5│  -3,4  │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Республика Хакасия   │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Абакан               │-19,6 │-17,6│ -7,8 │ 3,2  │10,9 │ 17,2 │ 19,6 │ 16,6 │ 9,8 │ 1,8  │ -9,2 │-16,8│  0,7   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Шира                 │-18,5 │-17,2│ -8,9 │ 1,3  │ 8,9 │ 15,6 │ 17,7 │ 14,9 │ 8,8 │ 1,2  │ -9,1 │-16,4│  -0,1  │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Челябинская область  │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Верхнеуральск        │-16,4 │-15,9│ -9,0 │ 2,9  │11,1 │ 15,9 │ 17,6 │ 15,5 │ 9,8 │ 1,5  │ -6,5 │-14,0│  1,0   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Нязепетровск         │-16,3 │-14,8│ -7,6 │ 2,6  │10,0 │ 14,6 │ 16,6 │ 14,2 │ 8,6 │ 1,2  │ -7,0 │-14,0│  0,7   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Челябинск            │-15,8 │-14,3│ -7,4 │ 3,9  │11,9 │ 16,8 │ 18,4 │ 16,2 │10,7 │ 2,4  │ -6,2 │-12,9│  2,0   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Чеченская Республика │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Грозный              │ -3,8 │-2,0 │ 2,8  │ 10,3 │16,9 │ 21,2 │ 23,9 │ 23,2 │17,8 │ 10,4 │ 4,5  │-0,7 │  10,4  │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Читинская область    │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Агинское             │-23,3 │-20,4│-11,5 │ 0,4  │ 8,8 │ 15,6 │ 18,4 │ 15,5 │ 8,4 │ -0,6 │-13,0 │-21,3│  -1,9  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Акша                 │-22,6 │-19,1│ -9,4 │ 1,0  │ 9,0 │ 15,4 │ 18,1 │ 15,5 │ 8,4 │ -0,1 │-12,1 │-20,3│  -1,4  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Александровский Завод│-26,8 │-23,5│-13,9 │ -1,4 │ 7,4 │ 14,1 │ 16,7 │ 14,1 │ 7,0 │ -2,4 │-15,5 │-24,6│  -4,1  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Борзя                │-26,9 │-23,5│-12,1 │ 0,4  │ 9,2 │ 16,3 │ 18,7 │ 16,3 │ 8,9 │ -0,8 │-13,9 │-23,8│  -2,6  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Дарасун              │-22,0 │-19,6│-10,4 │ -0,4 │ 8,0 │ 14,4 │ 16,9 │ 14,2 │ 7,0 │ -1,4 │-12,6 │-19,9│  -2,2  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Калакан              │-35,5 │-28,7│-17,1 │ -3,7 │ 6,0 │ 13,6 │ 16,6 │ 13,3 │ 5,8 │ -6,0 │-22,6 │-33,6│  -7,7  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Красный Чикой        │-26,2 │-22,4│-11,4 │ 0,6  │ 8,3 │ 14,7 │ 17,1 │ 14,3 │ 7,4 │ -1,2 │-13,1 │-22,8│  -2,9  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Могоча               │-29,6 │-24,5│-14,5 │ -2,4 │ 6,6 │ 13,8 │ 16,8 │ 13,7 │ 6,7 │ -3,8 │-18,9 │-28,5│  -5,4  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Нерчинск             │-30,8 │-26,3│-13,6 │ 0,8  │ 9,8 │ 17,0 │ 19,7 │ 16,6 │ 9,0 │ -1,0 │-16,7 │-28,2│  -3,6  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Нерчинский Завод     │-28,6 │-23,5│-12,9 │ 0,0  │ 8,9 │ 15,5 │ 18,8 │ 15,9 │ 8,9 │ -0,9 │-15,2 │-25,8│  -3,2  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Средний Калар        │-36,3 │-30,7│-19,1 │ -5,7 │ 4,5 │ 12,1 │ 15,1 │ 12,1 │ 4,5 │ -7,5 │-23,7 │-34,4│  -9,1  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Тунгокочен           │-31,0 │-26,5│-16,0 │ -3,0 │ 6,0 │ 13,1 │ 15,8 │ 12,8 │ 5,5 │ -4,5 │-19,2 │-29,3│  -6,4  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Тупик                │-32,7 │-27,8│-16,8 │ -3,6 │ 6,0 │ 13,4 │ 16,3 │ 13,1 │ 5,9 │ -5,1 │-20,5 │-30,8│  -6,9  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Чара                 │-33,8 │-29,7│-18,3 │ -4,9 │ 4,4 │ 12,7 │ 16,2 │ 13,0 │ 5,2 │ -6,4 │-22,0 │-31,9│  -8,0  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Чита                 │-26,2 │-22,2│-11,1 │ -0,4 │ 8,4 │ 15,7 │ 17,8 │ 15,2 │ 7,7 │ -1,8 │-14,3 │-23,5│  -2,9  │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Чувашская Республика │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Порецкое             │-12,4 │-11,7│ -5,8 │ 4,4  │12,9 │ 17,2 │ 19,0 │ 17,2 │11,2 │ 3,6  │ -3,3 │-9,4 │  3,6   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Чебоксары            │-13,0 │-12,4│ -6,0 │ 3,6  │12,0 │ 16,5 │ 18,6 │ 16,9 │10,8 │ 3,3  │ -3,7 │-10,0│  3,0   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Чукотский АО         │                                                                                        │

│(Магаданская область)│                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Анадырь              │-19,7 │-22,3│-20,6 │-12,9 │-3,0 │ 5,4  │ 10,6 │ 9,5  │ 3,9 │ -5,9 │-14,6 │-21,0│  -7,6  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Березово             │-22,7 │-26,2│-23,4 │-14,4 │-2,0 │ 8,6  │ 12,1 │ 9,5  │ 3,1 │ -8,7 │-18,7 │-25,3│  -9,0  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Марково              │-25,8 │-25,4│-23,0 │-14,3 │-1,5 │ 10,5 │ 13,7 │ 10,5 │ 3,5 │ -8,9 │-19,5 │-25,6│  -8,8  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Омолон               │-36,4 │-35,6│ 28,2 │-14,6 │ 1,1 │ 11,6 │ 13,2 │ 9,9  │ 2,5 │-12,1 │-28,8 │-36,2│ -12,8  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Островное            │-33,6 │-33,1│-26,4 │-14,1 │ 0,5 │ 11,7 │ 13,1 │ 9,2  │ 1,8 │-12,1 │-26,4 │-32,2│ -11,8  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Усть-Олой            │-35,6 │-34,1│-26,5 │-13,7 │ 1,7 │ 11,8 │ 12,8 │ 9,3  │ 2,3 │-11,7 │-27,3 │-34,8│ -12,2  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Эньмувеем            │-23,9 │-26,5│-24,1 │-16,0 │-2,0 │ 9,8  │ 12,5 │ 9,2  │ 2,2 │-10,3 │-20,5 │-26,2│  -9,6  │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Республика Саха      │                                                                                        │

│(Якутия)             │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Алдан                │-27,5 │-25,2│-16,4 │ -5,6 │ 3,9 │ 13,0 │ 16,7 │ 13,4 │ 5,2 │ -6,3 │-19,7 │-26,5│  -6,3  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Аллах-Юнь            │-44,1 │-39,2│-26,6 │-11,4 │ 2,3 │ 10,9 │ 14,7 │ 11,4 │ 3,5 │-12,2 │-32,2 │-42,7│ -13,8  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Амга                 │-42,9 │-38,0│-24,0 │ -7,5 │ 6,1 │ 14,5 │ 17,7 │ 14,1 │ 5,3 │ -8,9 │-29,6 │-40,6│ -11,2  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Батамай              │-41,8 │-37,4│-23,8 │ -8,8 │ 4,2 │ 13,7 │ 17,1 │ 13,6 │ 5,0 │ -9,6 │-30,6 │-40,1│ -11,5  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Бердигястях          │-40,5 │-35,7│-22,9 │ -8,3 │ 4,7 │ 13,5 │ 16,3 │ 12,6 │ 3,9 │ -8,7 │-28,2 │-38,9│ -11,0  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Буяга                │-37,6 │-33,6│-21,6 │ -6,9 │ 5,1 │ 13,2 │ 16,5 │ 13,0 │ 4,7 │ -7,5 │-26,0 │-36,4│  -9,8  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Верхоянск            │-48,2 │-43,6│-30,2 │-13,3 │ 2,1 │ 12,8 │ 15,2 │ 10,9 │ 2,5 │-14,5 │-36,4 │-45,1│ -15,6  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Вилюйск              │-37,8 │-32,1│-20,2 │ -7,5 │ 4,3 │ 14,4 │ 17,9 │ 14,1 │ 5,5 │ -7,7 │-26,3 │-35,9│  -9,3  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Витим                │-29,2 │-26,9│-16,1 │ -3,9 │ 5,7 │ 14,3 │ 17,8 │ 14,2 │ 6,4 │ -3,4 │-18,6 │-27,6│  -5,6  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Воронцово            │-37,9 │-36,2│-28,8 │-16,8 │-2,6 │ 9,3  │ 11,9 │ 8,7  │ 1,5 │-13,2 │-29,7 │-35,9│ -14,2  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Джалинда             │-39,4 │-35,9│-27,2 │-14,8 │-3,0 │ 8,8  │ 13,7 │ 9,3  │ 1,6 │-12,7 │-31,0 │-35,4│ -13,9  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Джарджан             │-38,6 │-34,7│-23,7 │-12,4 │-0,8 │ 10,7 │ 14,7 │ 11,1 │ 3,1 │-11,0 │-29,6 │-36,1│ -12,3  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Джикимда             │-34,7 │-31,4│-19,1 │ -4,4 │ 6,1 │ 13,9 │ 17,5 │ 13,7 │ 5,6 │ -5,4 │-22,9 │-33,1│  -7,9  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Дружина              │-39,4 │-37,0│-28,0 │-14,5 │ 0,4 │ 11,5 │ 13,7 │ 10,5 │ 2,9 │-12,4 │-29,6 │-37,0│ -13,2  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Екючю                │-45,9 │-41,8│-29,2 │-13,1 │ 2,2 │ 12,5 │ 14,6 │ 10,5 │ 2,1 │-13,9 │-35,5 │-43,2│ -15,1  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Жиганск              │-39,3 │-35,2│-23,6 │-10,9 │ 1,1 │ 12,0 │ 15,9 │ 12,0 │ 3,5 │-10,1 │-29,5 │-37,1│ -11,8  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Зырянка              │-36,8 │-33,9│-25,9 │-12,4 │ 2,7 │ 13,1 │ 15,1 │ 11,8 │ 3,8 │-11,1 │-28,1 │-35,4│ -11,4  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Исить                │-35,8 │-31,9│-20,6 │ -5,9 │ 5,8 │ 14,3 │ 17,9 │ 14,6 │ 6,5 │ -5,3 │-23,8 │-33,5│  -8,1  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Иэма                 │-45,5 │-42,3│-31,8 │-16,6 │-1,0 │ 8,9  │ 12,7 │ 10,3 │ 2,0 │-14,8 │-35,4 │-42,7│ -16,4  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Крест-Хальджай       │-45,1 │-39,0│-23,3 │ -7,1 │ 6,2 │ 14,9 │ 18,2 │ 14,7 │ 5,8 │ -9,0 │-30,9 │-42,5│ -11,4  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Кюсюр                │-38,0 │-34,9│-26,3 │-15,7 │-3,5 │ 7,9  │ 12,4 │ 9,4  │ 2,0 │-11,2 │-29,0 │-35,0│ -13,5  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Ленск                │-29,8 │-27,6│-16,5 │ -4,2 │ 5,5 │ 14,2 │ 17,6 │ 13,8 │ 5,9 │ -4,5 │-20,4 │-28,9│  -6,2  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Нагорный             │-29,6 │-26,4│-18,0 │ -7,0 │ 3,2 │ 11,5 │ 14,9 │ 11,8 │ 4,3 │ -7,7 │-22,1 │-29,0│  -7,8  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Нера                 │-46,3 │-41,6│-29,1 │-11,3 │ 3,8 │ 13,2 │ 15,7 │ 12,1 │ 3,4 │-14,7 │-35,9 │-44,4│ -14,6  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Нюрба                │-36,0 │-31,9│-20,6 │ -7,2 │ 5,0 │ 14,2 │ 17,3 │ 13,5 │ 5,2 │ -7,3 │-26,0 │-34,2│  -9,0  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Нюя                  │-30,0 │-26,8│-15,9 │ -3,5 │ 6,3 │ 14,9 │ 18,1 │ 14,5 │ 6,8 │ -3,5 │-20,1 │-28,6│  -5,7  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Оймякон              │-47,5 │-43,3│-32,8 │-15,2 │ 1,2 │ 11,1 │ 13,6 │ 10,3 │ 1,6 │-16,3 │-37,3 │-45,6│ -16,7  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Олекминск            │-32,2 │-28,8│-16,8 │ -4,2 │ 6,2 │ 14,6 │ 18,0 │ 14,5 │ 5,9 │ -5,0 │-21,6 │-30,8│  -6,7  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Оленек               │-41,3 │37,4 │-26,5 │-13,1 │-1,1 │ 10,2 │ 14,6 │ 10,0 │ 2,4 │-12,1 │-31,8 │-36,9│ -13,6  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Охотский Перевоз     │-44,2 │-39,4│-24,7 │ -7,8 │ 5,7 │ 14,2 │ 17,4 │ 14,0 │ 5,5 │ -8,7 │-30,3 │-41,1│ -11,6  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Сангар               │-39,1 │-34,5│-21,6 │ -8,5 │ 4,1 │ 14,3 │ 18,1 │ 14,5 │ 6,0 │ -8,7 │-28,5 │-37,3│ -10,1  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Саскылах             │-35,1 │-33,3│-28,8 │-18,7 │-7,3 │ 5,5  │ 11,9 │ 8,3  │ 1,1 │-12,6 │-27,7 │-31,4│ -14,0  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Среднеколымск        │-37,3 │-34,7│-26,9 │-14,6 │-0,3 │ 11,1 │ 13,5 │ 9,9  │ 2,8 │-11,3 │-27,5 │-35,1│ -12,5  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Сунтар               │-33,7 │-30,1│-19,3 │ -6,0 │ 5,6 │ 14,6 │ 17,7 │ 13,9 │ 5,6 │ -6,1 │-24,1 │-32,2│  -7,8  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Сухана               │-42,5 │-38,3│-26,5 │-13,0 │-0,5 │ 11,1 │ 14,7 │ 10,3 │ 2,4 │-11,6 │-32,2 │-38,8│ -13,7  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Сюльдюкар            │-37,6 │-33,8│-21,2 │ -8,5 │ 3,6 │ 13,2 │ 16,4 │ 12,6 │ 4,5 │ -7,4 │-26,9 │-35,1│ -10,0  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Сюрен-Кюель          │-34,6 │-32,4│-23,6 │-12,7 │-0,2 │ 9,3  │ 12,7 │ 9,9  │ 1,7 │-12,1 │-27,4 │-33,1│ -11,9  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Токо                 │-39,8 │-34,5│-22,9 │ -8,9 │ 3,1 │ 10,8 │ 14,4 │ 11,5 │ 3,6 │ -9,3 │-27,0 │-37,8│ -11,4  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Томмот               │-35,5 │-31,6│-20,0 │ -5,8 │ 5,4 │ 13,7 │ 17,2 │ 13,5 │ 5,5 │ -6,7 │-24,4 │-33,9│  -8,6  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Томпо                │-44,3 │-39,2│-27,3 │-11,8 │ 3,2 │ 12,3 │ 15,3 │ 11,7 │ 3,1 │-13,3 │-34,3 │-42,2│ -13,9  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Туой-Хая             │-33,2 │-29,3│-18,8 │ -6,4 │ 4,3 │ 13,3 │ 16,5 │ 13,0 │ 5,4 │ -6,3 │-23,6 │-31,2│  -8,0  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Тяня                 │-33,1 │-29,9│-18,2 │ -4,5 │ 5,7 │ 13,6 │ 17,0 │ 13,2 │ 5,1 │ -5,9 │-22,6 │-32,2│  -7,7  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Усть-Мая             │-42,2 │-36,0│-21,5 │ -6,0 │ 6,0 │ 14,4 │ 18,0 │ 14,5 │ 6,3 │ -7,1 │-27,2 │-39,5│ -10,0  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Усть-Миль            │-39,6 │-34,2│-21,0 │ -5,2 │ 6,1 │ 13,9 │ 17,2 │ 13,9 │ 5,5 │ -7,3 │-27,0 │-37,7│  -9,6  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Усть-Мома            │-44,9 │-41,0│-29,0 │-13,2 │ 3,1 │ 12,9 │ 14,8 │ 11,1 │ 2,5 │-15,0 │-34,9 │-43,0│ -14,7  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Чульман              │-36,7 │-31,9│-20,0 │ -7,0 │ 4,0 │ 12,3 │ 15,8 │ 12,6 │ 4,5 │ -7,6 │-24,7 │-34,9│  -9,5  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Чурапча              │-44,0 │-38,4│-24,0 │ -7,8 │ 5,8 │ 14,7 │ 18,1 │ 14,3 │ 5,2 │ -9,4 │-30,8 │-41,8│ -11,5  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Шелагонцы            │-41,9 │-37,6│-25,6 │-12,5 │ 0,5 │ 11,4 │ 14,5 │ 10,2 │ 2,4 │-10,8 │-31,0 │-38,9│ -13,3  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Эйк                  │-37,7 │-34,2│-23,8 │-11,8 │ 0,0 │ 10,9 │ 15,1 │ 10,9 │ 2,8 │-10,5 │-28,4 │-35,5│ -11,9  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Якутск               │-42,6 │-35,9│-22,2 │ -7,2 │ 5,8 │ 15,4 │ 18,7 │ 14,9 │ 6,2 │ -8,0 │-28,3 │-39,5│ -10,2  │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Ненецкий АО          │                                                                                        │

│(Архангельская       │                                                                                        │

│область)             │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Варандей             │-17,8 │-19,2│-16,6 │ -9,5 │-3,4 │ 2,8  │ 8,9  │ 8,8  │ 4,9 │ -2,2 │ -9,5 │-13,9│  -5,6  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Индига               │-13,9 │-14,9│-12,4 │ -6,3 │-0,7 │ 5,4  │ 9,9  │ 10,0 │ 6,2 │ 0,1  │ -5,5 │-10,7│  -2,7  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Канин Нос            │ -8,2 │-9,6 │ -8,7 │ -4,8 │-0,8 │ 4,2  │ 8,4  │ 8,6  │ 5,8 │ 1,6  │ -1,9 │-5,6 │  -0,9  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Коткино              │-17,3 │-17,8│-12,6 │ -5,4 │ 0,9 │ 8,4  │ 12,9 │ 10,9 │ 5,6 │ -1,8 │ -9,0 │-13,5│  -3,2  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Нарьян-Мар           │-16,9 │-17,3│-14,3 │ -6,7 │-0,3 │ 7,4  │ 12,7 │ 11,0 │ 5,6 │ -1,6 │ -8,4 │-13,7│  -3,5  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Ходовариха           │-15,5 │-16,9│-14,6 │ -8,6 │-2,9 │ -2,5 │ 8,3  │ 8,4  │ 5,1 │ -1,0 │ -6,9 │-11,7│  -4,5  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Хоседа-Хард          │-19,6 │-19,5│-15,8 │ -7,6 │-1,1 │ 7,4  │ 12,6 │ 10,1 │ 4,8 │ -3,5 │-11,2 │-16,7│  -5,0  │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Ярославская область  │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Ярославль            │-11,9 │-10,7│ -5,1 │ 3,7  │10,9 │ 15,7 │ 17,6 │ 16,0 │10,0 │ 3,4  │ -2,7 │-8,1 │  3,2   │

├─────────────────────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│                     Азербайджанская Республика                                                               │

├─────────────────────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬────────┤

│Баку                 │ 3,9  │ 4,1 │ 6,3  │ 11,2 │17,7 │ 22,6 │ 25,7 │25,7 │ 21,8 │ 16,6 │11,1 │ 6,8  │  14,5  │

├─────────────────────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴────────┤

│                     Республика Армения                                                                       │

├─────────────────────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Ванадзор             │ -3,7 │-2,3 │ 1,4  │ 7,5  │12,1 │ 15,0 │ 17,6 │ 17,7 │14,2 │ 8,9  │ 3,9  │-1,1 │  7,6   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Горис                │ -0,5 │-0,2 │ 2,3  │ 8,1  │12,5 │ 15,9 │ 18,5 │ 17,9 │14,2 │ 9,4  │ 5,3  │ 1,7 │  8,8   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Ереван               │ -3,4 │-0,9 │ 5,3  │ 12,4 │17,4 │ 21,6 │ 25,5 │ 25,2 │20,5 │ 13,5 │ 6,5  │-0,2 │  12,0  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Ехегнадзор           │ -3,8 │-1,8 │ 3,6  │ 10,3 │15,3 │ 19,8 │ 24,1 │ 24,2 │20,1 │ 12,9 │ 6,0  │-0,8 │  10,8  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Камо                 │ -7,5 │-6,3 │ -2,5 │ 3,9  │ 8,9 │ 12,5 │ 15,7 │ 15,8 │12,0 │ 6,7  │ 0,6  │-4,8 │  4,6   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Кафан                │ 0,8  │ 2,0 │ 5,2  │ 11,4 │16,2 │ 20,0 │ 23,3 │ 22,8 │18,6 │ 12,8 │ 7,2  │ 2,4 │  11,9  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Севан                │ -8,2 │-7,4 │ -3,3 │ 3,5  │ 8,8 │ 12,1 │ 15,7 │ 15,7 │12,2 │ 6,4  │ 0,6  │-5,5 │  4,2   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Сисиан               │ -4,8 │-3,2 │ 0,5  │ 6,5  │11,3 │ 14,8 │ 17,9 │ 17,6 │13,8 │ 8,3  │ 2,6  │-2,7 │  6,9   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Спитак               │ -4,4 │-3,4 │ 0,4  │ 6,7  │11,5 │ 14,6 │ 17,6 │ 17,9 │14,2 │ 9,0  │ 3,3  │-1,9 │  7,1   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Степанаван           │ -3,6 │-2,8 │ 0,6  │ 6,7  │11,3 │ 14,2 │ 17,1 │ 16,8 │13,3 │ 8,2  │ 3,1  │-1,8 │  6,9   │

├─────────────────────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│                     Республика Беларусь                                                                      │

├─────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Брестская область    │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Брест                │ -4,5 │-3,5 │ 0,7  │ 7,3  │13,6 │ 16,7 │ 18,4 │ 17,4 │13,3 │ 7,7  │ 2,6  │-1,8 │  7,3   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Витебская область    │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Витебск              │ -7,9 │-7,2 │ -2,7 │ 5,1  │12,6 │ 16,0 │ 17,8 │ 16,2 │11,1 │ 5,3  │ -0,3 │-5,1 │  5,1   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Полоцк               │ -7,3 │-6,8 │ -2,5 │ 5,0  │12,3 │ 15,8 │ 17,5 │ 16,1 │11,1 │ 5,5  │ 0,0  │-4,6 │  5,2   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Гомельская область   │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Василевичи           │ -6,6 │-5,6 │ -1,0 │ 6,8  │13,9 │ 17,0 │ 18,4 │ 17,2 │12,4 │ 6,6  │ 1,0  │-3,7 │  6,4   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Гомель               │ -7,0 │-6,1 │ -1,5 │ 6,6  │13,9 │ 17,0 │ 18,5 │ 17,4 │12,5 │ 6,5  │ 0,7  │-4,1 │  6,2   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Гродненская область  │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Гродно               │ -5,1 │-4,4 │ -0,5 │ 6,3  │12,9 │ 16,1 │ 17,8 │ 16,7 │12,5 │ 7,0  │ 1,7  │-2,7 │  6,5   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Минская область      │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Минск                │ -6,9 │-6,2 │ -2,0 │ 5,5  │12,7 │ 16,0 │ 17,7 │ 16,3 │11,6 │ 5,8  │ 0,2  │-4,3 │  5,5   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Могилевская область  │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Горки                │ -8,3 │-7,8 │ -3,3 │ 4,8  │12,4 │ 15,9 │ 17,6 │ 16,1 │11,0 │ 5,1  │ -0,6 │-5,4 │  4,8   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Могилев              │ -7,6 │-6,9 │ -2,3 │ 5,5  │12,9 │ 16,3 │ 18,0 │ 16,5 │11,6 │ 5,4  │ -0,1 │-4,9 │  5,4   │

├─────────────────────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│                     Грузия                                                                                   │

├─────────────────────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Ахалкалаки           │ -6,6 │-5,5 │ -1,4 │ 5,2  │ 9,7 │ 12,6 │ 15,8 │ 15,5 │12,0 │ 6,8  │ 1,6  │-3,7 │  5,2   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Казбеги              │-14,7 │-14,5│-12,3 │ -7,6 │-3,1 │ 0,0  │ 3,5  │ 3,6  │ 0,2 │ -4,4 │ -8,2 │-12,1│  -5,8  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Крестовый перевал    │-10,5 │-10,0│ -6,9 │ -1,0 │ 3,4 │ 7,2  │ 10,6 │ 10,0 │ 6,7 │ 1,4  │ -3,1 │-8,0 │  0,0   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Мамисонский перевал  │-11,6 │-11,1│ -8,7 │ -3,4 │ 0,8 │ 4,2  │ 7,9  │ 7,6  │ 4,3 │ -1,0 │ -5,3 │-9,4 │  -2,1  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Местиа               │ -5,8 │-3,9 │ 0,0  │ 5,8  │10,6 │ 13,6 │ 16,9 │ 15,9 │11,9 │ 6,7  │ 1,5  │-3,7 │  5,8   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Мта-Сабуети          │ -3,4 │-2,8 │ 0,3  │ 6,1  │10,4 │ 13,5 │ 16,0 │ 15,9 │12,7 │ 7,7  │ 3,3  │ 0,9 │  6,6   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Поти                 │ 5,8  │ 6,7 │ 8,8  │ 12,6 │16,4 │ 20,3 │ 22,7 │ 22,8 │19,8 │ 15,5 │ 11,5 │ 7,9 │  14,2  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Сакара               │ 4,2  │ 5,2 │ 8,7  │ 13,8 │17,9 │ 21,1 │ 23,2 │ 23,7 │20,3 │ 15,3 │ 10,6 │ 6,3 │  14,2  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Самтредиа            │ 5,1  │ 6,2 │ 9,1  │ 13,7 │17,7 │ 21,0 │ 23,0 │ 23,0 │21,1 │ 15,5 │ 11,1 │ 7,1 │  14,5  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Тбилиси              │ 2,1  │ 3,3 │ 7,4  │ 13,2 │17,8 │ 21,6 │ 24,8 │ 24,1 │20,0 │ 13,8 │ 8,5  │ 4,2 │  13,4  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Телави               │ 1,0  │ 2,1 │ 6,1  │ 12,1 │16,6 │ 20,2 │ 23,4 │ 22,4 │18,4 │ 12,4 │ 7,8  │ 3,3 │  12,2  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Цхинвали             │ -1,0 │ 0,1 │ 4,0  │ 9,0  │14,3 │ 17,7 │ 20,6 │ 20,3 │16,5 │ 10,8 │ 5,8  │ 1,3 │  10,0  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Шираки               │ -1,8 │-0,4 │ 4,1  │ 10,3 │15,3 │ 19,4 │ 22,9 │ 22,1 │17,8 │ 11,1 │ 5,7  │ 0,8 │  10,6  │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Абхазская Республика │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Гудаута              │ 6,1  │ 6,8 │ 8,8  │ 12,9 │16,7 │ 20,5 │ 23,0 │ 23,1 │20,0 │ 15,6 │ 11,8 │ 8,2 │  14,5  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Псху                 │ -1,3 │ 0,4 │ 3,9  │ 9,3  │13,7 │ 16,7 │ 19,6 │ 18,8 │14,7 │ 9,4  │ 4,8  │ 0,4 │  9,2   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Сухуми               │ 5,9  │ 6,7 │ 8,8  │ 12,9 │16,7 │ 20,7 │ 22,7 │ 22,8 │19,9 │ 15,6 │ 11,8 │ 8,0 │  14,4  │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Аджарская Республика │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Батуми               │ 7,1  │ 7,3 │ 8,4  │ 11,9 │16,4 │ 20,4 │ 22,8 │ 23,0 │20,2 │ 16,0 │ 12,3 │ 9,3 │  14,6  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Хуло                 │ 1,1  │ 1,9 │ 4,8  │ 9,9  │13,9 │ 16,6 │ 18,4 │ 18,5 │15,9 │ 11,8 │ 7,6  │ 3,1 │  10,3  │

├─────────────────────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│                     Республика Казахстан                                                                     │

├─────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Акмолинская область  │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Астана               │-16,8 │-16,5│-10,1 │ 3,0  │12,7 │ 18,2 │ 20,4 │ 17,8 │11,5 │ 2,6  │ -7,0 │-14,0│  1,8   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Атбасар              │-17,9 │-17,5│-11,1 │ 2,6  │12,4 │ 18,1 │ 20,2 │ 17,6 │11,4 │ 2,3  │ -7,5 │-14,9│  1,3   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Актюбинская область  │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Актюбинск            │-14,9 │-14,4│ -7,3 │ 5,9  │15,0 │ 20,2 │ 22,5 │ 20,4 │13,7 │ 4,6  │ -3,9 │-11,3│  4,2   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Караулкельды         │-13,0 │-12,3│-15,4 │ 8,0  │16,3 │ 21,8 │ 24,2 │ 22,4 │15,3 │ 5,6  │ -2,3 │-9,0 │  6,0   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Уил                  │-13,0 │-12,1│ -4,9 │ 8,3  │16,8 │ 22,1 │ 24,6 │ 22,7 │15,7 │ 6,3  │ -2,1 │-8,8 │  6,3   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Челкар               │-14,6 │-14,0│ -6,0 │ 8,2  │17,0 │ 22,7 │ 25,1 │ 22,9 │15,8 │ 6,2  │ -2,6 │-10,3│  5,9   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Алматинская область  │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Алматы               │ -6,5 │-5,1 │ 2,0  │ 10,8 │16,2 │ 20,7 │ 23,5 │ 22,3 │17,0 │ 9,5  │ 0,9  │-4,5 │  8,9   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Баканас              │-11,4 │-9,6 │ 0,1  │ 11,0 │17,8 │ 23,3 │ 25,8 │ 23,3 │16,8 │ 8,4  │ -1,0 │-8,0 │  8,0   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Атырауская область   │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Атырау               │ -9,6 │-8,7 │ -1,5 │ 9,6  │18,2 │ 23,4 │ 25,7 │ 23,7 │16,8 │ 8,2  │ 0,4  │-5,6 │  8,4   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Ганюшкино            │ -7,2 │-6,6 │ -0,2 │ 10,2 │18,1 │ 23,1 │ 25,2 │ 23,4 │16,8 │ 8,6  │ 1,7  │-3,7 │  9,1   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Восточно-Казахстанс- │                                                                                        │

│кая область          │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Зайсан               │-17,0 │-15,0│ -6,5 │ 6,9  │15,3 │ 20,7 │ 22,9 │ 21,2 │15,3 │ 6,2  │ -5,8 │-14,6│  4,1   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Зыряновск            │-22,6 │-20,8│-11,7 │ 1,9  │12,2 │ 17,1 │ 18,9 │ 16,5 │10,6 │ 2,4  │-10,8 │-19,5│  -0,5  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Катон-Карагай        │-13,7 │-12,2│ -6,8 │ 2,7  │10,1 │ 14,8 │ 16,5 │ 14,9 │ 9,9 │ 2,0  │ -7,6 │-12,4│  1,5   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Лениногорск          │-12,5 │-12,1│ -6,3 │ 3,0  │10,4 │ 15,3 │ 17,1 │ 14,9 │ 9,9 │ 2,7  │ -6,7 │-11,2│  2,0   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Усть-Каменогорск     │-16,5 │-16,0│ -7,8 │ 4,8  │13,4 │ 18,7 │ 20,7 │ 18,3 │12,4 │ 5,0  │ -6,1 │-13,8│  2,8   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Шемонаиха            │-17,0 │-16,5│ -8,9 │ 3,8  │12,7 │ 18,1 │ 20,1 │ 17,5 │11,9 │ 3,8  │ -7,1 │-14,3│  2,0   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Джамбулская область  │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Джамбул              │ -5,0 │-3,3 │ 3,3  │ 11,3 │16,8 │ 22,1 │ 24,9 │ 22,8 │17,1 │ 9,9  │ 2,0  │-3,4 │  9,9   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Фурмановка           │ -8,7 │-6,6 │ 2,0  │ 11,9 │18,2 │ 22,9 │ 24,9 │ 22,6 │16,6 │ 9,1  │ 0,1  │-6,3 │  8,9   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Джезказганская       │                                                                                        │

│область              │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Балхаш               │-14,4 │-13,7│ -4,9 │ 7,7  │16,0 │ 21,9 │ 24,2 │ 21,8 │15,3 │ 6,5  │ -3,4 │-11,1│  5,5   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Карсакпай            │-15,2 │-14,5│ -7,4 │ 6,2  │14,7 │ 20,7 │ 23,0 │ 20,5 │13,8 │ 4,4  │ -4,9 │-11,9│  4,1   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Западно-Казахстанская│                                                                                        │

│область              │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Джамбейты            │-13,4 │-12,9│ -6,4 │ 7,4  │15,9 │ 21,3 │ 23,7 │ 21,8 │14,8 │ 5,6  │ -2,5 │-9,0 │  5,5   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Уральск              │-13,5 │-13,2│ -6,7 │ 6,2  │15,4 │ 20,3 │ 22,6 │ 20,6 │13,8 │ 5,1  │ -2,9 │-9,8 │  4,8   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Карагандинская       │                                                                                        │

│область              │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Караганда            │-14,5 │-14,2│ -7,7 │ 4,6  │12,8 │ 18,4 │ 20,4 │ 17,8 │12,0 │ 3,2  │ -6,3 │-12,3│  2,9   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Каркаралинск         │-13,8 │-13,6│ -7,8 │ 3,1  │10,8 │ 16,0 │ 18,1 │ 15,7 │10,1 │ 2,2  │ -6,6 │-12,0│  1,9   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Кзыл-Ординская       │                                                                                        │

│область              │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Аральское Море       │-12,6 │-11,9│ -3,7 │ 9,3  │17,9 │ 23,8 │ 26,5 │ 24,2 │17,3 │ 7,6  │ -1,3 │-8,7 │  7,4   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Казалинск            │-10,8 │-9,9 │ -1,5 │ 10,5 │18,9 │ 24,1 │ 26,3 │ 23,9 │17,1 │ 8,2  │ -0,4 │-7,2 │  8,2   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Кзыл-Орда            │ -9,1 │-7,3 │ 0,9  │ 12,0 │19,5 │ 24,5 │ 26,4 │ 23,9 │17,2 │ 8,6  │ 0,3  │-6,2 │  9,2   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Кокчетавская область │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Кокчетав             │-15,8 │-15,3│ -9,2 │ 3,3  │12,1 │ 17,8 │ 19,8 │ 17,1 │11,5 │ 2,8  │ -6,7 │-13,4│  2,0   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Кустанайская область │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Кустанай             │-17,0 │-16,6│ -9,8 │ 3,8  │13,0 │ 18,6 │ 20,4 │ 17,9 │12,0 │ 3,0  │ -6,2 │-14,1│  2,1   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Мангистауская область│                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Форт-Шевченко        │ -2,9 │-2,3 │ 2,5  │ 10,4 │17,7 │ 22,8 │ 25,6 │ 24,6 │19,5 │ 12,3 │ 5,5  │ 0,2 │  11,3  │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Павлодарская область │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Баянаул              │-13,2 │-13,1│ -7,0 │ 4,7  │12,7 │ 18,6 │ 20,5 │ 17,7 │12,1 │ 3,5  │ -5,7 │-11,4│  3,3   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Павлодар             │-17,6 │-17,3│ -9,4 │ 4,2  │13,2 │ 19,5 │ 21,4 │ 18,5 │12,3 │ 3,5  │ -7,0 │-14,4│  2,2   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Северо-Казахстанская │                                                                                        │

│область              │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Петропавловск        │-18,1 │-16,9│-10,3 │ 2,4  │11,6 │ 17,0 │ 18,9 │ 16,2 │10,7 │ 1,9  │ -7,8 │-15,2│  0,9   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Семипалатинская      │                                                                                        │

│область              │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Аягуз                │-16,5 │-15,8│ -8,0 │ 5,0  │12,7 │ 18,3 │ 20,7 │ 18,5 │12,1 │ 3,6  │ -7,2 │-14,1│  2,4   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Бахты                │-13,2 │-11,4│ -1,9 │ 9,4  │15,8 │ 20,7 │ 23,0 │ 21,5 │15,4 │ 7,3  │ -2,8 │-10,5│  6,1   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Кокпекты             │-20,5 │-18,6│-10,4 │ 3,7  │12,8 │ 18,3 │ 20,7 │ 18,6 │12,4 │ 3,2  │ -8,7 │-17,6│  1,2   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Семипалатинск        │-16,0 │-15,6│ -8,4 │ 4,7  │14,1 │ 19,8 │ 21,9 │ 19,3 │13,0 │ 4,5  │ -5,9 │-13,3│  3,2   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Талды-Курганская     │                                                                                        │

│область              │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Жаркент              │ -9,1 │-6,1 │ 3,2  │ 12,6 │18,1 │ 22,1 │ 24,0 │ 22,7 │17,2 │ 9,8  │ 0,7  │-6,0 │  9,1   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Талды-Курган         │ -9,7 │-8,0 │ 0,0  │ 10,2 │16,3 │ 21,1 │ 23,5 │ 21,7 │16,0 │ 8,3  │ -0,9 │-7,3 │  7,6   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Тургайская область   │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Амангельды           │-16,5 │-16,3│ -8,8 │ 6,1  │15,1 │ 20,7 │ 23,0 │ 20,3 │13,6 │ 4,1  │ -5,2 │-12,8│  3,6   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Тургай               │-16,2 │-15,9│ -8,1 │ 6,4  │16,0 │ 22,0 │ 24,4 │ 21,7 │15,0 │ 5,2  │ -4,1 │-12,2│  4,5   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Южно-Казахстанская   │                                                                                        │

│область              │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Туркестан            │ -5,4 │-2,2 │ 5,4  │ 14,1 │20,6 │ 25,9 │ 28,4 │ 26,3 │19,8 │ 11,0 │ 3,1  │-2,3 │  12,1  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Чимкент              │ -2,0 │ 0,0 │ 5,6  │ 13,1 │18,4 │ 23,5 │ 26,3 │ 24,8 │19,3 │ 12,3 │ 5,2  │ 0,2 │  12,2  │

├─────────────────────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│                     Кыргызская Республика                                                                    │

├─────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Иссык-Кульская       │                                                                                        │

│область              │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Каракол              │ -7,1 │-5,5 │ -0,1 │ 7,0  │11,8 │ 14,6 │ 16,9 │ 16,2 │12,3 │ 6,2  │ -1,1 │-5,3 │  5,5   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Чолпон-Ата           │ -3,4 │-2,1 │ 1,7  │ 7,1  │11,3 │ 14,6 │ 17,0 │ 16,7 │13,1 │ 7,8  │ 1,9  │-1,6 │  7,0   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Нарынская область    │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Кочкорка             │ -9,9 │-6,0 │ 0,5  │ 6,5  │11,0 │ 13,8 │ 16,3 │ 15,0 │10,9 │ 4,8  │ -3,2 │-8,8 │  4,2   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Нарын                │-17,3 │-14,4│ -4,5 │ 6,3  │11,4 │ 14,4 │ 17,0 │ 16,8 │12,4 │ 5,3  │ -4,5 │-13,4│  2,5   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Сусамыр              │-21,5 │-19,4│-11,7 │ -0,9 │ 8,0 │ 10,7 │ 13,1 │ 12,7 │ 8,2 │ 1,3  │-10,5 │-19,2│  -2,4  │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Ошская область       │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Гульча               │ -7,6 │-4,5 │ 2,5  │ 9,5  │13,6 │ 16,3 │ 19,2 │ 19,2 │14,5 │ 7,9  │ 1,4  │-4,0 │  7,3   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Ош                   │ -3,5 │-0,9 │ 5,7  │ 12,8 │18,0 │ 22,3 │ 24,7 │ 23,1 │18,1 │ 11,2 │ 4,3  │-0,7 │  11,2  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Хайдаркан            │ -6,8 │-5,1 │ 0,3  │ 7,0  │12,2 │ 15,8 │ 18,5 │ 18,0 │13,3 │ 6,6  │ 0,8  │-3,2 │  6,4   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Таласская область    │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Талас                │ -6,6 │-4,3 │ 1,6  │ 8,7  │14,1 │ 18,0 │ 20,2 │ 18,6 │13,5 │ 7,5  │ 0,6  │-3,8 │  7,3   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Чуйская область      │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Бишкек               │ -5,6 │-3,2 │ 3,8  │ 11,4 │16,9 │ 21,3 │ 24,1 │ 22,6 │17,3 │ 10,1 │ 2,2  │-2,9 │  9,8   │

├─────────────────────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│                     Республика Молдова                                                                       │

├─────────────────────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Кишинев              │ -3,5 │-2,2 │ 2,6  │ 9,7  │15,9 │ 19,4 │ 21,4 │ 20,7 │16,0 │ 10,1 │ 4,1  │-0,8 │  9,4   │

├─────────────────────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│                     Республика Таджикистан                                                                   │

├─────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Районы               │                                                                                        │

│республиканского     │                                                                                        │

│подчинения           │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Душанбе              │ 2,0  │ 4,1 │ 9,1  │ 15,4 │19,7 │ 24,7 │ 26,8 │ 24,6 │19,8 │ 13,9 │ 8,3  │ 4,0 │  14,4  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Гарм                 │ -3,9 │-2,0 │ 3,7  │ 11,4 │15,6 │ 19,7 │ 23,6 │ 23,9 │19,4 │ 12,4 │ 5,8  │ 0,2 │  10,8  │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Горно-Бадахшанская   │                                                                                        │

│автономная область   │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Мургаб               │-17,3 │-13,5│ -6,6 │ 0,4  │ 5,4 │ 9,4  │ 13,2 │ 12,8 │ 7,2 │ -0,4 │ -8,6 │-15,3│  -1,1  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Хорог                │ -7,7 │-5,3 │ 1,2  │ 9,7  │14,8 │ 19,2 │ 22,7 │ 22,8 │18,2 │ 10,8 │ 3,4  │-3,4 │  8,9   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Ленинабадская область│                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Исфара               │ -1,5 │ 1,2 │ 7,1  │ 14,6 │20,0 │ 24,4 │ 26,6 │ 24,9 │19,6 │ 12,5 │ 5,4  │ 0,6 │  13,0  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Пенджикент           │ -0,4 │ 1,5 │ 6,6  │ 12,9 │17,7 │ 22,6 │ 25,1 │ 23,5 │18,6 │ 12,4 │ 6,1  │ 1,9 │  12,4  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Ура-Тюбе             │ -1,8 │ 0,1 │ 4,9  │ 11,8 │17,2 │ 22,1 │ 24,8 │ 22,9 │17,6 │ 11,1 │ 4,6  │ 0,2 │  11,3  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Худжанд              │ -0,8 │ 2,0 │ 9,7  │ 16,1 │21,9 │ 26,8 │ 28,6 │ 26,6 │21,1 │ 13,5 │ 6,8  │ 1,5 │  14,5  │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Хатлонская область   │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Куляб                │ 2,3  │ 5,4 │ 10,4 │ 16,7 │21,5 │ 27,2 │ 30,2 │ 28,5 │23,4 │ 16,9 │ 10,0 │ 4,8 │  16,4  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Курган-Тюбе          │ 1,8  │ 5,4 │ 10,8 │ 17,4 │22,5 │ 27,1 │ 28,6 │ 26,4 │21,2 │ 15,4 │ 9,0  │ 4,1 │  15,8  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Шаартуз              │ 2,9  │ 6,0 │ 11,2 │ 18,3 │24,1 │ 28,6 │ 30,7 │ 28,6 │22,9 │ 16,5 │ 9,7  │ 4,8 │  17,0  │

├─────────────────────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│                     Республика Узбекистан                                                                    │

├─────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Андижанская область  │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Андижан              │ -2,2 │ 1,2 │ 8,1  │ 16,1 │21,4 │ 25,7 │ 27,2 │ 25,0 │19,8 │ 13,1 │ 5,6  │ 0,5 │  13,5  │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Бухарская область    │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Бухара               │ 0,4  │ 2,7 │ 8,4  │ 16,5 │22,3 │ 26,7 │ 28,4 │ 25,7 │20,1 │ 13,1 │ 6,7  │ 2,3 │  14,4  │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Джизакская область   │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Галляарал            │ -2,3 │ 0,5 │ 6,2  │ 13,1 │18,5 │ 24,0 │ 26,9 │ 24,6 │18,3 │ 11,1 │ 4,2  │-0,3 │  12,1  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Джизак               │ -0,4 │ 2,0 │ 7,9  │ 15,1 │21,2 │ 26,4 │ 28,6 │ 26,6 │20,9 │ 13,7 │ 6,8  │ 2,2 │  14,3  │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Каракалпакстан       │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Каракалпакия         │ -8,2 │-7,9 │ -0,5 │ 10,3 │18,6 │ 24,0 │ 27,0 │ 24,6 │17,3 │ 8,0  │ 0,7  │-4,4 │  9,1   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Муйнак               │ -5,9 │-5,5 │ 0,1  │ 9,4  │18,1 │ 23,7 │ 26,6 │ 25,0 │19,1 │ 10,8 │ 3,2  │-2,4 │  10,2  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Нукус                │ -4,9 │-3,3 │ 3,8  │ 13,4 │21,1 │ 25,9 │ 28,0 │ 25,4 │19,1 │ 10,7 │ 2,9  │-2,9 │  11,6  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Чимбай               │ -6,1 │-4,5 │ 2,4  │ 12,4 │19,9 │ 24,4 │ 26,4 │ 24,1 │17,9 │ 9,8  │ 2,1  │-3,8 │  10,4  │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Кашкадарьинская      │                                                                                        │

│область              │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Гузар                │ 2,9  │ 5,3 │ 9,8  │ 16,6 │22,6 │ 27,7 │ 29,9 │ 28,2 │22,9 │ 16,2 │ 9,6  │ 5,0 │  16,4  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Мубарек              │ 1,5  │ 4,0 │ 9,1  │ 16,7 │23,5 │ 28,9 │ 31,8 │ 29,4 │22,7 │ 14,6 │ 7,3  │ 2,6 │  16,0  │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Навоийская область   │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Навои                │ 0,9  │ 3,6 │ 8,4  │ 15,8 │21,7 │ 26,3 │ 28,3 │ 25,9 │19,9 │ 13,3 │ 7,1  │ 2,7 │  14,5  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Нурата               │ -0,1 │ 2,2 │ 7,0  │ 14,3 │20,4 │ 25,8 │ 28,1 │ 25,8 │19,7 │ 12,4 │ 6,0  │ 1,5 │  13,6  │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Наманганская область │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Касансай             │ -1,4 │ 0,9 │ 6,6  │ 13,9 │18,8 │ 22,9 │ 25,4 │ 24,0 │19,0 │ 12,6 │ 5,7  │ 0,8 │  12,4  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Наманган             │ -2,0 │ 1,1 │ 8,5  │ 16,2 │21,5 │ 25,7 │ 27,2 │ 25,2 │20,2 │ 13,5 │ 5,9  │ 0,2 │  13,7  │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Самаркандская область│                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Каттакурган          │ -0,2 │ 2,3 │ 7,5  │ 14,4 │20,4 │ 25,5 │ 27,9 │ 25,8 │20,0 │ 12,7 │ 6,2  │ 1,8 │  13,7  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Самарканд            │ 0,5  │ 2,8 │ 7,4  │ 14,2 │19,3 │ 23,9 │ 25,9 │ 24,0 │19,0 │ 12,7 │ 6,6  │ 2,6 │  13,3  │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Сурхандарьинская     │                                                                                        │

│область              │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Денау                │ 3,6  │ 6,1 │ 10,7 │ 17,1 │22,3 │ 27,0 │ 28,4 │ 26,1 │21,3 │ 15,5 │ 9,9  │ 5,6 │  16,2  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Термез               │ 2,6  │ 6,0 │ 11,4 │ 18,4 │24,3 │ 28,2 │ 30,4 │ 28,1 │22,4 │ 15,8 │ 9,9  │ 5,1 │  16,9  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Шерабад              │ 4,0  │ 6,9 │ 11,6 │ 18,7 │24,9 │ 29,9 │ 31,8 │ 29,7 │24,5 │ 18,0 │ 11,2 │ 6,3 │  18,1  │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Сырдарьинская область│                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Сырдарья             │ -1,5 │ 1,0 │ 7,7  │ 15,2 │21,0 │ 25,4 │ 26,8 │ 24,3 │18,8 │ 12,3 │ 5,3  │ 0,2 │  13,1  │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Ташкентская область  │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Ташкент              │ -0,4 │ 2,0 │ 7,9  │ 14,7 │20,2 │ 24,9 │ 27,1 │ 25,1 │19,6 │ 12,8 │ 6,7  │ 2,0 │  13,6  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Чарвак               │ -1,6 │ 0,1 │ 5,2  │ 12,5 │17,1 │ 21,7 │ 24,8 │ 23,6 │18,5 │ 12,1 │ 5,7  │ 0,7 │  11,7  │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Ферганская область   │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Коканд               │ -1,8 │ 1,6 │ 8,4  │ 16,4 │21,6 │ 25,6 │ 27,4 │ 25,5 │20,1 │ 13,1 │ 5,5  │ 0,4 │  13,7  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Фергана              │ -1,7 │ 1,5 │ 7,9  │ 15,6 │20,8 │ 25,0 │ 26,9 │ 25,0 │19,7 │ 13,1 │ 5,7  │ 0,7 │  13,3  │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Хорезмская область   │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Ургенч               │ -3,7 │-2,3 │ 4,9  │ 14,4 │21,6 │ 26,4 │ 28,2 │ 25,7 │19,4 │ 11,4 │ 3,8  │-1,6 │  12,4  │

├─────────────────────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│                     Украина                                                                                  │

├─────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Винницкая область    │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Винница              │ -5,8 │-4,3 │ 0,2  │ 8,0  │14,1 │ 17,1 │ 18,3 │ 17,7 │13,4 │ 7,6  │ 1,9  │-2,5 │  7,1   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Волынская область    │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Ковель               │ -4,7 │-3,4 │ 1,0  │ 7,9  │13,7 │ 16,8 │ 18,0 │ 17,2 │13,0 │ 7,8  │ 2,6  │-1,8 │  7,3   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Луцк                 │ -4,9 │-3,5 │ 0,9  │ 8,0  │13,5 │ 16,8 │ 18,0 │ 17,4 │13,3 │ 7,9  │ 2,6  │-2,0 │  7,3   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Днепропетровская     │                                                                                        │

│область              │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Днепропетровск       │ -5,5 │-4,1 │ 0,8  │ 9,4  │16,0 │ 19,6 │ 21,3 │ 20,6 │15,4 │ 8,4  │ 2,5  │-2,1 │  8,5   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Комиссаровка         │ -5,6 │-4,2 │ 0,7  │ 9,1  │15,5 │ 18,9 │ 20,5 │ 19,8 │14,7 │ 8,0  │ 2,4  │-2,1 │  8,1   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Кривой Рог           │ -5,0 │-3,6 │ 1,3  │ 9,5  │15,9 │ 19,5 │ 21,1 │ 20,5 │15,6 │ 8,8  │ 3,0  │-1,6 │  8,8   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Донецкая область     │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Донецк               │ -6,1 │-4,8 │ 0,4  │ 9,3  │15,5 │ 19,0 │ 20,9 │ 20,1 │14,9 │ 7,8  │ 2,0  │-2,6 │  8,0   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Житомирская область  │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Житомир              │ -6,0 │-4,6 │ -0,1 │ 7,7  │13,9 │ 17,0 │ 18,0 │ 17,4 │13,0 │ 7,4  │ 1,8  │-2,7 │  6,9   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Овруч                │ -6,2 │-4,8 │ -0,1 │ 7,6  │14,2 │ 17,2 │ 18,1 │ 17,3 │12,8 │ 7,1  │ 1,5  │-2,9 │  6,8   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Закарпатская область │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Ужгород              │ -2,8 │-0,2 │ 4,7  │ 10,7 │15,6 │ 18,5 │ 19,9 │ 19,4 │15,5 │ 10,0 │ 4,9  │-0,4 │  9,7   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Запорожская область  │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Запорожье            │ -4,2 │-2,9 │ 1,7  │ 9,9  │16,4 │ 20,2 │ 22,0 │ 21,2 │16,2 │ 9,5  │ 3,8  │-0,8 │  9,4   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Кирилловка           │ -5,2 │-4,0 │ 0,7  │ 9,0  │15,0 │ 18,7 │ 20,7 │ 19,8 │14,8 │ 8,1  │ 2,5  │-1,9 │  8,2   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Ивано-Франковская    │                                                                                        │

│область              │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Ивано-Франковск      │ -5,1 │-3,2 │ 1,4  │ 8,1  │13,5 │ 16,6 │ 17,9 │ 17,3 │13,5 │ 8,0  │ 2,6  │-2,1 │  7,4   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Киевская область     │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Киев                 │ -5,6 │-4,2 │ 0,7  │ 8,7  │15,1 │ 18,2 │ 19,3 │ 18,6 │13,9 │ 8,1  │ 2,1  │-2,3 │  7,7   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Кировоградская       │                                                                                        │

│область              │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Гайворон             │ -5,1 │-3,6 │ 1,2  │ 9,1  │15,2 │ 18,2 │ 19,5 │ 18,9 │14,4 │ 8,3  │ 2,8  │-1,6 │  8,1   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Знаменка             │ -5,9 │-4,6 │ 0,3  │ 8,7  │15,1 │ 18,5 │ 19,9 │ 19,3 │14,4 │ 7,9  │ 2,1  │-2,5 │  7,8   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Кировоград           │ -5,7 │-4,4 │ 0,5  │ 8,9  │15,3 │ 18,6 │ 20,0 │ 19,4 │14,7 │ 8,1  │ 2,3  │-2,3 │  8,0   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Луганская область    │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Луганск              │ -5,9 │-4,8 │ 0,8  │ 10,0 │16,3 │ 19,9 │ 21,7 │ 20,6 │15,0 │ 7,9  │ 2,4  │-2,2 │  8,5   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Львовская область    │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Львов                │ -4,6 │-3,1 │ 1,1  │ 7,7  │13,2 │ 16,1 │ 17,3 │ 16,8 │13,0 │ 8,0  │ 2,5  │-2,1 │  7,2   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Николаевская область │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Николаев             │ -3,1 │-1,8 │ 2,6  │ 10,2 │16,5 │ 20,4 │ 22,3 │ 21,8 │16,9 │ 10,3 │ 4,4  │-0,1 │  10,0  │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Одесская область     │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Измаил               │ -1,7 │-0,1 │ 4,0  │ 10,5 │16,2 │ 20,1 │ 21,8 │ 21,2 │17,0 │ 11,0 │ 5,7  │ 1,0 │  10,6  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Любашевка            │ -5,0 │-3,5 │ 1,1  │ 9,1  │15,2 │ 18,5 │ 20,0 │ 19,5 │15,2 │ 8,8  │ 2,9  │-1,3 │  8,4   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Одесса               │ -1,7 │-1,0 │ 2,6  │ 9,0  │15,5 │ 19,4 │ 21,4 │ 21,2 │17,1 │ 11,1 │ 5,9  │ 1,4 │  10,2  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Раздельное           │ -3,6 │-2,3 │ 2,2  │ 9,6  │15,7 │ 19,3 │ 21,0 │ 20,7 │16,2 │ 9,9  │ 4,0  │-0,6 │  9,3   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Сарата               │ -2,0 │-0,8 │ 3,3  │ 9,9  │15,9 │ 19,8 │ 21,6 │ 21,2 │16,4 │ 10,4 │ 5,2  │ 0,6 │  10,1  │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Полтавская область   │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Лубны                │ -6,4 │-5,2 │ -0,1 │ 8,6  │15,5 │ 18,6 │ 19,8 │ 18,9 │13,9 │ 7,5  │ 1,4  │-3,1 │  7,5   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Полтава              │ -6,6 │-5,3 │ -0,1 │ 8,8  │15,4 │ 18,7 │ 20,1 │ 19,4 │14,3 │ 7,6  │ 1,5  │-3,1 │  7,6   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Ровенская область    │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Ровно                │ -5,4 │-4,0 │ 0,3  │ 7,7  │13,7 │ 16,6 │ 17,8 │ 17,2 │13,1 │ 7,7  │ 2,2  │-2,4 │  7,0   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Сарны                │ -5,4 │-4,0 │ 0,6  │ 8,0  │14,1 │ 17,0 │ 18,2 │ 17,4 │13,1 │ 7,7  │ 2,3  │-2,2 │  7,2   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Сумская область      │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Ромны                │ -7,3 │-6,0 │ -0,8 │ 8,0  │14,7 │ 17,8 │ 19,0 │ 18,1 │13,1 │ 6,8  │ 0,8  │-3,8 │  6,7   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Сумы                 │ -7,7 │-6,4 │ -1,1 │ 7,9  │14,9 │ 18,0 │ 19,2 │ 18,2 │13,0 │ 6,6  │ 0,6  │-4,1 │  6,6   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Тернопольская область│                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Тернополь            │ -5,8 │-4,2 │ 0,0  │ 7,4  │13,3 │ 16,2 │ 17,4 │ 16,8 │12,9 │ 7,4  │ 1,8  │-2,9 │  6,7   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Харьковская область  │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Лозовая              │ -6,5 │-5,2 │ 0,0  │ 9,1  │15,7 │ 19,2 │ 20,8 │ 19,9 │14,6 │ 7,6  │ 1,7  │-2,9 │  7,8   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Харьков              │ -7,0 │-5,7 │ -0,3 │ 8,9  │15,6 │ 19,0 │ 20,4 │ 19,5 │14,1 │ 7,3  │ 1,3  │-3,3 │  7,5   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Херсонская область   │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Аскания-Нова         │ -3,1 │-2,0 │ 2,2  │ 9,6  │15,6 │ 20,0 │ 22,4 │ 21,6 │16,4 │ 9,7  │ 4,4  │ 0,3 │  9,8   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Геническ             │ -2,3 │-1,6 │ 2,0  │ 9,3  │16,1 │ 20,6 │ 22,9 │ 22,1 │17,3 │ 10,7 │ 5,4  │ 1,1 │  10,3  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Херсон               │ -3,0 │-1,8 │ 2,3  │ 10,0 │16,0 │ 19,9 │ 21,9 │ 21,3 │16,4 │ 9,8  │ 4,5  │ 0,1 │  9,8   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Хмельницкая область  │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Хмельницкий          │ -5,5 │-4,0 │ 0,3  │ 7,8  │13,9 │ 16,8 │ 18,0 │ 17,4 │13,2 │ 7,6  │ 2,0  │-2,6 │  7,1   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Черкасская область   │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Золотоноша           │ -5,9 │-4,6 │ 0,5  │ 8,9  │15,4 │ 18,5 │ 19,7 │ 18,8 │13,9 │ 7,7  │ 2,1  │-2,5 │  7,7   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Умань                │ -5,7 │-4,2 │ 0,4  │ 8,5  │14,6 │ 17,6 │ 19,0 │ 18,2 │13,6 │ 7,6  │ 2,1  │-2,4 │  7,4   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Черниговская область │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Чернигов             │ -7,1 │-5,6 │ -0,6 │ 7,8  │14,5 │ 17,6 │ 18,7 │ 17,7 │12,8 │ 6,8  │ 1,2  │-3,3 │  6,7   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Черновицкая область  │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Черновцы             │ -4,9 │-2,9 │ 1,7  │ 8,7  │14,3 │ 17,4 │ 18,7 │ 18,0 │14,3 │ 8,6  │ 2,9  │-1,9 │  7,9   │

├─────────────────────┼──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┤

│Автономная республика│                                                                                        │

│Крым                 │                                                                                        │

├─────────────────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┤

│Ай-Петри             │ -3,6 │-3,1 │ -0,6 │ 4,9  │ 9,5 │ 12,9 │ 15,1 │ 14,7 │10,9 │ 6,5  │ 2,6  │-1,5 │  5,7   │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Клепинино            │ -1,5 │-0,5 │ 3,1  │ 10,4 │15,7 │ 19,9 │ 22,2 │ 21,5 │16,6 │ 10,4 │ 5,9  │ 1,9 │  10,5  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Симферополь          │ -0,5 │ 0,4 │ 3,6  │ 10,2 │15,2 │ 19,2 │ 21,5 │ 21,0 │16,6 │ 10,7 │ 6,3  │ 2,4 │  10,6  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Феодосия             │ 0,8  │ 1,4 │ 4,4  │ 10,6 │16,1 │ 20,8 │ 23,4 │ 22,8 │18,4 │ 12,4 │ 7,8  │ 4,1 │  11,9  │

├─────────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┤

│Ялта                 │ 3,9  │ 4,2 │ 6,0  │ 10,8 │15,6 │ 20,2 │ 23,2 │ 23,0 │19,0 │ 13,6 │ 9,5  │ 6,3 │  12,9  │

└─────────────────────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┘

Таблица 4 - Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на горизонтальную поверхность при безоблачном небе, [image: image1.emf]МДж/

2

м


┌────────┬───────────────────────────────────────────────┐

│Месяц   │     Географическая широта, град. с.ш.         │

│        ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│        │ 40  │  44 │ 48  │ 52  │ 56  │ 60  │  64 │ 68  │

├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   1    │  2  │  3  │  4  │  5  │  6  │  7  │  8  │  9  │

├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Январь  │ 322 │ 261 │ 207 │ 164 │ 113 │ 68  │  35 │  -  │

├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Февраль │ 417 │ 365 │ 324 │ 270 │ 220 │ 169 │ 134 │ 112 │

├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Март    │ 639 │ 603 │ 565 │ 528 │ 467 │ 406 │ 405 │ 282 │

├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Апрель  │ 757 │ 724 │ 702 │ 678 │ 650 │ 612 │ 585 │ 567 │

├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Май     │ 893 │ 872 │ 862 │ 850 │ 840 │ 825 │ 824 │ 809 │

├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Июнь    │ 897 │ 889 │ 881 │ 880 │ 873 │ 877 │ 864 │ 865 │

├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Июль    │ 891 │ 886 │ 877 │ 882 │ 875 │ 856 │ 855 │ 889 │

├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Август  │ 803 │ 768 │ 736 │ 719 │ 695 │ 660 │ 641 │ 639 │

├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Сентябрь│ 654 │ 619 │ 589 │ 540 │ 486 │ 454 │ 400 │ 355 │

├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Октябрь │ 510 │ 465 │ 406 │ 344 │ 267 │ 208 │ 173 │ 122 │

├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Ноябрь  │ 358 │ 308 │ 254 │ 194 │ 127 │ 84  │  56 │ 34  │

├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Декабрь │ 298 │ 234 │ 184 │ 126 │ 84  │ 47  │  -  │  -  │

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Изменением N 1, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 24 декабря 2002 г. N 164, настоящие СНиП дополнены таблицей 4а, введенной в действие с 1 января 2003 г.

Таблица 4а* - Максимальная суточная амплитуда температуры воздуха в июле, °С

┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐

│                         Пункт                          │ Максимальная  │

│                                                        │   амплитуда   │

│                                                        │  температуры  │

│                                                        │    воздуха    │

├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│                           1                            │       2       │

├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│Александров Гай (Саратовская область)                   │      23       │

├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│Армавир (Краснодарский край)                            │      23       │

├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│Архара (Амурская область)                               │      25       │

├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│Астрахань                                               │      22       │

├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│Бикин (Хабаровский край)                                │      23       │

├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│Благовещенск (Амурская область)                         │      20       │

├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│Гигант (Ростовская область)                             │      21       │

├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│Грозный                                                 │      25       │

├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│Екатерино-Никольское (Хабаровский край)                 │      25       │

├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│Краснодар                                               │      23       │

├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│Махачкала                                               │      18       │

├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│Рубцовск (Алтайский край)                               │      25       │

├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│Октябрьский Городок (Саратовская область)               │      26       │

├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│Оренбург                                                │      23       │

├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│Приморско-Ахтарск (Краснодарский край)                  │      16       │

├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│Пятигорск                                               │      22       │

├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│Ростов-на-Дону                                          │      19       │

├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│Саратов                                                 │      21       │

├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│Славгород (Алтайский край)                              │      23       │

├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│Сочи                                                    │      18       │

├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│Хабаровск                                               │      20       │

├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│Цимлянск (Ростовская область)                           │      18       │

├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│Элиста                                                  │      23       │

└────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

Примечание. Максимальная амплитуда температуры воздуха - разность между максимальным и минимальным значениями температуры воздуха в течение суток за многолетний период. Приведены данные для пунктов со средней суточной температурой воздуха в июле >= 21 °С.

Таблица 5 - Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на вертикальную поверхность при безоблачном небе, [image: image2.emf]МДж/

2

м


┌──────────┬───────────────────────────────────────────────┐

│Ориентация│    Географическая широта, град. с.ш.          │

│          ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│          │ 40  │  44 │  48 │ 52  │  56 │ 60  │  64 │  68 │

├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│     1    │  2  │  3  │  4  │  5  │  6  │  7  │  8  │  9  │

├──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤

│                              Январь                      │

├──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│    В/З   │ 233 │ 199 │ 174 │ 143 │ 104 │ 67  │  41 │     │

├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   ЮВ/ЮЗ  │ 511 │ 467 │ 423 │ 371 │ 313 │ 250 │ 192 │     │

├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│     Ю    │ 687 │ 636 │ 560 │ 495 │ 425 │ 338 │ 242 │     │

├──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤

│                             Февраль                      │

├──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│    В/З   │ 271 │ 249 │ 228 │ 210 │ 187 │ 156 │ 127 │     │

├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   ЮВ/ЮЗ  │ 482 │ 475 │ 452 │ 424 │ 394 │ 359 │ 324 │     │

├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│     Ю    │ 618 │ 612 │ 595 │ 566 │ 528 │ 482 │ 397 │     │

├──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤

│                               Март                       │

├──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│   СВ/СЗ  │ 188 │ 184 │ 175 │ 152 │ 130 │ 118 │ 108 │     │

├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│    В/З   │ 389 │ 390 │ 381 │ 365 │ 327 │ 308 │ 282 │     │

├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   ЮВ/ЮЗ  │ 546 │ 564 │ 579 │ 572 │ 556 │ 552 │ 546 │     │

├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│     Ю    │ 619 │ 661 │ 692 │ 692 │ 673 │ 654 │ 630 │     │

├──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤

│                              Апрель                      │

├──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│     С    │ 117 │ 114 │ 112 │ 110 │ 106 │ 109 │ 111 │ 116 │

├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   СВ/СЗ  │ 257 │ 256 │ 254 │ 243 │ 236 │ 239 │ 242 │ 257 │

├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│    В/З   │ 432 │ 436 │ 443 │ 459 │ 480 │ 497 │ 487 │ 491 │

├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   ЮВ/ЮЗ  │ 489 │ 512 │ 536 │ 557 │ 592 │ 621 │ 674 │ 746 │

├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│     Ю    │ 450 │ 500 │ 543 │ 558 │ 638 │ 685 │ 671 │ 673 │

├──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤

│                               Май                        │

├──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│     С    │ 165 │ 163 │ 165 │ 176 │ 183 │ 185 │ 194 │ 177 │

├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   СВ/СЗ  │ 322 │ 326 │ 332 │ 332 │ 326 │ 329 │ 328 │ 320 │

├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│    В/З   │ 472 │ 485 │ 499 │ 512 │ 528 │ 547 │ 550 │ 546 │

├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   ЮВ/ЮЗ  │ 449 │ 487 │ 529 │ 573 │ 607 │ 649 │ 716 │ 745 │

├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│     Ю    │ 331 │ 383 │ 440 │ 497 │ 541 │ 592 │ 640 │ 681 │

├──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤

│                               Июнь                       │

├──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│     С    │ 195 │ 196 │ 205 │ 206 │ 223 │ 236 │ 262 │ 292 │

├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   СВ/СЗ  │ 344 │ 346 │ 362 │ 370 │ 375 │ 414 │ 452 │ 486 │

├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│    В/З   │ 462 │ 470 │ 492 │ 512 │ 541 │ 559 │ 607 │ 648 │

├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   ЮВ/ЮЗ  │ 404 │ 436 │ 504 │ 514 │ 550 │ 580 │ 612 │ 642 │

├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│     Ю    │ 258 │ 307 │ 371 │ 427 │ 469 │ 512 │ 554 │ 596 │

├──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤

│                               Июль                       │

├──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│     С    │ 213 │ 188 │ 197 │ 212 │ 215 │ 219 │ 237 │ 278 │

├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   СВ/СЗ  │ 325 │ 330 │ 335 │ 340 │ 350 │ 359 │ 382 │ 440 │

├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│    В/З   │ 453 │ 478 │ 494 │ 518 │ 541 │ 554 │ 576 │ 643 │

├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   ЮВ/ЮЗ  │ 395 │ 432 │ 473 │ 511 │ 542 │ 572 │ 630 │ 693 │

├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│     Ю    │ 293 │ 343 │ 398 │ 452 │ 501 │ 546 │ 591 │ 646 │

├──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤

│                              Август                      │

├──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│     С    │ 135 │ 134 │ 132 │ 130 │ 127 │ 130 │ 132 │     │

├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   СВ/СЗ  │ 280 │ 274 │ 270 │ 268 │ 264 │ 264 │ 261 │     │

├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│    В/З   │ 442 │ 447 │ 451 │ 457 │ 466 │ 482 │ 500 │     │

├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   ЮВ/ЮЗ  │ 458 │ 488 │ 518 │ 542 │ 567 │ 598 │ 626 │     │

├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│     Ю    │ 387 │ 430 │ 477 │ 520 │ 552 │ 589 │ 600 │     │

├──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤

│                             Сентябрь                     │

├──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│   СВ/СЗ  │ 214 │ 205 │ 195 │ 191 │ 185 │ 180 │ 177 │     │

├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│    В/З   │ 378 │ 374 │ 372 │ 371 │ 366 │ 356 │ 345 │     │

├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   ЮВ/ЮЗ  │ 475 │ 496 │ 529 │ 530 │ 547 │ 554 │ 544 │     │

├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│     Ю    │ 440 │ 536 │ 561 │ 584 │ 608 │ 610 │ 612 │     │

├──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤

│                             Октябрь                      │

├──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│   СВ/СЗ  │ 173 │ 148 │ 125 │ 110 │  95 │ 77  │  62 │     │

├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│    В/З   │ 336 │ 314 │ 283 │ 263 │ 239 │ 208 │ 177 │     │

├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   ЮВ/ЮЗ  │ 524 │ 520 │ 508 │ 490 │ 476 │ 466 │ 456 │     │

├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│     Ю    │ 612 │ 625 │ 625 │ 611 │ 598 │ 584 │ 522 │     │

├──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤

│                              Ноябрь                      │

├──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│    В/З   │ 237 │ 218 │ 192 │ 166 │ 139 │ 107 │  78 │     │

├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   ЮВ/ЮЗ  │ 472 │ 449 │ 424 │ 392 │ 346 │ 296 │ 245 │     │

├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│     Ю    │ 636 │ 617 │ 597 │ 543 │ 486 │ 412 │ 325 │     │

├──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤

│                             Декабрь                      │

├──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│    В/З   │ 209 │ 180 │ 147 │ 121 │  93 │ 65  │  42 │     │

├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   ЮВ/ЮЗ  │ 453 │ 410 │ 361 │ 305 │ 245 │ 179 │ 115 │     │

├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│     Ю    │ 651 │ 609 │ 536 │ 475 │ 400 │ 296 │ 192 │     │

└──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

[image: image3.png]100°_ 120° 140°

Pucynok 1 — Cxematuveckas KapTa KnMMaTU4YeCcKOro paiioHmposanmng
Ong cTpouTenbeTBa (peKomeHayemasd)





Рис. 2. Отменен

[image: image4.png]¥ é‘i‘m B
& %
3 2 g 2
£ e B NI 4 \,,,.
-g 3

\x.ﬁm.{v ,v‘v
Saane 2 i

N /,
\

d
S

%a.

i

‘cesepHOi

I (pexomeHpyeman)
3—

Haubonee

poBaHUs
CypoBbIE yCnoBMS:,
ypOBbiE yCnoBust

B, 2 —
Bbie

CTPOMTENBHO-KNMMATUYECKOI

Pucyrox 3 — Cxematuyeckas xapra pai
CKOk 30H
1 — HanmeHee CypoBbIE YCIO!
c





[image: image5.png]Mengyemas)

— CxemaThueckas xapra pacn
et C Nepexoaom TeMnepaTyps

Pucynox 4
umMcna aMe

<)

N

J

AR
DA
\g -

s ‘
5 o T
5 2 i
o o
s, 2 p,
4 S
3 v )
', > S ¢
N £ 4 ‘\?‘ )
‘e N < g £ ¥
N ma § od )
\Y ) L K7
A v} e l\
b 25 3T A
2





Изменением N 1, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 24 декабря 2002 г. N 164, настоящие СНиП дополнены таблицей 5а, введенной в действие с 1 января 2003 г.

Таблица 5а* - Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа

┌───────────────────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┐

│ Республика, край, │  I  │ II │ III │ IV  │ V  │ VI  │ VII │VIII│ IX  │  X  │ XI │ ХII │ Год │

│  область, пункт   │     │    │     │     │    │     │     │    │     │     │    │     │     │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│         1         │  2  │ 3  │  4  │  5  │ 6  │  7  │  8  │ 9  │ 10  │ 11  │ 12 │ 13  │ 14  │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Республика Адыгея  │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Майкоп             │ 4,6 │5,1 │ 5,9 │ 8,7 │12,5│15,4 │17,4 │16,8│13,5 │ 9,9 │7,6 │ 5,7 │10,3 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Алтайский край     │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Алейск             │ 1,6 │1,8 │ 3,0 │ 5,6 │7,9 │12,5 │15,6 │13,3│ 9,0 │ 5,7 │3,3 │ 2,0 │ 6,8 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Барнаул            │ 1,6 │1,7 │ 2,8 │ 5,2 │7,5 │12,4 │15,5 │13,4│ 9,1 │ 5,6 │3,2 │ 2,0 │ 6,7 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Бийск              │ 1,6 │1,7 │ 2,9 │ 5,5 │8,1 │13,0 │15,9 │13,7│ 9,3 │ 5,7 │3,2 │ 2,0 │ 6,9 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Змеиногорск        │ 1,8 │1,8 │ 2,9 │ 5,3 │7,9 │12,1 │14,6 │12,6│ 8,5 │ 5,4 │3,2 │ 2,1 │ 6,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Родино             │ 1,6 │1,6 │ 2,9 │ 5,5 │7,3 │11,3 │14,3 │12,3│ 8,5 │ 5,5 │3,3 │ 2,0 │ 6,3 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Рубцовск           │ 1,6 │1,7 │ 3,0 │ 5,6 │8,2 │12,4 │15,1 │12,8│ 8,7 │ 5,6 │3,2 │ 2,0 │ 6,6 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Славгород          │ 1,5 │1,5 │ 2,7 │ 5,4 │7,2 │11,2 │14,3 │12,4│ 8,5 │ 5,5 │3,2 │ 2,0 │ 6,3 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Тогул              │ 1,6 │1,7 │ 2,6 │ 5,0 │7,6 │12,7 │15,6 │13,5│ 9,1 │ 5,5 │3,2 │ 1,9 │ 6,7 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Республика Алтай   │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Катанда            │ 1,0 │1,3 │ 2,4 │ 4,4 │6,6 │10,2 │12,3 │10,7│ 7,2 │ 4,6 │2,4 │ 1,3 │ 5,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Кош-Агач           │ 0,5 │0,6 │ 1,5 │ 3,0 │4,5 │ 6,9 │ 8,4 │7,5 │ 4,9 │ 2,9 │1,3 │ 0,7 │ 3,6 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Онгудай            │ 1,1 │1,4 │ 2,6 │ 4,3 │6,6 │10,2 │12,4 │11,0│ 7,3 │ 4,4 │2,4 │ 1,4 │ 5,4 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Амурская область   │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Архара             │ 0,6 │0,9 │ 2,1 │ 4,5 │7,9 │14,5 │19,7 │17,6│10,8 │ 4,9 │2,0 │ 0,8 │ 7,2 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Благовещенск       │ 0,7 │1,0 │ 2,2 │ 4,2 │7,3 │14,1 │19,2 │16,8│10,2 │ 4,7 │1,9 │ 0,9 │ 6,0 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Бомнак             │ 0,4 │0,6 │ 1,4 │ 3,0 │5,8 │11,0 │15,2 │13,9│ 8,3 │ 3,4 │1,1 │ 0,5 │ 5,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Бысса              │ 0,4 │0,7 │ 1,6 │ 3,6 │6,5 │12,3 │17,0 │15,2│ 9,1 │ 4,1 │1,6 │ 0,6 │ 6,1 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Норск              │ 0,4 │0,7 │ 1,6 │ 3,8 │6,9 │13,3 │18,0 │16,0│ 9,5 │ 4,2 │1,5 │ 0,6 │ 6,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Тыган-Уркан        │ 0,6 │0,8 │ 1,5 │ 3,1 │5,7 │11,6 │16,1 │14,2│ 8,1 │ 3,5 │1,3 │ 0,7 │ 5,6 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Тында              │ 0,4 │0,6 │ 1,3 │ 2,9 │5,5 │10,4 │14,6 │12,8│ 7,4 │ 3,2 │1,0 │ 0,5 │ 5,1 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Унаха              │ 0,5 │0,6 │ 1,3 │ 2,9 │5,4 │10,5 │14,7 │13,3│ 7,6 │ 3,1 │1,0 │ 0,5 │ 5,1 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Усть-Нюкжа         │ 0,4 │0,6 │ 1,3 │ 2,8 │5,2 │10,3 │14,3 │12,7│ 7,3 │ 3,1 │1,0 │ 0,4 │ 5,0 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Черняево           │ 0,6 │0,8 │ 1,7 │ 3,8 │6,7 │13,0 │17,7 │15,7│ 9,2 │ 4,0 │1,5 │ 0,7 │ 6,3 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Экимчан            │ 0,4 │0,6 │ 1,5 │ 3,2 │5,7 │10,6 │14,9 │14,0│ 8,7 │ 3,9 │1,4 │ 0,5 │ 5,4 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Архангельская      │                                                                         │

│область            │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Архангельск        │ 2,3 │2,4 │ 3,1 │ 4,5 │6,4 │10,0 │12,9 │12,4│ 9,2 │ 6,1 │4,3 │ 3,1 │ 6,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Борковская         │ 1,8 │1,8 │ 2,5 │ 3,9 │5,4 │ 8,6 │11,4 │11,0│ 8,1 │ 5,2 │3,5 │ 2,4 │ 5,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Емецк              │ 2,3 │2,3 │ 3,2 │ 4,6 │6,7 │10,4 │13,2 │12,6│ 9,2 │ 6,1 │4,2 │ 3,0 │ 6,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Койнас             │ 1,9 │2,0 │ 2,8 │ 4,1 │5,8 │ 9,2 │12,1 │11,6│ 8,6 │ 5,5 │3,8 │ 2,6 │ 5,8 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Котлас             │ 2,2 │2,4 │ 3,3 │ 5,0 │7,4 │11,2 │14,1 │12,9│ 9,4 │ 6,1 │4,1 │ 2,8 │ 6,8 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Мезень             │ 2,2 │2,1 │ 2,8 │ 4,1 │5,8 │ 9,1 │11,9 │11,6│ 8,7 │ 5,7 │4,0 │ 2,9 │ 5,9 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Онега              │ 2,5 │2,5 │ 3,2 │ 4,7 │6,6 │10,2 │12,9 │12,6│ 9,4 │ 6,3 │4,5 │ 3,3 │ 6,6 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Астраханская       │                                                                         │

│область            │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Астрахань          │ 3,6 │3,7 │ 5,0 │ 7,5 │11,3│15,0 │17,1 │16,2│12,3 │ 8,6 │6,3 │ 4,6 │ 9,3 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Верхний Баскунчак  │ 2,9 │3,2 │ 4,7 │ 7,1 │9,5 │12,1 │13,4 │12,7│ 9,7 │ 7,2 │5,6 │ 4,0 │ 7,7 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Республика         │                                                                         │

│Башкортостан       │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Белорецк           │ 1,7 │1,7 │ 2,7 │ 5,0 │7,3 │10,8 │13,2 │11,5│ 8,2 │ 5,0 │3,2 │ 2,1 │ 6,0 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Дуван              │ 1,8 │1,9 │ 2,9 │ 5,3 │7,6 │11,4 │14,3 │12,7│ 8,9 │ 5,5 │3,5 │ 2,3 │ 6,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Мелеуз             │ 1,9 │1,9 │ 3,2 │ 6,0 │8,7 │12,2 │14,6 │12,7│ 9,1 │ 6,0 │3,9 │ 2,5 │ 6,9 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Уфа                │ 2,0 │2,0 │ 3,2 │ 6,0 │8,8 │12,7 │15,4 │13,6│ 9,7 │ 6,1 │3,9 │ 2,6 │ 7,2 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Янаул              │ 2,0 │2,0 │ 3,1 │ 5,9 │8,5 │11,9 │14,6 │13,0│ 9,4 │ 6,0 │3,9 │ 2,6 │ 6,9 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Белгородская       │                                                                         │

│область            │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Белгород           │ 3,2 │3,6 │ 4,5 │ 7,2 │9,9 │12,8 │14,9 │13,7│10,2 │ 7,7 │5,7 │ 4,4 │ 8,2 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Брянская область   │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Брянск             │ 3,1 │3,2 │ 4,1 │ 6,8 │9,6 │12,9 │15,0 │14,3│10,7 │ 7,5 │5,4 │ 4,0 │ 8,1 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Республика Бурятия │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Бабушкин           │ 1,5 │1,4 │ 2,3 │ 4,1 │6,2 │10,1 │13,7 │13,4│ 8,9 │ 5,2 │2,8 │ 2,1 │ 6,0 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Баргузин           │ 0,6 │0,8 │ 1,7 │ 3,3 │5,2 │ 9,6 │13,8 │12,7│ 7,7 │ 4,2 │1,9 │ 1,0 │ 5,2 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Багдарин           │ 0,5 │0,7 │ 1,3 │ 2,7 │4,5 │ 8,7 │12,5 │10,7│ 6,0 │ 2,9 │1,1 │ 0,6 │ 4,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Кяхта              │ 1,0 │1,2 │ 2,3 │ 3,4 │5,3 │ 9,9 │13,8 │12,2│ 7,5 │ 4,2 │2,0 │ 1,2 │ 5,3 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Монды              │ 0,9 │1,0 │ 1,6 │ 2,6 │4,6 │ 8,4 │11,3 │10,2│ 6,0 │ 3,3 │1,7 │ 1,1 │ 4,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Нижнеангарск       │ 0,8 │0,9 │ 1,6 │ 3,1 │5,1 │ 9,1 │13,1 │12,5│ 7,5 │ 3,8 │1,8 │ 1,1 │ 5,0 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Сосново-Озерское   │ 0,7 │0,9 │ 1,6 │ 2,9 │4,8 │ 9,5 │13,5 │11,7│ 6,8 │ 3,5 │1,7 │ 1,0 │ 4,9 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Уакит              │ 0,5 │0,6 │ 1,2 │ 2,3 │4,0 │ 8,1 │11,7 │10,2│ 5,6 │ 2,8 │1,1 │ 0,6 │ 4,1 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Улан-Удэ           │ 0,8 │0,9 │ 2,1 │ 3,5 │5,5 │10,1 │14,0 │12,7│ 7,8 │ 4,1 │2,0 │ 1,1 │ 5,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Хоринск            │ 0,8 │0,9 │ 1,9 │ 3,1 │5,1 │ 9,8 │13,5 │12,1│ 7,3 │ 3,8 │1,7 │ 1,0 │ 5,1 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Владимирская       │                                                                         │

│область            │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Владимир           │ 2,6 │2,6 │ 3,6 │ 6,1 │9,0 │12,4 │14,6 │14,3│10,2 │ 6,8 │4,7 │ 3,5 │ 7,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Муром              │ 2,6 │2,6 │ 3,7 │ 6,3 │9,2 │12,5 │15,0 │14,0│10,3 │ 6,8 │4,8 │ 3,4 │ 7,6 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Волгоградская      │                                                                         │

│область            │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Волгоград          │ 3,0 │3,3 │ 4,8 │ 7,1 │9,9 │12,8 │14,0 │12,8│10,2 │ 7,4 │6,0 │ 4,4 │ 8,0 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Костычевка         │ 2,6 │2,7 │ 4,0 │ 7,0 │9,5 │12,3 │14,0 │12,7│ 9,5 │ 6,8 │5,1 │ 3,6 │ 7,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Котельниково       │ 3,6 │3,8 │ 5,1 │ 7,6 │10,2│13,2 │14,3 │13,4│10,3 │ 7,9 │6,3 │ 4,7 │ 8,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Новоаннинский      │ 2,9 │3,0 │ 4,3 │ 7,1 │10,0│13,2 │15,1 │13,7│10,1 │ 7,3 │5,3 │ 3,9 │ 8,0 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Эльтон             │ 2,7 │3,0 │ 4,4 │ 7,3 │9,7 │12,3 │13,8 │12,8│ 9,7 │ 7,1 │5,2 │ 3,8 │ 7,6 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Вологодская область│                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Бабаево            │ 2,7 │2,7 │ 3,5 │ 5,3 │7,7 │11,1 │13,9 │13,2│ 9,8 │ 6,7 │4,8 │ 3,5 │ 7,1 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Вологда            │ 2,4 │2,5 │ 3,4 │ 5,6 │8,2 │12,0 │14,6 │13,8│ 9,8 │ 6,6 │4,5 │ 3,2 │ 7,2 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Вытегра            │ 2,5 │2,7 │ 3,6 │ 5,3 │7,6 │11,2 │14,0 │13,3│10,0 │ 6,7 │4,9 │ 3,4 │ 7,1 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Никольск           │ 2,2 │2,3 │ 3,3 │ 5,3 │7,7 │11,5 │14,2 │13,1│ 9,5 │ 6,1 │4,2 │ 2,9 │ 6,9 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Тотьма             │ 2,4 │2,4 │ 3,3 │ 5,1 │7,6 │11,5 │14,2 │13,3│ 9,6 │ 6,3 │4,3 │ 3,1 │ 6,9 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Воронежская область│                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Воронеж            │ 2,9 │3,1 │ 4,3 │ 7,0 │9,4 │12,7 │15,0 │13,8│10,3 │ 7,3 │5,4 │ 4,0 │ 7,9 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Республика Дагестан│                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Дербент            │ 5,9 │6,0 │ 6,9 │ 9,4 │13,6│17,7 │21,0 │21,1│17,4 │12,9 │9,6 │ 7,2 │12,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Махачкала          │ 5,3 │5,5 │ 6,6 │ 9,2 │13,2│16,6 │19,8 │20,0│16,3 │11,9 │8,8 │ 6,5 │11,6 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Южно-Сухокумск     │ 4,6 │4,7 │ 5,9 │ 8,7 │12,2│15,4 │17,6 │17,3│13,7 │10,1 │7,7 │ 5,9 │10,3 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Ивановская область │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Иваново            │ 2,6 │2,6 │ 3,6 │ 6,1 │9,0 │12,4 │14,8 │13,7│10,2 │ 6,8 │4,6 │ 3,4 │ 7,5 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Иркутская область  │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Алыгджер           │ 1,1 │1,3 │ 1,9 │ 3,1 │5,1 │ 9,4 │12,3 │10,9│ 6,6 │ 3,6 │1,9 │ 1,3 │ 4,9 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Бодайбо            │ 0,6 │0,7 │ 1,5 │ 3,4 │5,6 │10,6 │14,7 │13,0│ 8,0 │ 4,0 │1,4 │ 0,7 │ 5,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Братск             │ 1,1 │1,2 │ 2,1 │ 3,6 │5,5 │ 9,9 │14,2 │12,6│ 8,2 │ 4,4 │2,6 │ 1,4 │ 5,6 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Верхняя Гутара     │ 1,1 │1,2 │ 1,8 │ 3,2 │5,1 │ 9,0 │11,9 │10,3│ 6,4 │ 3,5 │1,9 │ 1,4 │ 4,7 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Дубровское         │ 0,8 │0,9 │ 1,6 │ 3,3 │5,6 │10,9 │14,8 │12,7│ 8,0 │ 4,4 │1,6 │ 0,9 │ 5,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Ербогачен          │ 0,6 │0,7 │ 1,3 │ 2,6 │4,7 │ 9,2 │12,8 │10,9│ 6,8 │ 3,5 │1,3 │ 0,7 │ 4,6 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Жигалово           │ 0,7 │0,8 │ 1,8 │ 3,7 │5,8 │10,9 │14,7 │12,9│ 7,9 │ 4,2 │1,8 │ 0,9 │ 5,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Зима               │ 1,0 │1,2 │ 2,2 │ 4,2 │6,0 │10,7 │14,6 │12,8│ 7,9 │ 4,5 │2,2 │ 1,3 │ 5,7 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Ика                │ 0,7 │0,8 │ 1,4 │ 3,0 │5,1 │10,0 │13,8 │11,2│ 6,8 │ 3,9 │1,4 │ 0,9 │ 4,9 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Илимск             │ 0,9 │1,1 │ 1,8 │ 3,6 │5,8 │10,8 │14,4 │12,7│ 8,0 │ 4,6 │1,9 │ 1,1 │ 5,6 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Иркутск            │ 1,2 │1,3 │ 2,3 │ 4,0 │6,1 │11,1 │14,9 │13,4│ 8,5 │ 4,9 │2,6 │ 1,6 │ 6,0 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Ичера              │ 0,8 │0,9 │ 1,6 │ 3,2 │5,7 │10,7 │14,8 │12,9│ 8,0 │ 4,2 │1,7 │ 0,9 │ 5,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Киренск            │ 0,8 │0,9 │ 1,7 │ 3,4 │5,6 │10,9 │14,9 │12,9│ 8,0 │ 4,1 │1,8 │ 1,0 │ 5,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Мама               │ 0,7 │0,9 │ 1,6 │ 3,5 │5,8 │10,8 │15,1 │13,2│ 8,0 │ 4,2 │1,5 │ 0,8 │ 5,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Марково            │ 0,7 │0,9 │ 1,7 │ 3,6 │5,6 │10,8 │14,6 │12,7│ 7,8 │ 4,5 │1,7 │ 1,0 │ 5,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Наканно            │ 0,4 │0,6 │ 1,3 │ 2,5 │4,8 │ 9,1 │12,4 │10,8│ 6,6 │ 3,3 │1,1 │ 0,5 │ 4,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Невон              │ 1,0 │1,0 │ 1,8 │ 3,4 │5,6 │10,3 │14,2 │12,5│ 8,0 │ 4,3 │2,1 │ 1,1 │ 5,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Непа               │ 0,8 │0,9 │ 1,5 │ 2,9 │5,0 │ 9,8 │13,7 │11,8│ 7,2 │ 3,8 │1,6 │ 0,8 │ 5,0 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Орлинга            │ 0,8 │0,9 │ 1,8 │ 3,5 │6,1 │10,9 │14,9 │13,2│ 8,1 │ 4,3 │1,9 │ 1,0 │ 5,6 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Перевоз            │ 0,6 │0,7 │ 1,4 │ 2,8 │5,2 │ 9,7 │13,3 │11,5│ 6,9 │ 3,4 │1,4 │ 0,7 │ 4,8 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Преображенка       │ 0,7 │0,8 │ 1,4 │ 3,0 │5,1 │10,0 │13,7 │11,6│ 7,1 │ 3,9 │1,5 │ 0,8 │ 5,0 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Слюдянка           │ 1,4 │1,4 │ 2,4 │ 4,2 │6,2 │10,6 │14,1 │13,3│ 8,7 │ 5,3 │2,6 │ 1,8 │ 6,0 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Тайшет             │ 1,3 │1,4 │ 2,3 │ 4,1 │6,1 │10,8 │14,7 │12,9│ 8,3 │ 4,7 │2,4 │ 1,5 │ 5,9 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Тулун              │ 1,1 │1,2 │ 2,0 │ 3,6 │5,4 │10,1 │14,0 │12,2│ 7,6 │ 4,2 │2,2 │ 1,4 │ 5,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Усть-Ордынский -   │ 0,8 │1,0 │ 2,0 │ 3,6 │5,5 │10,4 │14,3 │12,6│ 7,6 │ 4,1 │2,0 │ 1,2 │ 5,4 │

│Усть-Ордынский     │     │    │     │     │    │     │     │    │     │     │    │     │     │

│Бурятский АО       │     │    │     │     │    │     │     │    │     │     │    │     │     │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Кабардино-Балкарс- │                                                                         │

│кая Республика     │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Нальчик            │ 4,1 │4,4 │ 5,7 │ 8,5 │12,4│15,2 │17,3 │16,9│13,6 │ 9,5 │6,9 │ 5,0 │10,0 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Калининградская    │                                                                         │

│область            │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Калининград        │ 4,4 │4,5 │ 5,2 │ 7,1 │9,7 │12,9 │15,0 │14,9│12,3 │ 9,3 │7,0 │ 5,5 │ 9,0 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Республика Калмыкия│                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Элиста             │ 3,8 │4,0 │ 5,2 │ 7,7 │10,4│12,7 │13,7 │13,3│10,7 │ 8,3 │6,6 │ 4,9 │ 8,4 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Калужская область  │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Калуга             │ 2,8 │2,8 │ 3,9 │ 6,4 │9,6 │12,8 │14,9 │14,0│10,3 │ 7,2 │5,0 │ 3,8 │ 7,8 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Камчатская область │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Апука  -  Корякский│ 2,6 │2,2 │ 2,2 │ 3,3 │5,6 │ 8,3 │10,9 │11,2│ 8,3 │ 4,6 │2,9 │ 2,4 │ 5,4 │

│АО                 │     │    │     │     │    │     │     │    │     │     │    │     │     │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Ича - Корякский АО │ 2,2 │1,9 │ 2,5 │ 4,1 │6,1 │ 8,6 │11,6 │12,4│ 9,9 │ 6,4 │4,0 │ 2,6 │ 6,0 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Ключи              │ 2,0 │2,0 │ 2,4 │ 3,6 │5,6 │ 8,7 │12,5 │12,5│ 8,8 │ 4,9 │2,9 │ 2,1 │ 5,7 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Козыревск          │ 1,8 │1,9 │ 2,4 │ 3,6 │5,5 │ 8,8 │12,6 │12,5│ 8,6 │ 4,8 │2,8 │ 1,9 │ 5,6 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Корф - Корякский АО│ 2,3 │1,9 │ 2,1 │ 3,1 │5,4 │ 8,4 │11,3 │11,3│ 8,1 │ 4,4 │2,7 │ 2,1 │ 5,3 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Лопатка, мас#      │ 3,7 │3,5 │ 3,9 │ 4,9 │6,2 │ 7,8 │10,0 │11,4│10,5 │ 7,8 │5,3 │ 4,2 │ 6,0 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Мильково           │ 1,5 │1,7 │ 2,1 │ 3,5 │5,4 │ 8,9 │13,0 │12,5│ 8,3 │ 4,6 │2,5 │ 1,7 │ 5,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Начики             │ 1,6 │1,6 │ 2,1 │ 3,4 │5,2 │ 7,8 │11,4 │11,7│ 8,4 │ 5,2 │2,8 │ 1,9 │ 5,3 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│О. Беринга         │ 4,2 │4,0 │ 4,2 │ 5,0 │6,2 │ 8,0 │10,4 │11,7│10,1 │ 7,0 │5,1 │ 4,4 │ 6,7 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Оссора -  Корякский│ 2,2 │2,1 │ 2,3 │ 3,3 │5,3 │ 8,0 │11,3 │11,5│ 8,4 │ 4,9 │3,0 │ 2,3 │ 5,4 │

│АО                 │     │    │     │     │    │     │     │    │     │     │    │     │     │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Петропавловск-Кам- │ 2,6 │2,5 │ 3,0 │ 4,2 │6,0 │ 8,7 │11,8 │12,5│ 9,7 │ 6,1 │3,8 │ 2,9 │ 6,2 │

│чатский            │     │    │     │     │    │     │     │    │     │     │    │     │     │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Семлячики          │ 2,8 │2,7 │ 3,0 │ 4,2 │6,1 │ 8,8 │11,9 │12,5│ 9,7 │ 5,7 │3,4 │ 3,0 │ 6,2 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Соболево           │ 1,9 │1,9 │ 2,5 │ 4,1 │6,2 │ 8,9 │12,0 │12,7│ 9,8 │ 6,4 │3,7 │ 2,5 │ 6,1 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Ука                │ 2,2 │2,1 │ 2,3 │ 3,3 │5,3 │ 8,1 │11,9 │12,0│ 8,9 │ 5,3 │3,2 │ 2,5 │ 5,6 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Октябрьская        │ 2,4 │2,3 │ 2,9 │ 4,5 │6,2 │ 8,6 │11,3 │12,4│10,5 │ 7,2 │4,4 │ 3,0 │ 6,3 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Усть-Воямполка    -│ 1,8 │1,7 │ 2,1 │ 3,5 │5,6 │ 8,3 │10,9 │11,4│ 8,8 │ 5,4 │3,2 │ 2,2 │ 5,4 │

│Корякский АО       │     │    │     │     │    │     │     │    │     │     │    │     │     │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Усть-Камчатск      │ 2,6 │2,6 │ 2,8 │ 4,0 │5,9 │ 8,5 │11,6 │12,2│ 9,6 │ 5,7 │3,5 │ 2,8 │ 6,0 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Усть-Хайрюзово     │ 2,0 │1,9 │ 2,4 │ 3,7 │5,9 │ 8,7 │11,7 │12,1│ 9,3 │ 5,8 │3,5 │ 2,4 │ 5,8 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Карачаево-Черкесс- │                                                                         │

│кая Республика     │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Черкесск           │ 4,2 │ 4,4│ 5,4 │ 7,7 │11,3│14,2 │16,2 │15,5│12,3 │ 8,9 │6,6 │ 4,9 │ 9,3 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Республика Карелия │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Кемь               │ 2,6 │2,6 │ 3,2 │ 4,6 │6,3 │ 9,6 │12,4 │12,4│ 9,3 │ 6,3 │4,6 │ 3,4 │ 6,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Лоухи              │ 2,4 │2,3 │ 2,9 │ 4,1 │5,8 │ 9,2 │11,9 │11,7│ 8,7 │ 5,9 │4,3 │ 3,2 │ 6,0 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Олонец             │ 2,9 │2,8 │ 3,4 │ 5,3 │7,5 │11,2 │13,9 │13,5│10,2 │ 7,0 │5,2 │ 3,7 │ 7,2 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Паданы             │ 2,6 │2,6 │ 3,2 │ 4,5 │6,4 │10,1 │13,0 │12,6│ 9,4 │ 6,5 │4,7 │ 3,4 │ 6,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Петрозаводск       │ 2,7 │2,7 │ 3,4 │ 4,8 │6,8 │10,4 │13,2 │12,8│ 9,6 │ 6,7 │4,7 │ 3,5 │ 6,8 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Реболы             │ 2,5 │2,5 │ 3,1 │ 4,4 │6,3 │ 9,9 │12,4 │12,1│ 9,2 │ 6,2 │4,5 │ 3,2 │ 6,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Сортавала          │ 3,0 │2,8 │ 3,5 │ 5,1 │7,2 │10,8 │13,5 │13,4│10,2 │ 7,1 │5,2 │ 3,9 │ 7,1 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Кемеровская область│                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Кемерово           │ 1,4 │1,6 │ 2,6 │ 4,9 │7,2 │12,0 │15,2 │13,2│ 9,0 │ 5,4 │2,9 │ 1,8 │ 6,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Киселевск          │ 1,5 │1,8 │ 2,7 │ 4,8 │7,1 │11,9 │15,0 │13,0│ 8,8 │ 5,3 │2,9 │ 1,9 │ 6,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Кондома            │ 1,4 │1,7 │ 2,6 │ 4,7 │7,7 │12,7 │15,3 │13,4│ 9,0 │ 5,4 │2,9 │ 1,8 │ 6,6 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Мариинск           │ 1,5 │1,6 │ 2,6 │ 4,6 │7,0 │12,0 │15,3 │13,3│ 8,9 │ 5,2 │2,8 │ 1,8 │ 6,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Тайга              │ 1,4 │1,5 │ 2,4 │ 4,4 │6,8 │11,4 │14,5 │12,7│ 8,6 │ 5,1 │2,7 │ 1,7 │ 6,1 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Тисуль             │ 1,5 │1,6 │ 2,5 │ 4,5 │6,8 │11,9 │15,1 │13,1│ 8,6 │ 5,0 │2,8 │ 1,8 │ 6,3 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Кировская область  │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Киров              │ 2,1 │2,2 │ 3,2 │ 5,3 │7,7 │11,2 │14,1 │12,8│ 9,6 │ 6,1 │4,0 │ 2,7 │ 6,8 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Нагорск            │ 2,1 │2,1 │ 3,1 │ 5,0 │7,4 │11,0 │13,9 │12,7│ 9,3 │ 5,8 │3,8 │ 2,6 │ 6,6 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Республика Коми    │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Вендинга           │ 2,0 │2,0 │ 2,8 │ 4,3 │6,1 │ 9,6 │12,5 │11,8│ 8,7 │ 5,6 │3,8 │ 2,6 │ 6,0 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Воркута            │ 1,3 │1,2 │ 1,8 │ 2,9 │4,3 │ 7,0 │10,4 │9,6 │ 7,0 │ 4,0 │2,3 │ 1,8 │ 4,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Объячево           │ 2,0 │2,1 │ 3,1 │ 4,8 │7,1 │10,6 │13,7 │12,4│ 9,2 │ 5,8 │3,8 │ 2,6 │ 6,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Петрунь            │ 1,4 │1,4 │ 2,0 │ 3,5 │4,9 │ 7,9 │11,3 │10,7│ 7,7 │ 4,6 │2,7 │ 1,8 │ 5,0 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Печора             │ 1,5 │1,6 │ 2,4 │ 3,7 │5,3 │ 8,3 │11,9 │11,0│ 8,1 │ 4,8 │2,9 │ 2,0 │ 5,3 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Сыктывкар          │ 1,9 │1,9 │ 3,0 │ 4,8 │6,9 │10,4 │13,4 │12,3│ 9,0 │ 5,7 │3,7 │ 2,6 │ 6,3 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Троицко-Печорск    │ 1,6 │1,8 │ 2,7 │ 4,3 │6,1 │ 9,5 │12,6 │11,8│ 8,6 │ 5,3 │3,3 │ 2,2 │ 5,8 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Усть-Уса           │ 1,6 │1,7 │ 2,3 │ 3,6 │5,1 │ 8,2 │11,5 │11,0│ 8,0 │ 4,9 │3,1 │ 2,1 │ 5,3 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Усть-Цильма        │ 1,7 │1,8 │ 2,5 │ 3,9 │5,5 │ 8,7 │11,8 │11,4│ 8,3 │ 5,2 │3,4 │ 2,3 │ 5,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Усть-Щугор         │ 1,5 │1,6 │ 2,4 │ 4,0 │5,6 │ 9,0 │12,2 │11,5│ 8,3 │ 5,0 │3,1 │ 2,0 │ 5,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Ухта               │ 1,7 │1,8 │ 2,7 │ 4,2 │5,8 │ 9,0 │12,1 │11,4│ 8,4 │ 5,1 │3,3 │ 2,3 │ 5,6 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Костромская область│                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Кострома           │ 2,5 │2,6 │ 3,6 │ 5,8 │8,6 │12,3 │14,9 │13,8│10,2 │ 6,7 │4,6 │ 3,3 │ 7,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Чухлома            │ 2,4 │2,4 │ 3,4 │ 5,3 │8,1 │12,0 │14,6 │13,5│ 9,8 │ 6,4 │4,3 │ 3,0 │ 7,1 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Краснодарский край │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Красная Поляна     │ 5,4 │5,5 │ 6,2 │ 8,3 │11,8│14,9 │17,7 │17,5│14,0 │10,4 │7,8 │ 6,2 │10,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Краснодар          │ 4,9 │5,3 │ 6,2 │ 9,0 │12,9│16,1 │17,9 │17,2│13,4 │10,1 │8,0 │ 6,1 │10,6 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Приморско-Ахтарск  │ 4,7 │5,1 │ 6,2 │ 9,4 │13,5│17,3 │19,6 │18,6│14,3 │10,2 │7,8 │ 6,0 │11,1 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Сочи               │ 6,8 │6,9 │ 7,6 │10,2 │14,3│18,3 │21,8 │21,4│17,2 │12,8 │9,9 │ 7,7 │12,9 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Тихорецк           │ 4,5 │4,9 │ 5,9 │ 8,3 │11,9│15,2 │16,4 │15,6│12,1 │ 9,4 │7,5 │ 5,7 │ 9,8 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Красноярский край  │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Агата              │ 0,4 │0,5 │ 1,0 │ 2,1 │3,8 │ 7,0 │10,9 │9,9 │ 6,5 │ 3,2 │1,0 │ 0,5 │ 3,9 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Ачинск             │ 1,5 │1,6 │ 2,5 │ 4,3 │6,3 │11,2 │14,5 │12,7│ 8,4 │ 4,9 │2,7 │ 1,7 │ 6,0 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Байкит            -│ 0,5 │0,7 │ 1,6 │ 3,0 │5,1 │ 9,4 │12,9 │11,3│ 7,4 │ 3,9 │1,4 │ 0,7 │ 4,8 │

│Эвенкийский АО     │     │    │     │     │    │     │     │    │     │     │    │     │     │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Боготол            │ 1,5 │1,5 │ 2,5 │ 4,4 │6,6 │11,4 │14,8 │12,9│ 8,5 │ 5,0 │2,7 │ 1,7 │ 6,1 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Богучаны           │ 0,9 │1,0 │ 2,0 │ 3,7 │5,9 │10,6 │14,6 │12,6│ 8,3 │ 4,6 │2,1 │ 1,1 │ 5,6 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Ванавара          -│ 0,7 │0,8 │ 1,5 │ 3,0 │5,3 │ 9,8 │13,4 │11,5│ 7,3 │ 3,9 │1,5 │ 0,8 │ 5,0 │

│Эвенкийский АО     │     │    │     │     │    │     │     │    │     │     │    │     │     │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Вельмо             │ 0,8 │1,0 │ 1,8 │ 3,3 │5,4 │10,1 │13,7 │11,9│ 7,9 │ 4,2 │1,7 │ 0,9 │ 5,2 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Верхнеимбатск      │ 1,0 │1,1 │ 1,9 │ 3,3 │5,1 │ 9,7 │13,7 │11,9│ 8,2 │ 4,4 │1,8 │ 1,1 │ 5,3 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Волочанка          │ 0,6 │0,6 │ 0,9 │ 1,7 │3,2 │ 7,1 │10,6 │9,3 │ 6,3 │ 2,6 │1,0 │ 0,8 │ 3,7 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Дудинка           -│ 0,7 │0,7 │ 1,1 │ 2,0 │3,5 │ 7,2 │11,2 │9,9 │ 7,0 │ 3,3 │1,2 │ 0,9 │ 4,1 │

│Таймырский АО      │     │    │     │     │    │     │     │    │     │     │    │     │     │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Енисейск           │ 1,2 │1,2 │ 2,1 │ 3,9 │6,3 │11,3 │15,2 │13,0│ 8,7 │ 4,9 │2,4 │ 1,4 │ 6,0 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Ессей - Эвенкийский│ 0,4 │0,4 │ 0,8 │ 1,7 │3,5 │ 7,1 │11,2 │9,7 │ 6,0 │ 2,5 │0,7 │ 0,5 │ 3,7 │

│АО                 │     │    │     │     │    │     │     │    │     │     │    │     │     │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Игарка             │ 0,7 │0,8 │ 1,3 │ 2,3 │3,9 │ 7,7 │12,0 │10,6│ 7,3 │ 3,6 │1,4 │ 0,9 │ 4,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Канск              │ 1,3 │1,4 │ 2,4 │ 4,3 │6,5 │11,2 │14,6 │12,9│ 8,4 │ 4,8 │2,5 │ 1,5 │ 6,0 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Кежма              │ 0,8 │0,9 │ 1,7 │ 3,4 │5,6 │10,3 │14,1 │12,3│ 7,9 │ 4,3 │2,0 │ 1,0 │ 5,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Ключи              │ 1,4 │1,5 │ 2,3 │ 3,9 │6,1 │11,1 │14,7 │12,9│ 8,4 │ 4,7 │2,5 │ 1,7 │ 5,9 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Красноярск         │ 1,4 │1,5 │ 2,6 │ 4,5 │6,5 │11,4 │14,7 │12,9│ 8,7 │ 4,9 │2,7 │ 1,6 │ 5,1 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Минусинск          │ 1,2 │1,5 │ 2,7 │ 4,6 │7,0 │11,9 │15,1 │13,3│ 9,0 │ 5,1 │2,7 │ 1,6 │ 6,3 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Таимба             │ 0,6 │0,7 │ 1,5 │ 3,0 │5,1 │ 9,6 │13,3 │11,5│ 7,3 │ 3,8 │1,5 │ 0,7 │ 4,9 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Троицкое           │ 1,1 │1,2 │ 2,1 │ 3,8 │6,1 │10,9 │14,4 │12,5│ 8,1 │ 4,6 │2,3 │ 1,3 │ 5,7 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Тура -  Эвенкийский│ 0,3 │0,5 │ 1,2 │ 2,6 │4,6 │ 8,7 │12,3 │10,7│ 6,8 │ 3,3 │0,9 │ 0,5 │ 4,4 │

│АО                 │     │    │     │     │    │     │     │    │     │     │    │     │     │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Туруханск          │ 0,8 │0,9 │ 1,6 │ 2,7 │4,3 │ 8,2 │12,7 │11,2│ 7,7 │ 3,9 │1,5 │ 1,0 │ 4,7 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Ярцево             │ 1,1 │1,2 │ 2,0 │ 3,6 │5,9 │10,6 │14,5 │12,6│ 8,6 │ 4,7 │2,2 │ 1,3 │ 5,7 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Курганская область │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Курган             │ 1,5 │1,6 │ 2,8 │ 5,6 │8,1 │11,9 │14,9 │13,2│ 9,4 │ 5,6 │3,3 │ 2,0 │ 6,7 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Курская область    │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Курск              │ 3,1 │3,3 │ 4,4 │ 7,0 │9,6 │12,8 │15,0 │14,0│10,5 │ 7,4 │5,5 │ 4,0 │ 8,1 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Ленинградская      │                                                                         │

│область            │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Свирица            │ 3,0 │3,0 │ 3,7 │ 5,6 │8,1 │11,8 │14,8 │14,3│10,6 │ 7,3 │5,2 │ 3,8 │ 7,6 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Тихвин             │ 2,9 │3,0 │ 3,6 │ 5,5 │7,9 │11,5 │14,0 │13,5│10,2 │ 7,1 │5,1 │ 3,8 │ 7,3 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Санкт-Петербург    │ 3,3 │3,2 │ 3,9 │ 5,7 │8,0 │11,8 │14,6 │14,3│10,9 │ 7,6 │5,5 │ 4,2 │ 7,8 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Магаданская область│                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Брохово            │ 1,3 │1,3 │ 1,6 │ 2,9 │5,2 │ 8,0 │11,6 │11,9│ 8,7 │ 4,6 │2,4 │ 1,8 │ 5,1 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Аркагала           │ 0,3 │0,4 │ 0,6 │ 1,7 │4,1 │ 7,5 │ 9,7 │8,5 │ 5,1 │ 1,8 │0,5 │ 0,3 │ 3,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Магадан   (Нагаева,│ 1,2 │1,3 │ 1,6 │ 3,0 │5,2 │ 8,2 │11,1 │11,3│ 8,0 │ 3,7 │1,9 │ 1,4 │ 4,8 │

│бухта)             │     │    │     │     │    │     │     │    │     │     │    │     │     │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Омсукчан           │ 0,4 │0,5 │ 0,8 │ 1,8 │4,2 │ 7,2 │ 9,6 │8,7 │ 5,5 │ 2,3 │0,7 │ 0,5 │ 3,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Палатка            │ 0,9 │1,0 │ 1,2 │ 2,4 │4,7 │ 8,0 │10,8 │10,2│ 6,7 │ 2,9 │1,4 │ 1,1 │ 4,3 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Среднекан          │ 0,3 │0,4 │ 0,7 │ 1,9 │4,6 │ 8,6 │11,3 │9,9 │ 5,9 │ 2,3 │0,6 │ 0,3 │ 3,9 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Сусуман            │ 0,3 │0,4 │ 0,6 │ 1,8 │4,3 │ 7,8 │10,1 │8,8 │ 5,3 │ 1,9 │0,5 │ 0,3 │ 3,5 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Республика Марий Эл│                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Йошкар-Ола         │ 2,2 │2,2 │ 3,3 │ 6,0 │9,0 │12,5 │15,0 │13,8│10,1 │ 6,4 │4,2 │ 3,0 │ 7,3 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Республика Мордовия│                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Саранск            │ 2,5 │2,5 │ 3,7 │ 6,6 │9,0 │12,5 │15,1 │13,8│10,1 │ 6,8 │4,7 │ 3,3 │ 7,6 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Московская область │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Дмитров            │ 2,7 │2,8 │ 3,7 │ 6,0 │8,9 │12,2 │14,5 │13,9│10,2 │ 7,0 │4,7 │ 3,5 │ 7,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Кашира             │ 2,7 │2,8 │ 3,8 │ 6,5 │9,2 │12,4 │14,7 │14,0│10,3 │ 6,9 │5,0 │ 3,6 │ 7,7 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Москва             │ 2,8 │2,9 │ 3,9 │ 6,2 │9,1 │12,4 │14,7 │14,0│10,4 │ 7,0 │5,0 │ 3,6 │ 7,7 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Мурманская область │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Вайда-Губа         │ 3,5 │3,4 │ 3,6 │ 4,4 │5,7 │ 7,9 │10,2 │10,4│ 8,3 │ 6,0 │4,6 │ 3,9 │ 6,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Кандалакша         │ 2,4 │2,4 │ 3,0 │ 4,2 │5,8 │ 9,0 │11,7 │11,6│ 8,4 │ 5,8 │4,1 │ 3,1 │ 6,0 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Ковдор             │ 2,2 │2,1 │ 2,8 │ 3,7 │5,4 │ 8,3 │10,7 │10,3│ 7,6 │ 5,2 │3,6 │ 2,8 │ 5,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Краснощелье        │ 2,3 │2,2 │ 2,7 │ 3,8 │5,3 │ 8,1 │10,7 │10,6│ 8,1 │ 5,5 │4,0 │ 3,0 │ 5,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Ловозеро           │ 2,2 │2,1 │ 2,6 │ 3,8 │5,4 │ 8,1 │10,7 │10,5│ 8,0 │ 5,3 │3,7 │ 2,7 │ 5,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Мончегорск         │ 2,3 │2,2 │ 2,8 │ 3,9 │5,4 │ 8,2 │10,6 │10,6│ 7,9 │ 5,3 │3,8 │ 2,8 │ 5,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Мурманск           │ 2,6 │2,5 │ 3,1 │ 3,9 │5,4 │ 7,9 │10,1 │10,2│ 7,8 │ 5,4 │4,0 │ 3,1 │ 5,6 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Ниванкюль          │ 2,3 │2,2 │ 2,9 │ 4,0 │5,6 │ 8,5 │11,1 │10,9│ 8,2 │ 5,5 │3,8 │ 2,9 │ 5,8 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Пулозеро           │ 2,2 │2,2 │ 2,7 │ 3,9 │5,2 │ 7,3 │10,6 │10,5│ 7,9 │ 5,4 │3,8 │ 2,8 │ 5,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Пялица             │ 2,7 │2,5 │ 3,0 │ 4,2 │5,6 │ 8,3 │10,7 │10,5│ 8,6 │ 6,0 │4,6 │ 3,5 │ 5,9 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Териберка          │ 2,9 │2,7 │ 3,2 │ 4,1 │5,4 │ 7,8 │10,2 │10,5│ 8,2 │ 5,7 │4,2 │ 3,4 │ 5,7 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Терско-Орловский   │ 2,8 │2,6 │ 3,1 │ 4,0 │5,4 │ 7,7 │10,0 │10,4│ 8,5 │ 5,8 │4,5 │ 3,6 │ 5,7 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Умба               │ 2,6 │2,5 │ 3,0 │ 4,2 │5,7 │ 8,9 │11,8 │11,8│ 8,8 │ 5,9 │4,5 │ 3,4 │ 6,2 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Юкспор             │ 2,4 │2,3 │ 2,6 │ 3,3 │4,6 │ 6,9 │ 9,0 │8,8 │ 6,5 │ 4,3 │3,3 │ 2,8 │ 4,7 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Нижегородская      │                                                                         │

│область            │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Нижний Новгород    │ 2,5 │2,5 │ 3,6 │ 6,0 │8,7 │12,0 │14,8 │13,7│10,1 │ 6,6 │4,5 │ 3,2 │ 7,3 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Новгородская       │                                                                         │

│область            │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Великий Новгород   │ 3,1 │3,1 │ 3,9 │ 6,1 │8,8 │12,5 │15,1 │14,4│10,8 │ 7,5 │5,5 │ 4,0 │ 7,9 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Новосибирская      │                                                                         │

│область            │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Барабинск          │ 1,3 │1,4 │ 2,5 │ 5,1 │7,5 │12,0 │15,2 │13,1│ 9,0 │ 5,4 │3,0 │ 1,7 │ 6,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Болотное           │ 1,4 │1,6 │ 2,6 │ 4,8 │7,1 │12,0 │15,4 │13,3│ 9,1 │ 5,4 │2,9 │ 1,8 │ 6,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Карасук            │ 1,4 │1,5 │ 2,6 │ 5,3 │7,4 │11,6 │14,7 │12,7│ 8,7 │ 5,4 │3,2 │ 2,0 │ 6,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Кочки              │ 1,5 │1,5 │ 2,5 │ 5,2 │7,5 │11,9 │15,0 │13,0│ 8,8 │ 5,4 │3,1 │ 1,8 │ 6,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Купино             │ 1,3 │1,5 │ 2,5 │ 5,2 │7,2 │11,5 │14,8 │12,8│ 8,8 │ 5,4 │3,1 │ 1,8 │ 6,3 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Кыштовка           │ 1,3 │1,4 │ 2,4 │ 4,8 │7,2 │11,8 │15,1 │13,1│ 9,0 │ 5,3 │2,9 │ 1,7 │ 6,3 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Новосибирск        │ 1,4 │1,5 │ 2,6 │ 5,0 │7,3 │12,3 │15,6 │13,4│ 9,2 │ 5,5 │3,0 │ 1,8 │ 6,6 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Татарск            │ 1,4 │1,5 │ 2,6 │ 5,2 │7,4 │11,6 │14,8 │12,8│ 8,8 │ 5,3 │3,1 │ 1,9 │ 6,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Чулым              │ 1,4 │1,5 │ 2,5 │ 4,9 │7,4 │12,0 │15,1 │13,0│ 8,9 │ 5,3 │2,9 │ 1,7 │ 6,4 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Омская область     │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Омск               │ 1,4 │1,5 │ 2,6 │ 5,3 │7,1 │11,1 │14,5 │12,7│ 8,8 │ 5,3 │3,1 │ 1,9 │ 6,3 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Тара               │ 1,3 │1,5 │ 2,3 │ 5,0 │7,7 │12,1 │15,4 │13,7│ 9,5 │ 5,5 │3,0 │ 1,7 │ 6,6 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Черлак             │ 1,4 │1,5 │ 2,6 │ 5,4 │7,5 │11,5 │14,6 │12,6│ 8,8 │ 5,5 │3,3 │ 1,9 │ 6,4 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Оренбургская       │                                                                         │

│область            │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Кувандык           │ 1,7 │1,8 │ 3,2 │ 5,8 │8,5 │11,9 │14,0 │12,1│ 8,6 │ 5,7 │3,8 │ 2,5 │ 6,6 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Оренбург           │ 1,9 │2,0 │ 3,4 │ 6,2 │8,7 │12,1 │14,2 │12,2│ 8,9 │ 6,1 │4,2 │ 2,7 │ 6,9 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Сорочинск          │ 2,0 │2,1 │ 3,5 │ 6,3 │8,6 │12,0 │14,2 │12,2│ 9,0 │ 6,2 │4,4 │ 2,8 │ 6,9 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Орловская область  │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Орел               │ 3,0 │3,1 │ 4,2 │ 7,0 │9,6 │13,0 │14,9 │14,0│10,5 │ 7,4 │5,3 │ 3,9 │ 8,0 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Пензенская область │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Земетчино          │ 2,6 │2,7 │ 3,8 │ 6,7 │9,1 │12,5 │15,0 │13,7│10,0 │ 6,9 │4,8 │ 3,5 │ 7,6 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Пенза              │ 2,4 │2,5 │ 3,7 │ 6,3 │8,9 │12,4 │14,8 │13,5│ 9,8 │ 6,6 │4,6 │ 3,2 │ 7,4 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Пермская область   │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Бисер              │ 1,7 │1,7 │ 2,6 │ 4,6 │6,6 │10,1 │12,7 │11,6│ 8,4 │ 5,0 │3,1 │ 2,1 │ 5,9 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Ножовка            │ 1,9 │1,9 │ 3,1 │ 5,5 │8,2 │11,8 │14,6 │13,0│ 9,6 │ 6,0 │3,8 │ 2,5 │ 6,8 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Пермь              │ 1,9 │2,0 │ 3,1 │ 5,2 │7,6 │11,3 │14,0 │12,7│ 9,3 │ 5,8 │3,7 │ 2,4 │ 6,6 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Чердынь            │ 1,9 │1,9 │ 2,9 │ 4,7 │6,6 │10,1 │13,1 │12,0│ 8,9 │ 5,5 │3,5 │ 2,3 │ 6,1 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Приморский край    │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Агзу               │ 0,9 │1,3 │ 2,3 │ 4,3 │6,9 │11,4 │15,9 │16,1│10,6 │ 5,2 │2,3 │ 1,1 │ 6,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Анучино            │ 1,1 │1,4 │ 2,7 │ 4,8 │8,1 │13,9 │19,3 │19,2│12,2 │ 6,3 │3,1 │ 1,4 │ 7,8 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Астраханка         │ 1,2 │1,6 │ 3,0 │ 5,3 │9,0 │14,6 │19,8 │20,0│12,8 │ 6,8 │3,2 │ 1,5 │ 8,2 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Богополь           │ 1,2 │1,6 │ 2,7 │ 4,8 │7,6 │12,4 │17,4 │18,6│12,5 │ 6,3 │2,9 │ 1,5 │ 7,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Владивосток        │ 1,6 │2,0 │ 3,5 │ 5,9 │9,2 │13,8 │19,0 │21,0│14,8 │ 8,7 │4,2 │ 2,2 │ 8,8 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Дальнереченск      │ 1,0 │1,3 │ 2,6 │ 5,2 │9,0 │15,2 │20,4 │19,8│12,3 │ 6,2 │2,9 │ 1,3 │ 8,1 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Кировский          │ 1,0 │1,3 │ 2,7 │ 5,3 │8,8 │14,8 │20,2 │19,8│12,4 │ 6,4 │3,0 │ 1,4 │ 8,1 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Красный Яр         │ 0,9 │1,1 │ 2,3 │ 4,6 │8,1 │14,2 │19,4 │18,8│11,7 │ 5,7 │2,5 │ 1,2 │ 7,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Маргаритово        │ 1,4 │1,8 │ 3,1 │ 5,2 │8,2 │12,9 │17,7 │19,2│13,1 │ 7,1 │3,5 │ 1,8 │ 7,9 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Мельничное         │ 0,8 │1,2 │ 2,3 │ 4,6 │7,7 │12,8 │17,8 │17,5│11,1 │ 5,5 │2,5 │ 1,1 │ 7,1 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Партизанск         │ 1,3 │1,7 │ 2,8 │ 5,0 │8,2 │13,4 │18,7 │19,2│12,5 │ 6,8 │3,3 │ 1,8 │ 7,9 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Посьет             │ 1,6 │2,0 │ 3,4 │ 5,8 │9,3 │14,3 │19,8 │21,6│14,7 │ 8,2 │4,0 │ 2,0 │ 8,9 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Преображение       │ 1,6 │1,9 │ 3,2 │ 5,5 │8,2 │12,2 │17,1 │19,3│13,8 │ 7,9 │4,0 │ 2,1 │ 8,1 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Рудная Пристань    │ 1,2 │1,6 │ 2,9 │ 5,1 │7,7 │11,4 │16,1 │18,1│12,6 │ 6,6 │3,1 │ 1,6 │ 7,3 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Сосуново           │ 1,3 │1,7 │ 2,9 │ 4,8 │7,0 │10,4 │14,6 │16,4│12,1 │ 6,3 │2,9 │ 1,5 │ 6,8 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Чугуевка           │ 1,0 │1,3 │ 2,7 │ 5,0 │8,3 │13,7 │18,8 │18,5│11,5 │ 6,2 │3,0 │ 1,4 │ 7,6 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Псковская область  │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Великие Луки       │ 3,2 │3,3 │ 4,2 │ 6,5 │9,7 │13,0 │14,9 │14,2│10,7 │ 7,7 │5,6 │ 4,2 │ 8,1 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Псков              │ 3,4 │3,3 │ 4,1 │ 6,2 │8,8 │12,3 │14,6 │14,1│10,9 │ 7,8 │5,8 │ 4,3 │ 8,0 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Ростовская область │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Миллерово          │ 3,4 │3,5 │ 4,7 │ 7,1 │9,5 │12,7 │14,2 │13,0│ 9,8 │ 7,5 │5,8 │ 4,4 │ 8,0 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Ростов-на-Дону     │ 4,0 │4,3 │ 5,4 │ 8,1 │11,1│14,5 │16,0 │14,9│11,6 │ 8,7 │6,9 │ 5,2 │ 9,2 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Таганрог           │ 4,1 │4,3 │ 5,6 │ 8,8 │12,6│16,1 │17,6 │16,8│13,0 │ 9,3 │7,0 │ 5,3 │10,0 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Рязанская область  │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Рязань             │ 2,5 │2,7 │ 3,8 │ 6,6 │9,4 │12,6 │14,9 │14,1│10,3 │ 7,1 │4,8 │ 3,6 │ 7,7 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Самарская область  │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Самара             │ 2,2 │2,2 │ 3,6 │ 6,2 │8,5 │12,2 │14,7 │13,1│ 9,5 │ 6,3 │4,5 │ 3,0 │ 7,2 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Саратовская область│                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Александров Гай    │ 2,5 │2,7 │ 4,2 │ 7,1 │9,3 │12,0 │13,4 │12,2│ 9,0 │ 6,8 │5,2 │ 3,6 │ 7,3 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Балашов            │ 2,7 │2,8 │ 4,0 │ 6,8 │9,2 │12,5 │14,6 │13,3│ 9,8 │ 6,9 │5,1 │ 3,6 │ 7,6 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Саратов            │ 2,6 │2,7 │ 4,0 │ 6,6 │9,1 │12,2 │13,9 │13,2│ 9,7 │ 6,7 │4,7 │ 3,6 │ 7,4 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Сахалинская область│                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Александровск-Саха-│ 1,3 │1,5 │ 2,4 │ 4,3 │6,7 │10,1 │14,2 │15,2│11,0 │ 6,3 │3,2 │ 1,9 │ 6,5 │

│линский            │     │    │     │     │    │     │     │    │     │     │    │     │     │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Долинск            │ 1,9 │2,0 │ 3,0 │ 4,9 │7,0 │10,5 │14,8 │16,0│12,1 │ 7,4 │4,2 │ 2,7 │ 7,2 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Кировское          │ 1,0 │1,2 │ 2,1 │ 4,1 │6,5 │10,2 │14,4 │14,9│10,7 │ 5,9 │2,9 │ 1,4 │ 6,3 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Корсаков           │ 2,1 │2,2 │ 3,3 │ 5,4 │7,5 │10,7 │15,1 │16,8│13,2 │ 8,2 │4,7 │ 3,1 │ 7,7 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Курильск           │ 3,5 │3,1 │ 3,8 │ 5,4 │7,5 │10,2 │14,0 │15,8│13,1 │ 9,6 │6,5 │ 4,5 │ 8,1 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Макаров            │ 1,5 │1,7 │ 2,7 │ 4,6 │6,7 │10,0 │13,9 │15,1│11,6 │ 6,8 │3,5 │ 2,1 │ 6,7 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Невельск           │ 2,4 │2,5 │ 3,4 │ 5,6 │7,8 │11,2 │15,7 │17,3│13,1 │ 8,1 │4,7 │ 3,1 │ 7,9 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Ноглики            │ 1,2 │1,4 │ 2,2 │ 4,0 │6,1 │ 9,0 │12,6 │13,7│10,5 │ 5,9 │2,9 │ 1,6 │ 5,9 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Оха                │ 1,3 │1,4 │ 2,0 │ 3,9 │5,7 │ 8,7 │12,6 │13,6│10,6 │ 6,0 │3,3 │ 1,9 │ 5,9 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Погиби             │ 1,1 │1,3 │ 2,2 │ 4,2 │6,2 │10,0 │14,0 │15,5│11,6 │ 6,4 │2,9 │ 1,5 │ 6,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Поронайск          │ 1,3 │1,5 │ 2,6 │ 4,8 │6,9 │10,1 │14,0 │15,3│11,5 │ 6,7 │3,3 │ 1,8 │ 6,7 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Рыбновск           │ 1,0 │1,2 │ 2,0 │ 3,9 │6,0 │10,0 │14,2 │14,9│11,1 │ 6,3 │3,1 │ 1,6 │ 6,3 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Холмск             │ 2,4 │2,4 │ 3,4 │ 5,5 │7,8 │11,0 │15,3 │16,8│12,8 │ 8,0 │4,6 │ 3,1 │ 7,8 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Южно-Курильск      │ 3,2 │3,0 │ 3,9 │ 5,7 │7,8 │10,4 │14,1 │16,8│14,5 │ 9,8 │6,2 │ 4,2 │ 8,3 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Южно-Сахалинск     │ 1,9 │2,0 │ 3,1 │ 5,2 │7,5 │10,9 │15,3 │16,5│12,3 │ 7,5 │4,3 │ 2,7 │ 7,4 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Свердловская       │                                                                         │

│область            │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Верхотурье         │ 1,6 │1,6 │ 2,7 │ 4,8 │6,9 │10,7 │13,8 │12,4│ 8,9 │ 5,2 │3,2 │ 2,0 │ 6,2 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Екатеринбург       │ 1,8 │1,9 │ 2,8 │ 4,9 │7,1 │10,9 │13,7 │12,3│ 8,8 │ 5,3 │3,3 │ 2,2 │ 6,3 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Ивдель             │ 1,4 │1,5 │ 2,5 │ 4,4 │6,3 │10,1 │13,4 │12,1│ 8,5 │ 4,8 │2,8 │ 1,7 │ 5,8 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Каменск-Уральский  │ 1,6 │1,7 │ 2,9 │ 5,5 │7,7 │11,7 │14,7 │13,1│ 9,3 │ 5,4 │3,3 │ 2,1 │ 6,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Туринск            │ 1,6 │1,6 │ 2,7 │ 5,3 │7,6 │11,6 │14,8 │13,2│ 9,3 │ 5,4 │3,2 │ 2,0 │ 6,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Шамары             │ 1,8 │1,9 │ 3,1 │ 5,2 │7,5 │11,4 │14,0 │12,6│ 9,0 │ 3,6 │3,6 │ 2,3 │ 6,5 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Республика Северная│                                                                         │

│Осетия - Алания    │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Владикавказ        │ 3,8 │4,3 │ 5,6 │ 8,3 │12,3│15,0 │17,3 │16,9│13,2 │ 9,1 │6,4 │ 4,6 │ 9,7 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Смоленская область │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Смоленск           │ 3,0 │3,1 │ 4,1 │ 6,5 │9,7 │12,9 │14,9 │14,2│10,7 │ 7,5 │5,5 │ 4,0 │ 8,0 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Ставропольский край│                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Арзгир             │ 4,2 │4,5 │ 5,7 │ 8,4 │11,5│14,2 │15,3 │15,1│12,4 │ 9,3 │7,3 │ 5,4 │ 9,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Невинномысск       │ 4,1 │4,5 │ 5,7 │ 8,3 │11,8│14,6 │16,1 │15,6│12,5 │ 9,1 │7,0 │ 5,1 │ 9,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Пятигорск          │ 4,0 │4,3 │ 5,4 │ 7,9 │11,4│14,3 │16,0 │15,5│12,5 │ 9,0 │6,7 │ 4,8 │ 9,3 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Ставрополь         │ 4,2 │4,3 │ 5,3 │ 7,6 │11,2│13,5 │14,8 │14,1│11,5 │ 8,7 │6,6 │ 5,0 │ 8,9 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Тамбовская область │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Тамбов             │ 2,7 │2,8 │ 3,9 │ 6,7 │9,3 │12,6 │15,0 │13,9│10,2 │ 7,0 │5,0 │ 3,6 │ 7,7 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Республика         │                                                                         │

│Татарстан          │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Елабуга            │ 2,1 │2,1 │ 3,3 │ 6,1 │8,7 │12,2 │14,8 │13,4│ 9,7 │ 6,3 │4,1 │ 2,7 │ 7,1 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Казань             │ 2,1 │2,2 │ 3,4 │ 6,1 │8,8 │12,3 │15,0 │13,7│ 9,9 │ 6,4 │4,4 │ 2,8 │ 7,3 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Тверская область   │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Бежецк             │ 2,7 │2,7 │ 3,6 │ 6,0 │8,9 │12,4 │14,6 │13,8│10,1 │ 7,0 │4,8 │ 3,5 │ 7,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Тверь              │ 2,8 │2,9 │ 3,8 │ 6,1 │9,0 │12,4 │14,7 │13,9│10,3 │ 7,1 │5,0 │ 3,7 │ 7,6 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Ржев               │ 2,9 │2,9 │ 3,8 │ 6,2 │9,2 │12,7 │15,0 │14,1│10,4 │ 7,1 │5,1 │ 3,8 │ 7,8 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Томская область    │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Александровское    │ 1,2 │1,3 │ 2,2 │ 4,0 │6,2 │10,8 │14,7 │12,6│ 8,9 │ 4,8 │2,5 │ 1,5 │ 5,9 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Колпашево          │ 1,3 │1,4 │ 2,3 │ 4,1 │6,5 │11,4 │14,9 │13,0│ 8,9 │ 5,0 │2,6 │ 1,5 │ 6,1 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Средний Васюган    │ 1,3 │1,4 │ 2,3 │ 4,1 │6,5 │11,1 │14,8 │12,8│ 9,0 │ 5,0 │2,7 │ 1,6 │ 6,1 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Томск              │ 1,4 │1,5 │ 2,4 │ 4,4 │6,9 │11,8 │15,4 │13,3│ 9,0 │ 5,2 │2,8 │ 1,7 │ 6,3 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Усть-Озерное       │ 1,2 │1,3 │ 2,2 │ 3,8 │6,1 │11,0 │14,5 │12,7│ 8,6 │ 4,9 │2,4 │ 1,5 │ 5,9 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Республика Тыва    │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Кызыл              │ 0,4 │0,6 │ 1,6 │ 3,8 │5,6 │ 9,7 │12,6 │11,4│ 7,3 │ 3,9 │1,7 │ 0,6 │ 4,9 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Тульская область   │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Тула               │ 2,8 │2,9 │ 4,0 │ 6,7 │9,3 │12,5 │14,9 │14,0│10,3 │ 7,1 │5,1 │ 3,7 │ 7,8 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Тюменская область  │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Березово -         │ 1,2 │1,3 │ 2,1 │ 3,8 │5,7 │ 9,6 │13,5 │11,9│ 8,3 │ 4,6 │2,4 │ 1,5 │ 5,5 │

│Ханты-Мансийский АО│     │    │     │     │    │     │     │    │     │     │    │     │     │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Демьянское -       │ 1,4 │1,5 │ 2,5 │ 4,6 │6,8 │11,0 │14,5 │12,8│ 9,1 │ 5,2 │2,9 │ 1,8 │ 6,2 │

│Ханты-Мансийский АО│     │    │     │     │    │     │     │    │     │     │    │     │     │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Кондинское         │ 1,4 │1,5 │ 2,6 │ 4,5 │7,1 │10,7 │14,5 │12,7│ 9,2 │ 5,2 │3,1 │ 1,9 │ 6,2 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Леуши              │ 1,5 │1,6 │ 2,6 │ 4,7 │6,9 │10,9 │14,2 │12,8│ 9,0 │ 5,1 │3,0 │ 1,9 │ 6,2 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Марресаля          │ 1,5 │1,2 │ 1,4 │ 2,6 │4,0 │ 6,4 │ 8,8 │9,2 │ 7,2 │ 4,6 │2,7 │ 1,9 │ 4,3 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Надым              │ 1,0 │1,0 │ 1,7 │ 2,8 │4,4 │ 8,1 │12,2 │10,6│ 7,8 │ 3,9 │2,0 │ 1,2 │ 4,7 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Октябрьское        │ 1,1 │1,3 │ 2,4 │ 3,8 │5,6 │ 9,2 │13,3 │11,5│ 8,6 │ 4,6 │2,7 │ 1,6 │ 5,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Салехард           │ 1,0 │1,0 │ 1,6 │ 3,0 │4,6 │ 8,0 │11,6 │10,7│ 7,7 │ 4,2 │2,1 │ 1,3 │ 4,7 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Сосьва             │ 1,1 │1,2 │ 2,1 │ 3,8 │5,5 │ 8,9 │12,4 │11,3│ 7,9 │ 4,4 │2,4 │ 1,4 │ 5,2 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Сургут -           │ 1,2 │1,3 │ 1,9 │ 3,9 │6,0 │10,5 │13,6 │12,7│ 8,9 │ 5,0 │2,4 │ 1,4 │ 5,7 │

│Ханты-Мансийский АО│     │    │     │     │    │     │     │    │     │     │    │     │     │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Тарко-Сале        -│ 1,0 │1,0 │ 1,6 │ 2,9 │4,5 │ 8,6 │12,5 │11,0│ 8,0 │ 4,1 │1,9 │ 1,2 │ 4,9 │

│Ямало-Ненецкий АО  │     │    │     │     │    │     │     │    │     │     │    │     │     │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Тобольск           │ 1,4 │1,5 │ 2,6 │ 4,9 │7,3 │11,7 │15,1 │12,9│ 9,2 │ 5,1 │3,2 │ 1,9 │ 6,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Тюмень             │ 1,5 │1,6 │ 2,7 │ 5,0 │7,4 │11,6 │15,0 │13,0│ 9,2 │ 5,3 │3,3 │ 2,1 │ 6,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Угут               │ 1,3 │1,3 │ 2,2 │ 4,0 │6,1 │10,3 │14,0 │12,4│ 8,8 │ 4,9 │2,5 │ 1,6 │ 5,8 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Уренгой           -│ 0,8 │0,8 │ 1,4 │ 2,5 │4,0 │ 7,8 │11,8 │10,4│ 7,5 │ 3,7 │1,7 │ 1,1 │ 4,5 │

│Ямало-Ненецкий АО  │     │    │     │     │    │     │     │    │     │     │    │     │     │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Ханты-Мансийск    -│ 1,2 │1,3 │ 2,5 │ 4,1 │6,3 │10,4 │14,8 │12,3│ 9,0 │ 4,8 │2,8 │ 1,7 │ 5,9 │

│Ханты-Мансийский АО│     │    │     │     │    │     │     │    │     │     │    │     │     │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Удмуртская         │                                                                         │

│Республика         │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Ижевск             │ 2,1 │2,1 │ 3,2 │ 5,7 │8,2 │11,6 │14,5 │13,0│ 9,5 │ 6,0 │4,0 │ 2,6 │ 6,9 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Ульяновская область│                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Сурское            │ 2,3 │2,4 │ 3,5 │ 6,3 │8,9 │12,4 │15,0 │13,7│ 9,9 │ 6,5 │4,6 │ 3,2 │ 7,4 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Хабаровский край   │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Аян                │ 0,8 │0,9 │ 1,7 │ 3,4 │5,4 │ 8,2 │11,8 │12,7│ 9,0 │ 4,0 │1,7 │ 1,0 │ 5,0 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Байдуков           │ 1,1 │1,1 │ 1,8 │ 3,8 │6,0 │10,4 │14,7 │15,7│11,8 │ 6,5 │3,0 │ 1,6 │ 6,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Бикин              │ 0,9 │1,3 │ 2,7 │ 5,1 │8,6 │14,7 │20,0 │19,1│12,0 │ 6,0 │2,8 │ 1,3 │ 7,9 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Бира               │ 0,8 │1,1 │ 2,2 │ 4,4 │7,7 │13,8 │18,9 │17,3│10,7 │ 4,9 │2,1 │ 1,0 │ 7,1 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Биробиджан         │ 0,7 │1,0 │ 2,3 │ 4,9 │8,4 │14,8 │20,1 │18,9│11,7 │ 5,3 │2,2 │ 1,0 │ 7,6 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Вяземский          │ 0,9 │1,2 │ 2,5 │ 5,0 │8,4 │14,7 │20,2 │19,5│12,2 │ 5,8 │2,5 │ 1,2 │ 7,8 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Гвасюги            │ 0,8 │1,0 │ 2,2 │ 4,7 │7,8 │13,7 │19,4 │18,9│11,8 │ 5,6 │2,4 │ 1,1 │ 7,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Гроссевичи         │ 1,2 │1,7 │ 2,9 │ 4,8 │7,0 │10,2 │14,4 │16,5│12,4 │ 6,5 │2,8 │ 1,5 │ 6,8 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Де-Кастри          │ 1,0 │1,3 │ 2,3 │ 4,2 │6,4 │ 9,7 │13,6 │15,4│11,4 │ 5,7 │2,6 │ 1,5 │ 6,3 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Джаорэ             │ 1,0 │1,2 │ 2,0 │ 3,9 │5,9 │10,4 │15,0 │15,4│11,3 │ 5,6 │2,5 │ 1,4 │ 6,3 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Екатерино-Никольс- │ 0,9 │1,2 │ 2,3 │ 4,7 │8,2 │15,0 │20,4 │19,2│11,8 │ 5,4 │2,3 │ 1,1 │ 7,7 │

│кое                │     │    │     │     │    │     │     │    │     │     │    │     │     │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Комсомольск-на-Аму-│ 0,7 │1,0 │ 2,2 │ 4,6 │7,7 │13,3 │18,2 │17,3│11,5 │ 5,7 │2,3 │ 1,0 │ 7,1 │

│ре                 │     │    │     │     │    │     │     │    │     │     │    │     │     │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Нижнетамбовское    │ 0,7 │1,0 │ 2,0 │ 4,4 │7,3 │12,6 │17,6 │17,4│11,7 │ 5,7 │2,4 │ 1,1 │ 7,0 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Николаевск-на-Амуре│ 0,8 │1,1 │ 1,9 │ 3,8 │6,3 │10,8 │15,1 │15,0│10,5 │ 5,3 │2,3 │ 1,2 │ 6,2 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Облучье            │ 0,6 │0,9 │ 2,1 │ 4,4 │7,5 │13,6 │18,6 │17,3│10,6 │ 4,9 │2,0 │ 0,9 │ 7,0 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Охотск             │ 0,8 │1,0 │ 1,6 │ 3,2 │5,6 │ 8,6 │12,3 │13,0│ 9,1 │ 3,7 │1,4 │ 1,0 │ 5,1 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Им. Полины Осипенко│ 0,6 │0,9 │ 1,8 │ 3,7 │6,4 │11,0 │15,9 │15,6│10,4 │ 4,8 │1,9 │ 0,8 │ 6,2 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Сизиман            │ 1,1 │1,4 │ 2,4 │ 4,4 │6,5 │ 9,6 │13,5 │15,2│11,3 │ 5,7 │2,5 │ 1,4 │ 6,3 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Советская Гавань   │ 1,1 │1,6 │ 2,6 │ 4,7 │7,0 │10,3 │14,2 │16,0│11,9 │ 6,3 │2,9 │ 1,6 │ 6,7 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Софийский Прииск   │ 0,4 │0,6 │ 1,2 │ 2,9 │5,2 │ 9,4 │13,1 │11,9│ 7,3 │ 3,3 │1,2 │ 0,5 │ 4,8 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Средний Ургал      │ 0,5 │0,8 │ 1,8 │ 3,7 │6,7 │12,2 │16,9 │15,6│ 9,4 │ 4,3 │1,6 │ 0,6 │ 6,2 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Троицкое           │ 0,8 │1,2 │ 2,2 │ 4,6 │8,0 │14,2 │19,3 │18,7│12,3 │ 5,9 │2,5 │ 1,1 │ 7,6 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Хабаровск          │ 0,9 │1,2 │ 2,4 │ 4,7 │8,1 │14,4 │19,6 │18,6│11,9 │ 5,7 │2,5 │ 1,2 │ 7,6 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Чумикан            │ 0,8 │1,1 │ 2,0 │ 3,7 │5,9 │ 8,6 │12,5 │13,6│ 9,9 │ 4,6 │1,8 │ 0,9 │ 5,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Энкэн              │ 0,8 │0,9 │ 1,5 │ 3,1 │5,4 │ 8,5 │11,7 │12,4│ 8,7 │ 3,5 │1,6 │ 0,9 │ 4,9 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Республика Хакасия │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Абакан             │ 1,2 │1,4 │ 2,6 │ 4,3 │6,7 │11,7 │15,0 │13,2│ 8,8 │ 4,9 │2,5 │ 1,6 │ 6,2 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Шира               │ 1,3 │1,4 │ 2,4 │ 4,1 │6,2 │10,7 │13,7 │11,8│ 7,8 │ 4,4 │2,4 │ 1,5 │ 5,6 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Челябинская область│                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Верхнеуральск      │ 1,6 │1,6 │ 2,8 │ 5,3 │7,5 │11,1 │13,6 │11,8│ 8,2 │ 5,1 │3,3 │ 2,1 │ 6,1 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Нязепетровск       │ 1,7 │1,9 │ 3,0 │ 5,2 │7,5 │11,4 │14,0 │12,4│ 8,9 │ 5,4 │3,4 │ 2,2 │ 6,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Челябинск          │ 1,6 │1,7 │ 2,9 │ 5,3 │7,8 │11,6 │14,7 │12,6│ 9,0 │ 5,3 │3,3 │ 2,2 │ 6,5 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Чеченская          │                                                                         │

│Республика         │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Грозный            │ 4,5 │4,9 │ 6,2 │ 9,1 │13,3│16,5 │18,7 │18,5│14,8 │10,5 │7,7 │ 5,5 │10,9 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Читинская область  │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Агинское           │ 0,8 │0,9 │ 1,7 │ 3,1 │5,2 │10,2 │14,6 │12,7│ 7,4 │ 3,8 │1,7 │ 0,9 │ 5,3 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Акша               │ 0,8 │1,0 │ 1,8 │ 3,1 │5,2 │10,3 │14,5 │12,9│ 7,4 │ 3,8 │1,8 │ 1,1 │ 5,3 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Борзя              │ 0,6 │0,8 │ 1,8 │ 3,3 │5,4 │10,5 │14,9 │13,2│ 7,7 │ 3,8 │1,7 │ 0,8 │ 5,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Дарасун            │ 0,9 │1,0 │ 1,8 │ 3,0 │4,9 │ 9,8 │13,8 │12,2│ 6,9 │ 3,6 │1,8 │ 1,1 │ 5,1 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Калакан            │ 0,3 │0,5 │ 1,2 │ 2,6 │4,7 │ 9,4 │13,7 │11,9│ 6,5 │ 2,9 │0,9 │ 0,4 │ 4,6 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Красный Чикой      │ 0,7 │0,9 │ 2,0 │ 3,5 │5,4 │10,2 │14,2 │12,7│ 7,4 │ 3,9 │1,9 │ 0,9 │ 5,3 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Могоча             │ 0,5 │0,7 │ 1,5 │ 3,1 │5,3 │10,2 │14,1 │12,2│ 7,0 │ 3,3 │1,2 │ 0,6 │ 5,0 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Нерчинск           │ 0,5 │0,7 │ 1,8 │ 3,5 │5,6 │10,9 │15,4 │13,6│ 7,9 │ 3,8 │1,5 │ 0,6 │ 5,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Нерчинский Завод   │ 0,6 │0,8 │ 1,7 │ 3,3 │5,5 │11,3 │15,6 │13,6│ 7,8 │ 3,7 │1,6 │ 0,7 │ 5,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Средний Калар      │ 0,3 │0,4 │ 1,0 │ 2,4 │4,6 │ 9,1 │12,9 │11,2│ 6,3 │ 2,7 │0,9 │ 0,4 │ 4,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Тунгокочен         │ 0,5 │0,7 │ 1,4 │ 2,8 │4,8 │ 9,4 │13,3 │11,5│ 6,3 │ 3,1 │1,2 │ 0,6 │ 4,6 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Тупик              │ 0,4 │0,6 │ 1,3 │ 2,8 │5,2 │10,2 │13,8 │12,0│ 6,8 │ 3,0 │1,1 │ 0,5 │ 4,8 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Чара               │ 0,4 │0,5 │ 1,1 │ 2,6 │4,7 │ 9,3 │12,9 │11,1│ 6,5 │ 2,9 │1,0 │ 0,4 │ 4,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Чита               │ 0,6 │0,9 │ 1,7 │ 2,8 │4,7 │ 9,5 │13,8 │12,4│ 7,1 │ 3,5 │1,6 │ 0,9 │ 5,0 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Чувашская          │                                                                         │

│Республика         │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Порецкое           │ 2,4 │2,4 │ 3,5 │ 6,3 │9,0 │12,6 │15,3 │14,0│10,1 │ 6,6 │4,5 │ 3,1 │ 7,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Чебоксары          │ 2,3 │2,3 │ 3,4 │ 6,0 │8,8 │12,1 │14,8 │13,6│10,0 │ 6,5 │4,4 │ 3,0 │ 7,2 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Чукотский        АО│                                                                         │

│(Магаданская       │                                                                         │

│область)           │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Анадырь            │ 1,7 │1,2 │ 1,3 │ 2,2 │4,4 │ 7,3 │10,4 │9,9 │ 6,8 │ 3,6 │2,1 │ 1,5 │ 4,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Березово           │ 1,3 │0,9 │ 1,0 │ 1,9 │4,3 │ 7,6 │10,3 │9,5 │ 6,1 │ 2,9 │1,6 │ 1,0 │ 4,0 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Марково            │ 1,2 │0,9 │ 1,0 │ 1,9 │4,6 │ 8,3 │11,0 │9,9 │ 6,3 │ 2,8 │1,4 │ 1,0 │ 4,2 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Омолон             │ 0,4 │0,4 │ 0,6 │ 1,7 │4,4 │ 7,9 │10,1 │8,9 │ 5,6 │ 2,3 │0,7 │ 0,4 │ 3,6 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Островное          │ 0,5 │0,5 │ 0,7 │ 1,6 │4,1 │ 7,6 │ 9,6 │8,5 │ 5,3 │ 2,3 │0,7 │ 0,5 │ 3,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Усть-Олой          │ 0,3 │0,3 │ 0,6 │ 1,7 │4,3 │ 8,0 │10,0 │8,8 │ 5,6 │ 2,3 │0,7 │ 0,4 │ 3,6 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Эньмувеем          │ 1,1 │0,8 │ 0,8 │ 1,5 │4,1 │ 7,7 │10,1 │8,8 │ 5,5 │ 2,5 │1,3 │ 0,8 │ 3,8 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Республика     Саха│                                                                         │

│(Якутия)           │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Алдан              │ 0,6 │0,7 │ 1,4 │ 2,7 │5,0 │ 9,0 │12,4 │11,1│ 6,7 │ 3,1 │1,2 │ 0,7 │ 4,6 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Аллах-Юнь          │ 0,2 │0,2 │ 0,7 │ 2,1 │4,5 │ 8,1 │11,2 │10,0│ 6,0 │ 2,3 │0,5 │ 0,2 │ 3,8 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Амга               │ 0,1 │0,3 │ 0,9 │ 2,6 │5,4 │ 9,9 │12,9 │11,4│ 6,7 │ 2,9 │0,7 │ 0,2 │ 4,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Батамай            │ 0,1 │0,2 │ 0,8 │ 2,2 │4,8 │ 9,8 │13,3 │11,5│ 6,5 │ 2,7 │0,5 │ 0,2 │ 4,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Бердигястях        │ 0,2 │0,3 │ 0,9 │ 2,2 │4,7 │ 9,0 │11,7 │10,2│ 5,9 │ 2,8 │0,7 │ 0,2 │ 4,1 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Буяга              │ 0,3 │0,4 │ 1,0 │ 2,5 │5,1 │ 9,6 │13,0 │11,5│ 6,7 │ 3,1 │0,8 │ 0,3 │ 4,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Верхоянск          │ 0,1 │0,2 │ 0,5 │ 1,7 │4,3 │ 8,2 │10,5 │9,0 │ 5,4 │ 2,0 │0,3 │ 0,1 │ 3,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Вилюйск            │ 0,3 │0,4 │ 1,1 │ 2,4 │4,8 │ 9,2 │12,3 │10,7│ 6,5 │ 3,0 │0,8 │ 0,4 │ 4,3 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Витим              │ 0,7 │0,8 │ 1,6 │ 3,2 │5,6 │10,7 │14,3 │12,6│ 7,6 │ 4,0 │1,5 │ 0,8 │ 5,3 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Воронцово          │ 0,2 │0,3 │ 0,5 │ 1,3 │3,7 │ 7,6 │ 9,7 │8,7 │ 5,5 │ 2,2 │0,6 │ 0,3 │ 3,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Джалинда           │ 0,3 │0,3 │ 0,7 │ 1,6 │3,5 │ 7,4 │10,2 │8,7 │ 5,7 │ 2,4 │0,6 │ 0,4 │ 3,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Джарджан           │ 0,2 │0,3 │ 0,8 │ 1,8 │4,0 │ 8,1 │11,1 │9,8 │ 6,1 │ 2,6 │0,6 │ 0,3 │ 3,8 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Джикимда           │ 0,4 │0,5 │ 1,1 │ 2,8 │5,3 │10,1 │13,8 │12,1│ 7,1 │ 3,4 │1,1 │ 0,5 │ 4,9 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Дружина            │ 0,2 │0,3 │ 0,5 │ 1,5 │4,3 │ 8,8 │11,3 │10,0│ 6,0 │ 2,3 │0,5 │ 0,3 │ 3,8 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Екючю              │ 0,1 │0,2 │ 0,5 │ 1,6 │4,1 │ 8,1 │10,3 │8,9 │ 5,1 │ 1,9 │0,4 │ 0,2 │ 3,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Жиганск            │ 0,2 │0,3 │ 0,8 │ 2,0 │4,3 │ 8,7 │11,7 │10,4│ 6,3 │ 2,7 │0,6 │ 0,3 │ 4,0 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Зырянка            │ 0,3 │0,3 │ 0,7 │ 1,8 │4,5 │ 9,0 │11,6 │10,4│ 6,2 │ 2,5 │0,6 │ 0,3 │ 4,0 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Исить              │ 0,3 │0,4 │ 1,0 │ 2,7 │5,4 │10,3 │14,0 │12,4│ 7,3 │ 3,4 │1,0 │ 0,4 │ 4,9 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Иэма               │ 0,1 │0,2 │ 0,5 │ 1,5 │4,2 │ 7,5 │ 9,9 │8,9 │ 5,4 │ 2,0 │0,3 │ 0,2 │ 3,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Крест-Хальджай     │ 0,1 │0,2 │ 0,8 │ 2,2 │4,9 │ 9,7 │12,9 │11,5│ 6,8 │ 2,9 │0,5 │ 0,2 │ 4,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Ленск              │ 0,6 │0,7 │ 1,4 │ 2,7 │5,0 │ 9,7 │13,3 │11,6│ 7,1 │ 3,7 │1,3 │ 0,7 │ 4,8 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Нагорный           │ 0,5 │0,6 │ 1,1 │ 2,5 │4,6 │ 8,9 │12,2 │10,7│ 6,3 │ 2,7 │0,9 │ 0,5 │ 4,3 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Нера               │ 0,1 │0,2 │ 0,5 │ 1,7 │4,3 │ 8,1 │10,3 │9,1 │ 5,4 │ 1,9 │0,3 │ 0,1 │ 3,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Нюрба              │ 0,3 │0,5 │ 1,1 │ 2,5 │4,8 │ 9,3 │12,5 │10,8│ 6,3 │ 3,1 │0,9 │ 0,4 │ 4,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Нюя                │ 0,6 │0,7 │ 1,4 │ 2,9 │5,2 │10,1 │13,9 │12,2│ 7,4 │ 3,6 │1,3 │ 0,7 │ 5,0 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Оймякон            │ 0,1 │0,2 │ 0,4 │ 1,5 │4,2 │ 7,7 │10,1 │8,7 │ 5,1 │ 1,8 │0,3 │ 0,1 │ 3,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Олекминск          │ 0,4 │0,6 │ 1,3 │ 2,9 │5,3 │10,2 │13,8 │12,2│ 7,4 │ 3,5 │1,2 │ 0,6 │ 5,0 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Оленек             │ 0,3 │0,4 │ 0,8 │ 1,8 │3,7 │ 7,4 │10,3 │9,0 │ 5,8 │ 2,5 │0,6 │ 0,4 │ 3,6 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Охотский Перевоз   │ 0,1 │0,2 │ 0,8 │ 2,4 │5,1 │10,2 │13,7 │12,2│ 7,1 │ 3,0 │0,6 │ 0,2 │ 4,6 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Сангар             │ 0,2 │0,3 │ 0,9 │ 2,3 │4,8 │ 9,6 │13,0 │11,8│ 6,8 │ 2,9 │0,6 │ 0,2 │ 4,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Саскылах           │ 0,4 │0,4 │ 0,6 │ 1,3 │3,1 │ 6,8 │ 9,6 │8,6 │ 5,7 │ 2,3 │0,7 │ 0,5 │ 3,3 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Среднеколымск      │ 0,3 │0,3 │ 0,6 │ 1,5 │4,2 │ 8,2 │10,5 │9,3 │ 5,7 │ 2,5 │0,6 │ 0,3 │ 3,7 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Сунтар             │ 0,4 │0,6 │ 1,1 │ 2,5 │4,7 │ 9,4 │12,8 │11,1│ 6,6 │ 3,3 │1,0 │ 0,5 │ 4,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Сухана             │ 0,2 │0,3 │ 0,7 │ 1,7 │3,7 │ 7,5 │10,3 │8,8 │ 5,6 │ 2,5 │0,5 │ 0,3 │ 3,5 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Сюльдюкар          │ 0,3 │0,4 │ 1,1 │ 2,3 │4,7 │ 9,0 │11,8 │10,4│ 6,3 │ 3,2 │0,9 │ 0,4 │ 4,2 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Сюрен-Кюель        │ 0,3 │0,4 │ 0,7 │ 1,7 │3,9 │ 7,3 │ 9,5 │8,8 │ 5,2 │ 2,1 │0,6 │ 0,4 │ 3,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Токо               │ 0,2 │0,3 │ 0,9 │ 2,3 │4,8 │ 8,4 │12,0 │10,6│ 6,3 │ 2,7 │0,7 │ 0,3 │ 4,1 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Томмот             │ 0,3 │0,5 │ 1,1 │ 2,8 │5,5 │10,1 │13,9 │12,3│ 7,2 │ 3,2 │1,0 │ 0,4 │ 4,9 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Томпо              │ 0,1 │0,2 │ 0,6 │ 2,0 │4,6 │ 8,7 │11,3 │9,8 │ 5,7 │ 2,1 │0,4 │ 0,2 │ 3,8 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Тяня               │ 0,5 │0,6 │ 1,2 │ 2,8 │5,3 │10,1 │13,9 │12,0│ 7,1 │ 3,4 │1,0 │ 0,5 │ 4,9 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Усть-Мая           │ 0,2 │0,3 │ 0,9 │ 2,5 │5,1 │ 9,8 │13,4 │11,9│ 7,0 │ 3,0 │0,7 │ 0,2 │ 4,6 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Усть-Миль          │ 0,2 │0,3 │ 1,2 │ 2,6 │5,4 │10,1 │13,9 │12,4│ 7,0 │ 3,0 │0,8 │ 0,3 │ 4,8 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Усть-Мома          │ 0,1 │0,2 │ 0,5 │ 1,6 │4,4 │ 8,4 │10,7 │9,3 │ 5,4 │ 1,9 │0,4 │ 0,2 │ 3,6 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Чульман            │ 0,3 │0,5 │ 1,1 │ 2,6 │4,9 │ 9,1 │12,5 │10,9│ 6,5 │ 2,9 │0,9 │ 0,4 │ 4,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Чурапча            │ 0,1 │0,2 │ 0,8 │ 2,4 │4,9 │ 9,7 │12,8 │11,3│ 6,6 │ 2,8 │0,6 │ 0,2 │ 4,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Шелагонцы          │ 0,2 │0,3 │ 0,8 │ 1,8 │4,1 │ 7,9 │10,7 │9,0 │ 5,7 │ 2,7 │0,6 │ 0,3 │ 3,7 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Эйк                │ 0,2 │0,3 │ 0,9 │ 1,9 │4,2 │ 8,2 │11,3 │9,5 │ 5,8 │ 2,7 │0,7 │ 0,4 │ 3,8 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Якутск             │ 0,1 │0,3 │ 0,9 │ 2,5 │5,0 │ 9,4 │12,6 │11,3│ 6,6 │ 2,9 │0,6 │ 0,2 │ 4,4 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Ненецкий         АО│                                                                         │

│(Архангельская     │                                                                         │

│область)           │                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Варандей           │ 1,7 │1,5 │ 1,9 │ 3,0 │4,4 │ 6,8 │10,1 │10,0│ 7,7 │ 4,8 │3,0 │ 2,3 │ 4,8 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Индига             │ 2,1 │2,0 │ 2,5 │ 3,6 │5,0 │ 7,6 │10,5 │10,7│ 8,3 │ 5,6 │3,9 │ 2,8 │ 5,4 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Канин Нос          │ 3,1 │2,8 │ 3,1 │ 4,0 │5,1 │ 7,3 │ 9,8 │10,1│ 8,2 │ 5,9 │4,6 │ 3,8 │ 5,6 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Коткино            │ 1,8 │1,7 │ 2,4 │ 3,6 │5,1 │ 8,0 │11,2 │10,9│ 8,0 │ 5,1 │3,3 │ 2,4 │ 5,3 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Нарьян-Мар         │ 1,8 │1,7 │ 2,2 │ 3,5 │4,9 │ 7,7 │11,1 │10,7│ 8,1 │ 5,1 │3,3 │ 2,4 │ 5,2 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Ходовариха         │ 1,9 │1,8 │ 2,1 │ 3,2 │4,5 │ 6,7 │ 9,8 │10,0│ 7,9 │ 5,2 │3,6 │ 2,6 │ 4,9 │

├───────────────────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

│Хоседа-Хард        │ 1,4 │1,4 │ 2,0 │ 3,3 │4,7 │ 7,5 │10,6 │10,2│ 7,5 │ 4,4 │2,8 │ 2,0 │ 4,8 │

├───────────────────┼─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┤

│Ярославская область│                                                                         │

├───────────────────┼─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┤

│Ярославль          │ 2,5 │2,6 │ 3,6 │ 5,9 │8,8 │12,3 │14,8 │14,0│10,1 │ 6,8 │4,6 │ 3,3 │ 7,4 │

└───────────────────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┘

Примечание. При расчетах сопротивления паропроницанию ограждающих конструкций используются: максимальное парциальное давление водяного пара, определяемое по эмпирическим формулам, и среднее месячное парциальное давление водяного пара, определяемое с помощью психрометра.

Из-за использования разных методов возможно незначительное превышение среднего месячного значения парциального давления над максимальным. В этом случае рекомендуется принимать максимальное парциальное давление, определяемое эмпирическим методом.

Таблица 6* - Климатические параметры для проектирования отопления, вентиляции и кондиционирования

┌─────┬────────┬──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬───────────┐

│Пери-│Баромет-│           Параметры А            │            Параметры Б             │  Средняя  │

│ од  │рическое├────────┬─────────────────┬───────┼────────┬─────────────────┬─────────┤ суточная  │

│года │давле-  │темпера-│    удельная     │ ско-  │темпера-│    удельная     │скорость │ амплитуда │

│     │ние, гПа│  тура  │энтальпия, кДж/кг│ рость │  тура  │энтальпия, кДж/кг│ ветра,  │температуры│

│     │        │воздуха,│                 │ветра, │воздуха,│                 │   м/с   │воздуха,°С │

│     │        │   °С   │                 │  м/с  │   °С   │                 │         │           │

├─────┼────────┼────────┼─────────────────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┼───────────┤

│  1  │   2    │   3    │        4        │   5   │   6    │        7        │    8    │     9     │

├─────┼────────┼────────┼─────────────────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┼───────────┤

│Теп- │Таблица │Таблица │Рисунок 5*       │Таблица│Таблица │Рисунок 6*       │Таблица  │Таблица  2,│

│лый  │2, графа│2, графа│                 │2,     │2, графа│                 │2,  графа│графа 7    │

│     │2       │3       │                 │графа  │4       │                 │13, но не│           │

│     │        │        │                 │13,  но│        │                 │менее   1│           │

│     │        │        │                 │не     │        │                 │м/с      │           │

│     │        │        │                 │менее 1│        │                 │         │           │

│     │        │        │                 │м/с    │        │                 │         │           │

├─────┼────────┼────────┼─────────────────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────┼───────────┤

│Холо-│        │Таблица │По  расчету   или│Таблица│Таблица │По  расчету   или│Таблица  │           │

│дный │        │1, графа│графически по l-d│1,     │1, графа│графически по l-d│1,  графа│           │

│     │        │6       │-   диаграмме,   │графа  │5       │-     диаграмме, │19, но не│           │

│     │        │        │  принимая       │19,  но│        │  принимая       │менее   1│           │

│     │        │        │температуру      │не     │        │температуру      │м/с      │           │

│     │        │        │воздуха параметра│менее 1│        │воздуха параметра│         │           │

│     │        │        │А и относительную│м/с    │        │Б и относительную│         │           │

│     │        │        │влажность воздуха│       │        │влажность воздуха│         │           │

│     │        │        │по   таблице   1,│       │        │по   таблице   1,│         │           │

│     │        │        │графа 16         │       │        │графа 16         │         │           │

└─────┴────────┴────────┴─────────────────┴───────┴────────┴─────────────────┴─────────┴───────────┘

[image: image6.png]MobDeE

N
o €0

/
Beoyn

oL,
o W e
v %

Pucynok 5" — Cxemarnyeckan kapTa paroOHMpPOBAHMSA MO Be/UUMHE
yaenbHon anTanbnuu I, kflx/Kr, HAPY)XXHOro 8O03AyXa B TerVibiA nepuoa
ropa (napamerpbi A): | — I<40; Il — [= 40—-43,6; lll — [= = 43,6—48,4;
IV—7I=48,4-52,6;V— [=52,6—-56,8; VI — I=56,8—61; Vil — I=61—65





[image: image7.png],.
NODE

beopezoto,

s

~
o
) ™

0 Y,
97, ;‘I; Qv 1 R i
7/}}%//)/’%}7 Pucynok 6* — Cxemaruuyeckas kapTa paoHMpPOBAHWUS MO BenUuYUHE
’f’% % YAenuHoi anTanbnum 1, kfx/Kr, Hapy)XXHOro BO3ayxa B TeNnbIA nepuoa

/ = ropa (napamerpibi B): | — I<44; Il — I=44—48,4; il — [= = 48,4—52,6;
) L N o V—-/=52,6-56,8;,V—[=56,8—-61;VlI—[=61—65;Vll— I=65—69

80





Приложение А
(справочное)
Методы расчета климатических параметров

Основой для разработки климатических параметров послужили Научно-прикладной справочник по климату СССР, вып. 1-34, части 1-6 (Гидрометеоиздат, 1987-1998) и данные наблюдений на метеорологических станциях.

Средние значения климатических параметров (средняя месячная температура и влажность воздуха, среднее за месяц количество осадков) представляют собой сумму среднемесячных значений членов ряда (лет) наблюдений, деленную на их общее число.

Крайние значения климатических параметров (абсолютная минимальная и абсолютная максимальная температура воздуха, суточный максимум осадков) характеризуют те пределы, в которых заключены значения климатических параметров. Эти характеристики выбирались из экстремальных за сутки наблюдений.

Температура воздуха наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки рассчитана как значение, соответствующее обеспеченности 0,98 и 0,92 из ранжированного ряда температуры воздуха наиболее холодных суток (пятидневок) и соответствующих им обеспеченностей за период с 1925 по 1980 гг. Хронологический ряд данных ранжировался в порядке убывания значений метеорологической величины. Каждому значению присваивался номер, а его обеспеченность определялась по формуле

[image: image8.emf]P

m

=1−

m−0,3

n+0,4

, (A.1)

где m - порядковый номер;

n - число членов ранжированного ряда.

Значения температуры воздуха наиболее холодных суток (пятидневок) заданной обеспеченности определялись методом интерполяции по интегральной кривой распределения температуры наиболее холодных суток (пятидневок), построенной на вероятностной сетчатке. Использовалась сетчатка двойного экспоненциального распределения.

Температура воздуха различной обеспеченности рассчитана по данным наблюдений за восемь сроков в целом за год за период 1966-1980 гг. Все значения температуры воздуха распределялись по градациям через 2°С и частота значений в каждой градации выражалась через повторяемость от общего числа случаев. Обеспеченность рассчитывалась путем суммирования повторяемости. Обеспеченность относится не к серединам, а к границам градаций, если они считаются по распределению.

Температура воздуха обеспеченностью 0,94 соответствует температуре воздуха наиболее холодного периода. Необеспеченность температуры воздуха, превышающая расчетное значение, равна 528 ч/год.

Для теплого периода принята расчетная температура обеспеченностью 0,95 и 0,99. В этом случае необеспеченность температуры воздуха, превышающая расчетные значения, соответственно равна 440 и 88 ч/год.

Средняя максимальная температура воздуха рассчитана как среднемесячная величина из ежедневных максимальных значений температуры воздуха.

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха рассчитана независимо от состояния облачности как разность между средней максимальной и средней минимальной температурой воздуха.

Продолжительность и средняя температура воздуха периодов со средней суточной температурой воздуха, равной и меньше 0°С, 8°С и 10°С, характеризуют период с устойчивыми значениями этих температур; отдельные дни со средней суточной температурой воздуха, равной и меньше 0°С, 8°С и 10°С, не учитываются.

Относительная влажность воздуха вычислена по рядам средних месячных значений. Средняя месячная относительная влажность днем рассчитана по наблюдениям в дневное время (в основном в 15 ч).

Количество осадков рассчитано за холодный (ноябрь - март) и теплый (апрель - октябрь) периоды (без поправки на ветровой недоучет) как сумма среднемесячных значений; характеризует высоту слоя воды, образовавшегося на горизонтальной поверхности от выпавшего дождя, мороси, обильной росы и тумана, расстаявшего снега, града и снежной крупы при отсутствии стока, просачивания и испарения.

Суточный максимум осадков выбирается из ежедневных наблюдений и характеризует наибольшую сумму осадков, выпавших в течение метеорологических суток.

Повторяемость направлений ветра рассчитана в процентах общего числа случаев наблюдений без учета штилей.

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь и минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль рассчитаны как наибольшая из средних скоростей ветра по румбам за январь, повторяемость которых составляет 16% и более, и как наименьшая из средних скоростей ветра по румбам за июль, повторяемость которых составляет 16% и более.

Прямая и рассеянная солнечная радиация на поверхности различной ориентации при безоблачном небе рассчитана по методике, разработанной в лаборатории строительной климатологии НИИСФ. При этом использованы фактические наблюдения прямой и рассеянной радиации при безоблачном небе с учетом суточного хода высоты солнца над горизонтом и действительного распределения прозрачности атмосферы.

Климатические параметры для Российской Федерации рассчитаны за весь период наблюдений до 1980 г., для других стран СНГ - за период 1961-1990 гг.

*При разработке территориальных строительных норм (ТСН) уточнение климатических параметров должно производиться с учетом метеорологических наблюдений за период после 1980 г.

Климатическое районирование разработано на основе комплексного сочетания средней месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, средней месячной относительной влажности воздуха в июле (см. таблицу А.1).

Таблица А.1
┌─────────┬───────────────┬────────────────────┬────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┐

│Климати- │ Климатические │   Среднемесячная   │Средняя скорость│    Среднемесячная     │    Среднемесячная    │

│ческие   │   подрайоны   │температура воздуха │  ветра за три  │ температура воздуха в │    относительная     │

│районы   │               │    в январе,°С     │ зимних месяца, │       июле, °С        │ влажность воздуха в  │

│         │               │                    │      м/с       │                       │       июле, %        │

├─────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│    I    │      IА       │   От -32 и ниже    │       -        │     От +4 до +19      │          -           │

├─────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│         │      IБ       │   От -28 и ниже    │   5 и более    │      От 0 до +13      │       Более 75       │

├─────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│         │      IВ       │   От -14 до -28    │       -        │     От +12 до +21     │          -           │

├─────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│         │      IГ       │   От -14 до -28    │   5 и более    │      От 0 до +14      │       Более 75       │

├─────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│         │      IД       │   От -14 до -32    │       -        │     От +10 до +20     │          -           │

├─────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│   II    │      IIА      │    От -4 до -14    │   5 и более    │     От +8 до +12      │       Более 75       │

├─────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│         │      IIБ      │    От -3 до -5     │   5 и более    │     От +12 до +21     │       Более 75       │

├─────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│         │      IIВ      │    От -4 до -14    │       -        │     От +12 до +21     │          -           │

├─────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│         │      IIГ      │    От -5 до -14    │   5 и более    │     От +12 до +21     │       Более 75       │

├─────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│   III   │     IIIА      │    От -14 до -20   │       -        │     От +21 до +25     │          -           │

├─────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│         │     IIIБ      │    От -5 до +2     │       -        │     От +21 до +25     │          -           │

├─────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│         │     IIIВ      │    От -5 до -14    │       -        │     От +21 до +25     │          -           │

├─────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│   IV    │      IVА      │    От -10 до +2    │       -        │     От +28 и выше     │          -           │

├─────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│         │      IVБ      │    От +2 до +6     │       -        │     От +22 до +28     │   50 и более в 15 ч  │

├─────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│         │      IVВ      │     От 0 до +2     │       -        │     От +25 до +28     │          -           │

├─────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│         │      IVГ      │    От -15 до 0     │       -        │     От +25 до +28     │          -           │

├─────────┴───────────────┴────────────────────┴────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┤

│    Примечание - Климатический подрайон IД  характеризуется  продолжительностью  холодного  периода   года (со│

│средней суточной температурой воздуха ниже 0°С) 190 дней в году и более.                                      │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Карта зон влажности составлена НИИСФ на основе значений комплексного показателя К, который рассчитывают по соотношению среднего за месяц для безморозного периода количества осадков на горизонтальную поверхность, относительной влажности воздуха в 15 ч самого теплого месяца, среднегодовой суммарной солнечной радиации на горизонтальную поверхность, годовой амплитуды среднемесячных (января и июля) температур воздуха.

В соответствии с комплексным показателем К территория делится на зоны по степени влажности: сухая (К менее 5), нормальная (К = 5 - 9) и влажная (К более 9).

Районирование северной строительно-климатической зоны (НИИСФ) основано на следующих показателях: абсолютная минимальная температура воздуха, температура наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 и 0,92, сумма средних суточных температур за отопительный период. По суровости климата на территории северной строительно-климатической зоны выделены районы суровые, наименее суровые и наиболее суровые (см. таблицу А.2).

Карта распределения среднего за год числа переходов температуры воздуха через 0°С разработана ГГО на основе числа переходов через 0°С средней суточной температуры воздуха, просуммированных за каждый год и осредненных за период 1961-1990 гг.

Таблица А.2
┌─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐

│        Район        │                      Температура воздуха, °С                      │   Сумма средних    │

│                     │                                                                   │суточных температур │

│                     │                                                                   │         за         │

│                     ├──────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────────┤ период со средней  │

│                     │  абсолютная  │ наиболее холодных суток │    наиболее холодной     │      суточной      │

│                     │ минимальная  │     обеспеченностью     │пятидневки обеспеченностью│    температурой    │

│                     │              ├─────────────┬───────────┼────────────┬─────────────┤   воздуха <= 8°С   │

│                     │              │    0,98     │   0,92    │    0,98    │    0,92     │                    │

├─────────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────────────┤

│Наименее суровые     │     -35      │     -28     │    -25    │    -25     │     -23     │        -743        │

│условия              │     -51      │     -43     │    -40    │    -38     │     -36     │       -2780        │

├─────────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────────────┤

│Суровые условия      │     -45      │     -40     │    -39    │    -38     │     -36     │       -2138        │

│                     │     -60      │     -53     │    -51    │    -51     │     -49     │       -5678        │

├─────────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────────────┤

│Наиболее суровые     │     -54      │     -50     │    -49    │    -47     │     -46     │       -3199        │

│условия              │     -71      │     -63     │    -62    │    -62     │     -61     │       -7095        │

├─────────────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────┴────────────┴─────────────┴────────────────────┤

│    Примечание - Первая строка - максимальные значения, вторая строка - минимальные значения.                 │

│                                                                                                              │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

